|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: VN vonkajšie odpínače komorové |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Andrej Dadaj Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_06_30_TŠ_VN_vonkajšie_odpínače_komorové |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 05.2024 |  |  |  |  | Číslo: 2.48-06.05.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 6 |

# Použitie:

Odpínače sú schopné spínať prúdy do hodnoty svojich menovitých vypínacích prúdov pri všetkých

operáciách zapnutia a vypnutia, ktoré môžu bežne vzniknúť v distribučnej sieti. Spínač musí byť

takisto schopný prenášať a zapínať skratové prúdy.

Odpínače musia vyhovovať týmto prevádzkovým požiadavkám:

- Trvalý prenos menovitého prúdu,

- Spínanie prúdov pri prevažne činnej záťaži,

- Spínanie prúdov uzavretej slučky v distribučnej sieti,

- Spínanie prúdov nezaťažených transformátorov,

- Spínanie prúdov nezaťažených káblov a vonkajších vedení,

- Prenos skratových prúdov počas stanovenej doby.

# Predpisy a normy:

- STN EN 62271-1 (35 4220):  Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie pre spínacie a riadiace zariadenia na striedavý prúd.

- STN EN 62271-103 (35 4220): Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 103: Spínače na menovité napätia nad 1 kV do 52 kV vrátane.

- STN EN 60071-1 (33 0400): Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá.

- STN EN 50341-1 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie.

- STN EN 61952 (34 8121): Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné podperné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1 000 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.

- STN EN 60099-4 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím.

- STN EN ISO 1461 (03 8558): Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

- STN EN IEC 60296 (34 6733) - Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Minerálne izolačné oleje pre elektrické zariadenia

- STN EN 60156 (34 6432) - Izolačné kvapaliny. Stanovenie prierazného napätia pri sieťovej frekvencii. Skúšobná metóda

- STN EN 60038 (33 0120) - Normalizované napätia CENELEC

- STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) - Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

- NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 517/2014 zo 16. Apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006

# Rozdelenie prvkov na skupiny:

| Skupina | Prevedenie | Príloha |
| --- | --- | --- |
| A1 | Odpínače v kmeňovom vedení, pod vedenie, vodorovné | Príloha č. 1 |
| A2 | Odpínače v kmeňovom vedení so zvodičmi prepätia, pod vedenie, zvislé | Príloha č. 2 |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |  |
|  | Menovité napätie siete: 22 kV |  |
|  | Najvyššie napätie siete: 24 kV |  |
|  | Frekvencia: 50 Hz |  |
|  | Menovitý prúd: min. 400 A |  |
|  | Menovité krátkodobé výdržné napätie sieťovej frekvencie (efek. hodnota): - Napätie voči zemi, medzi fázami a na rozpojenom spínacom prístroji: min. 50 kV - Na odpájacej vzdialenosti: min. 60 kV |  |
|  | Menovité atmosférické impulzné výdržné napätie (vrch. hodnota): - Napätie voči zemi, medzi fázami a na rozpojenom spínacom prístroji: min. 125 kV - Na odpájacej vzdialenosti: min. 145 kV |  |
|  | Menovitý krátkodobý výdržný prúd: min. 16 kA / 1s |  |
|  | Menovitý dynamický výdržný prúd: min. 40 kA |  |
|  | Menovitý skratový zapínací prúd: min. 10 kA |  |
|  | Menovitý vypínací prúd pri prevažne činnej záťaži: min. 400 A |  |
|  | Menovitý vypínací prúd obvodu uzatvorenej slučky: min. 400 A |  |
|  | Menovitý vypínací prúd nezaťaženého kábla: min. 16 A |  |
|  | Menovitý vypínací prúd nezaťaženého transformátora: min. 4 A |  |
|  | Menovitý vypínací prúd zemného poruchového spojenia: min. 40 A |  |
|  | Počet cyklov zap./vyp. menovitého prúdu: min. 100 |  |
|  | Počet mechanických zopnutí spínača: min. 1000 |  |
|  | Zhášacie médium komory odpínača bez fluórovaných plynov. |  |
|  | Izolátor: |  |
|  | Materiál izolátora: kompozit / epoxid |  |
|  | Povrchová izolačná dráha: min. 744 mm |  |
|  | Preskoková vzdialenosť: min. 300 mm |  |
|  | Zvodič prepätia: |  |
|  | Materiál zvodiča prepätia: kompozit / epoxid |  |
|  | Trvalé prevádzkové napätie zvodiča Uc: 24 kV |  |
|  | Menovité napätie zvodiča Ur: 30 kV |  |
|  | Menovitý výbojový prúd In: 10 kA |  |
|  | Menovitý skratový prúd Isc: min. 20 kA |  |
|  | Vysokoprúdový impulz (4/10 μs): 100 kA |  |
|  | Povrchová izolačná dráha: min. 744 mm |  |
|  | Preskoková vzdialenosť: min. 300 mm |  |
|  | Zvodič prepätia musí byť schválený pre používanie v SSD, a.s. V prípade použitia iného typu, je potrebné splniť požiadavky technickej špecifikácie pre VN zvodiče prepätia. |  |
|  | Ďalšie podmienky: |  |
|  | Možnosť prepoja medzi vedením a samotným odpínačom izolovaným vodičom končeným na strane odpínača káblovým okom. |  |
|  | Možnosť použitia odpínača pre metódy používané pri PPN, t.j. prepojenie medzi samotným VN vedením a telesom odpínača musí byť odnímateľné zo strany vedenia svorkami PPN vhodnými pre spájanie a rozpájanie izolovanými tyčami. |  |
|  | Ovládanie: ručné |  |
|  | Nutnosť uzamknutia polohy odpínača cudzím visiacim zámkom. |  |
|  | Povrchová úprava kovových častí - žiarové pozinkovanie: min. 70 μm |  |
|  | Ak je prepoj medzi pohyblivým kontaktom a pásom (Cu pletenec) musí byť z dostatočne pevného materiálu. |  |
|  | Zamedzenie pootočenia pohyblivých kontaktov pri pripájaní VN kábla a pri pôsobení dynamických síl pri prechode skratových prúdov. |  |
|  | Podmienky prostredia |  |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51: Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |  |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU3, BA4/BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |  |
|  | Označenie |  |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 62271-103. |  |
|  | Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. |  |
|  | Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |  |
|  | Trvanlivé označenie miesta pripojenia uzemnenia. |  |
|  | Trvanlivé označenie stavu zap./vyp. na mechanizme odpínača. |  |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |  |
|  | Typové skúšky podľa STN EN 62271-103, v nasledovnom rozsahu: |  |
|  | článok 6.2 | Skúška elektrickej pevnosti |
|  | článok 6.4 | Meranie odporu hlavného obvodu |
|  | článok 6.5 | Skúšky oteplenia |
|  | článok 6.6 | Skúšky krátkodobým a dynamickým výdržným prúdom |
|  | článok 6.101 | Zapínacie a vypínacie skúšky |
|  | článok 6.102 | Mechanické a environmentálne skúšky |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené so slovenského, prípadne českého jazyka. |  |
|  | Protokoly o kusových skúškach podľa STN EN 62271-103 budú priložené k dodávke zariadenia. |  |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |  |
|  | Technická dokumentácia |  |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu, zhášacieho média komory odpínača (aj s uvedením GWP ak to legislatíva vyžaduje) |  |
|  | Typ a obchodný názov oleja a Kartu bezpečnostných údajov podľa § 6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a osobitného predpisu - Nariadenie (ES) č. č. 1907/2006 (REACH) (platí len v prípade ak sú komory odpínača naplnené olejom). |  |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom jazyku. |  |
|  | Zoznam všetkých náhradných dielov + cena. |  |
|  | Zoznam priradenia ponúkaných prevedení ku skupinám Technickej špecifikácie. |  |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme po 1 ks vzorky z každého typu odpínača podľa kapitoly 3 (spolu 2 ks). Vzorky musia byť označené podľa príslušnej skupiny (A1 alebo A2).

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1 - Odpínače v kmeňovom vedení, pod vedenie, vodorovné:

|  | Požadované doplňujúce údaje pre skupinu A1 |
| --- | --- |
|  | Umiestnenie odpínača: pod vedenie |
|  | Pracovná poloha kontaktov: vodorovná |
|  | Pripojenie vedenia na nepohyblivú časť odpínača |
|  | Prevedenie: |
|  | Prevedenie úsekového odpínača s možnosťou umiestnenia pod vedenie tak, aby vzdialenosť od vedenia (živej časti) bola min. 1 m. |
|  | Možnosť prepoja medzi vedením a samotným odpínačom izolovanými vodičmi, ktoré budú uchytené na teleso odpínača. |
|  | Nosná konštrukcia telesa odpínača musí byť riešená pre samostatné uchytenie odpínača na betónový podperný bod (jednoduchý „JB“, dvojitý „DB“). |
|  | Súčasťou cenovej ponuky musí byť: |
|  | Odpínač, tiahlo, ovládacie tyče, kĺby, kompletný uzamykateľný ručný pohon prístroja, príslušenstvo pre uchytenie na podperný bod. |
|  | Spojovací materiál (skrutky M12x40, podložky,...) pre pripojenie izolovaných prepojovacích vodičov k odpínaču je súčasťou dodávky. Prepojovacie vodiče nie sú súčasťou dodávky ÚO. Spojovací materiál je z nerezovej ocele. |
|  | Zoznam všetkých náhradných dielov silovej časti s ilustráciami. |

Príloha č. 2 - Odpínače v kmeňovom vedení so zvodičmi prepätia, pod vedenie, zvislé:

|  | Požadované doplňujúce údaje pre skupinu A2 |
| --- | --- |
|  | Umiestnenie odpínača: pod vedenie |
|  | Umiestnenie zvodiča prepätia: čo najbližšie k miestu pripojenia kábla |
|  | Pracovná poloha kontaktov: zvislá |
|  | Pripojenie vedenia na nepohyblivú časť odpínača |
|  | Prevedenie: |
|  | Možnosť prepoja medzi vedením a samotným odpínačom izolovanými vodičmi, ktoré budú uchytené na teleso odpínača. |
|  | Nosná konštrukcia telesa odpínača musí byť riešená pre samostatné uchytenie odpínača na betónový podperný bod (jednoduchý „JB“, dvojitý „DB“) a priehradový oceľový stožiar. |
|  | Na vývodovej strane budú pripojovacie skrutky opatrené guľovými skratovacími bodmi vhodnými pre pripojenie bežných sieťových skratovacích súprav používaných v SSD a kontakty budú pripravené na pripojenie dilatačných spojovačov. |
|  | Možnosť montáže a prevádzky 2 odpínačov na jednom podpernom bode. |
|  | Súčasťou cenovej ponuky musí byť: |
|  | Odpínač so zvodičom prepätia, tiahlo, ovládacie tyče, kĺby, kompletný uzamykateľný ručný pohon prístroja, príslušenstvo pre uchytenie na podperný bod. |
|  | Spojovací materiál (skrutky M12x40, podložky,...) pre pripojenie izolovaných prepojovacích vodičov k odpínaču je súčasťou dodávky. Prepojovacie vodiče nie sú súčasťou dodávky ÚO. Spojovací materiál je z nerezovej ocele. |
|  | Zoznam všetkých náhradných dielov silovej časti s ilustráciami. |
|  | Guľové skratovacie body. |

Príloha č. 3 – Tabuľka požadovaných prevedení (vyplní uchádzač)

| Podskupina | Typ podperného bodu | Dĺžka stĺpa [m] | Cena prevedenia „JB“ | Cena prevedenia „DBW“ | Cena prevedenia „DBI“ | Cena prevedenia priehradový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | betónový | 9 | 24399 | 24401 | 24402 | - |
|  | betónový | 10,5 | 24399 | 24401 | 24402 | - |
|  | betónový | 12 | 24399 | 24401 | 24402 | - |
|  | betónový | 13,5 | 24400 | 24403 | 24404 | - |
| A2 | betónový | 9 | 24405 | 24407 | 24408 | - |
|  | betónový | 10,5 | 24405 | 24407 | 24408 | - |
|  | betónový | 12 | 24406 | 24407 | 24408 | - |
|  | betónový | 13,5 | 24406 | 24407 | 24408 | - |
|  | betónový | 15 | 24406 | 24407 | 24408 | - |
|  | priehradový | 11,5 | - | - | - | 24409 |
|  | priehradový | 13 | - | - | - | 24409 |
|  | priehradový | 14,5 | - | - | - | 24409 |
|  | priehradový | 16,2 | - | - | - | 24410 |

Vysvetlivky:

JB – jednoduchý betónový stĺp

DBW – dvojitý betónový stĺp (široké strmene)

DBI – dvojitý betónový stĺp (hlboké strmene)