|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Predformované väzy pre 22kV vedenia |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2.54-02.08.2019 Predformované väzy pre 22kV vedenia |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 07.2024 |  |  |  |  | Číslo: 2.54-03.07.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Používa sa pre uchytenie vodiča k podpernému izolátoru s priemerom krčku 73 mm aj 80 mm v prípade opravy porúch, rekonštrukcií a pri nových stavbách.

# Predpisy a normy:

- STN EN 50 182 (34 7506): 2001 + Aktualizácia *AC 01/2014 – Vodiče na vonkajšie vedenia. Vodiče z koncentricky zlanovaných kruhových drôtov.

- STN EN 61 284 (34 8740): 2000 + Aktualizácia *O1 03/2001 – Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12 03/2018 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

3.1 Tabuľka č. 1 – Prehľad materiálu

|  | Názov materiálu | Počet prvkov | Príloha č. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 73 mm | 7 | 1. |
| 2 | Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 80 mm | 7 | 2. |
| 3 | Predformované dvojité bezpečnostné väzy (rovnaký dvojitý väz pre izolátory s priemerom krčku 73 aj 80 mm) | 7 | 3. |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 22kV |
|  | Najvyššie napätie siete: 24kV |
|  | Frekvencia: 50 Hz |

|  | Konštrukcia |
| --- | --- |
|  | Väzy musia byť vyrobené v podobe predformovaného špirálového zväzku, ktorý sa skladá z niekoľkých špirálových prútov (hliníkom obalená oceľ). Dĺžka a priemer špirálových prútov musia byť prispôsobené požadovanému typu izolátora. |
|  | Predformované oceľové drôty musia byť potiahnuté vrstvou hliníkovej zliatiny. |
|  | Drôty spojené lepidlom musia byť predpnuté na priemer o 20% menší ako je priemer vodiča, pre ktorý sú navrhnuté. |
|  | Väz musí mať pravotočivý smer navíjania. |
|  | Drôty jednoduchého väzu v mieste krčku musia byť vertikálne vyrovnané pre izolátory s priemerom krčku 73 a 80 mm. |
|  | Súčasťou väzu musí byť podložka z neoprénu alebo podobného materiálu, na ochranu vodičov v mieste ich dotyku s izolátorom. |
|  | Montáž a demontáž väzu väzu musí byť možná bez použitia špeciálneho náradia pre inštaláciu, zároveň musia vyhovovať prácam pod napätím. |
|  | Vysoká mechanická odolnosť pri statickom, dynamickom a cyklickom namáhaní. |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Jednoduché predformované väzy musia byť označené dvoma farbami - jedna farba prezentuje priemer krčku izolátora, pre ktorý je väz určený a druhá farba prezentuje priemer vodiča, pre ktorý je väz určený. Farebné označenie prezentujúce vhodný vodič sa môže opakovať, ale len na výrazne rozdielnych priemeroch vodičov. |
|  | Jednoduché predformované väzy musia byť popísané textom, ktorý obsahuje priemer krčku izolátora, typ väzu a označenie rozsahu priemerov vodičov, na ktorý je určený |
|  | Bezpečnostné predformované väzy musia byť označené aj centrovacou značkou, ktorá určuje polohu väzu vzhľadom na stred izolátora a značkou kríženia, ktorá určuje, kde sa väz začne navíjať na AlFe lano |
|  | Bezpečnostné predformované väzy musia byť popísané textom, ktorý obsahuje typ väzu a označenie rozsahu priemerov vodiča, na ktorý je určený |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z. |
|  | Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme úradne preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu – STN EN ISO 9001. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorky s poradovými číslami 1.2, 1.4, 1.7, 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.4 a 3.7.

Spolu 9

kusov.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1: Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 73 mm

| P.č.: | Typ vodiča: | Priemer vodiča (mm): | Typ jednoduchého väzu: | Farebný kód: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | - 35 AlFe6, ASCR 34-AL1/6-ST1A | - Φ = 8,1 - 8,40 |  |  |
| 1.2. | - AlFe 42/7, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,00-9,6 |  |  |
| 1.3. | - 50 AlFe6, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,40-9,6 |  |  |
| 1.4. | - 70 AlFe6 (1Fe drôt), ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,20-11,7 |  |  |
| 1.5. | - AlFe 70/11, ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,70 |  |  |
| 1.6. | - 95 AlFe6, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 13,50-15,5 |  |  |
| 1.7. | - AlFe 110/22, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 14,96-15,5 |  |  |

Príloha č. 2 : Jednoduché postranné predformované väzy pre izolátory s priemerom krčku 80 mm

| P.č.: | Typ vodiča: | Priemer vodiča (mm): | Typ jednoduchého väzu: | Farebný kód: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - 35 AlFe6, ASCR 34-AL1/6-ST1A | - Φ = 8,1 - 8,40 |  |  |
| 2.2. | - AlFe 42/7, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,00-9,6 |  |  |
| 2.3. | - 50 AlFe6, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,40-9,6 |  |  |
| 2.4. | - 70 AlFe6 (1Fe drôt), ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,20-11,7 |  |  |
| 2.5. | - AlFe 70/11, ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,70 |  |  |
| 2.6. | - 95 AlFe6, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 13,50-15,5 |  |  |
| 2.7. | - AlFe 110/22, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 14,96-15,5 |  |  |

Príloha č. 3: Dvojité bezpečnostné predformované väzy (rovnaký dvojitý väz pre izolátory s priemerom krčku 73 aj 80 mm)

| P.č.: | Typ vodiča: | Priemer vodiča (mm): | Typ jednoduchého väzu: | Farebný kód: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | - 35 AlFe6, ASCR 34-AL1/6-ST1A | - Φ = 8,1 - 8,40 |  |  |
| 3.2. | - AlFe 42/7, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,00-9,6 |  |  |
| 3.3. | - 50 AlFe6, ASCR 48-AL1/8-ST1A | - Φ = 9,40-9,6 |  |  |
| 3.4. | - 70 AlFe6 (1Fe drôt), ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,20-11,7 |  |  |
| 3.5. | - AlFe 70/11, ASCR 70-AL1/11-ST1A | - Φ = 11,70 |  |  |
| 3.6. | - 95 AlFe6, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 13,50-15,5 |  |  |
| 3.7. | - AlFe 110/22, ASCR 122-AL1/20-ST1A | - Φ = 14,96-15,5 |  |  |

Koniec príloh.