|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: NN káble zemné s Cu jadrom |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 1.43-06.08.2023 - NN káble zemné s Cu jadrom |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 8.2024 |  |  |  |  | Číslo: 1.43-07.08.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Používa sa pre rozvod priamo v zemi, v káblových chráničkach, v rúrach, vo vnútornom prostredí, prípadne na vzduchu. Prevedenie 3G v zmysle STN 347659/A3

# Predpisy a normy:

- STN 34 7411 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

- STN 34 7010-82 – Elektrické káble. Dopňujúce skúšobné metódy.

- STN EN 60 228 – Jadrá káblov.

- STN 34 7659/A3 – Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV.

- STN EN 60332-1-1/2/A1/A11/A12– Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa.

- STN EN 60 811 - Súbor noriem – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov

- STN 33 2000-5-51+A11/A12/O1/O2 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických   zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tabuľka č.1: Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV:

| P.č.: | Názov materiálu: | Výrobca*: | M.j.: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - (N)YY-O 2x10 RE |  | - m |
| 2. | - (N)YY-O 2x16 RE |  | - m |
| 3. | - NYY-J 4x16 RE |  | - m |
| 4. | - (N)YY-J 4x25 RM |  | - m |
| 5. | - NYY-O 1x35 RM |  | - m |
| 6. | - (N)YY-J 4x35 SM |  | - m |
| 7. | - (N)YY-J 5x35 SM |  | - m |
| 8. | - (N)YY-J 4x50 SM |  | - m |
| 9. | - (N)YY-J 4x70 SM |  | - m |
| 10. | - NYY-O 1x95 RM |  | - m |
| 11. | - NYY-J 1x95 RM |  | - m |
| 12. | - NYY-J 1x120 RM |  | - m |
| 13. | - NYY-O 1x120 RM |  | - m |
| 14. | - (N)YY-J 4x120 SM |  | - m |
| 15. | - NYY-O 1x150 RM |  | - m |
| 16. | - NYY-O 1x185 RM |  | - m |
| 17. | - NYY-J 1x185 RM |  | - m |
| 18. | - (N)YY-J 4x185 SM |  | - m |
| 19. | - NYY-O 1x240 RM |  | - m |
| 20. | - (N)YY-J 4x240 SM |  | - m |

* Poznámka – Doplní dodávateľ

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie : U0 /U 0,6kV / 1kV |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Konštrukcia |
|  | Káblové jadro v zmysle STN EN 60228 |
|  | PVC izolácia. |
|  | PVC plášť čiernej farby |
|  | Výplňová vrstva |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označovanie |
|  | Farebné značenie žíl podľa STN 34 7411. Označenie kábla (marking) v zmysle STN 34 7659/A3 |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite. |
|  | Vyhlásenie o parametroch (Declaration of perfomance) pre elektrické káble v zmysle nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN 34 7659/A3 + STN EN 60332-1-2 z akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, v slovenskom alebo českom jazyku |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Vyplnený bod 3. Technického štandardu |
|  | Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a technických parametrov káblov. |
|  | Návod na montáž a v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

- Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. Káble musia byť dodávané na bubnoch. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 oC do + 55 oC.

- Konce káblov musia byť ošetrené proti vnikaniu vlhkosti.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Dodanie 1 ks vzorky z každého typu, t. j. 3 ks a to položky č. 1, 4, 14, min. 20 cm s výrobným označením.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 Vysvetlenie značenia

Príloha č.2 ilustračné prevedenie kábla NYY

Koniec príloh.