|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Prechodové manžety |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: 1.64-02.10.2022 Prechodové manžety |  |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 10.2024 |  |  |  |  | Číslo: 1.64-03.10.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSE-D je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Univerzálna prechodová manžeta slúžiaca na opravu prechodov káblových vedení do SVS skríň  vonkajších stĺpových trafostaníc.

# Predpisy a normy:

- STN 34 3100: 2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

- STN EN 60 695- súbor noriem. Skúšanie požiarneho nebezpečenstva.

- STN EN ISO 9001/O1: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

- STN 33 2000-5-51: + Zmena *A11 *A12, Oprava *O1, *O12- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tabuľka č.1:

| P.č.: | Rozmer rúry- a (mm): | Rozmery diery- b: (mm) | Typ+výrobca- (vyplní dodávateľ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25 mm | 57 mm |  |
| 2. | 50,8 mm | 114,3 mm |  |
| 3. | 88,9 mm | 171,5 mm |  |
| 4. | 165,1 mm | 304,8 mm |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 230V/400V |
|  | Menovitá frekvencia: 50 Hz |
|  | Priemery káblov dier: Tabuľka č.1 |
|  | Konštrukcia : viď příloha č. 1 |
|  | Materiál manžety: EPDM guma |
|  | Farba manžety: čierna |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Vyplnený bod 3.TŠ- Tabuľka č.1 |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou dodávky je nerezová spona.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku opravnej manžety č 2.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSD sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Obr. 1 Prechodová manžeta