|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Opravné manžety |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2.28-04.05.2022 Opravné manžety |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 08.2024 |  |  |  |  | Číslo: 2.28-05.08.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 3 |

# Použitie:

Používa sa ako opravná manžeta slúžiaca na opravu vonkajších plášťov káblov s polymérovou alebo papierovou izoláciou, za účelom obnovenia elektrických a mechanických vlastností plášťov.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60684: Súbor noriem Ohybné izolačné rúrky. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Výber a stavba elektrických zariadení

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| P.č.: | Priemer kábla: (mm) | Dĺžka: (mm) | Hrúbka steny po zmrštení: (mm) | Typ+výrobca* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 - 32 | manžeta opravná 1500 |  |  |
| 2. | 24 - 50 | manžeta opravná 1500 |  |  |
| 3. | 31 - 65 | manžeta opravná 1500 |  |  |
| 4. | 33 - 90 | manžeta opravná 1000 |  |  |

Poznámka: *Vyplní uchádzač

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 22 kV |
|  | Maximálne napätie siete:24 kV |
|  | Menovité napätie káblov:1-24 kV |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Teplom zrštiteľná |
|  | Konštrukcia |
|  | Materiál plášťa kábla: PE, PVC, Pb, Al |
|  | Elektrická pevnosť min. 12 kV/mm |
|  | Prevedenie: manžeta s teplom taviteľným lepidlom na vnútornej strane (príloha č.1) |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 60684 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Vyplnený bod 3. Technického štandardu |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorky pre každý požadovaný priemer kábla s výrobným označením. Spolu 4 kusy.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1- Ilustračné prevedenie opravnej manžety:

Koniec príloh.