|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Jednožilové vodiče s plným medeným jadrom a PVC izoláciou (H07V-U) |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 1.36-03.05.2020 Jednožilové vodiče s plným medeným jadrom a PVC izoláciou (H07V-U) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 08.2024 |  |  |  |  | Číslo: 1.36-04.08.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Pre pevné chránené inštalácie na povrchu alebo v rúrkach, pre ovládacie, svetelné, signalizačné alebo kontrolné obvody.

# Predpisy a normy:

- STN EN 50 525-2-31 - Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750V (Uo/U) vrátane. Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neoplášťované káble s termoplastickou izoláciou z PVC.

- STN EN 50 525-1+A1 - Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750V (Uo/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky

- STN EN 60228 - Jadrá káblov

- STN 34 7701 - Normalizované farby termoplastických materiálov na izoláciu nízkofrekvenčných   káblov a vodičov.

- STN EN ISO 9001+O1 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

- STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2:Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| Por. č. | Požadované Prevedenie vodičov | Jednotka | Výrobca* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | H07V-U 1,5 mm2, čierny | m. |  |
| 2. | H07V-U 1,5 mm2, hnedý | m. |  |
| 3. | H07V-U 1,5 mm2, svetlomodrý | m. |  |
| 4. | H07V-U 1,5 mm2, zelenožltý | m. |  |
| 5. | H07V-U 2,5 mm2, čierny | m. |  |
| 6. | H07V-U 2,5 mm2, hnedý | m. |  |
| 7. | H07V-U 2,5 mm2, svetlomodrý | m. |  |
| 8. | H07V-U 2,5 mm2, zelenožltý | m. |  |
| 9. | H07V-U 4 mm2, čierny | m. |  |
| 10. | H07V-U 4 mm2 , hnedý | m. |  |
| 11. | H07V-U 4 mm2, svetlomodrý | m. |  |
| 12. | H07V-U 4 mm2, zelenožltý | m. |  |
| 13. | H07V-U 6 mm2, čierny | m. |  |
| 14. | H07V-U 6 mm2, hnedý | m. |  |
| 15. | H07V-U 6 mm2, zelenožltý | m. |  |
| 16. | H07V-U 10 mm2, čierna | m. |  |
| 17. | H07V-U 10 mm2, zelenožltý | m. |  |

* Poznámka – Doplní dodávateľ

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky: |
|  | menovité napätie siete Uo/U: 450 / 750 V, |
|  | Konštrukcia: |
|  | počet jadier - 1, bez plášťa |
|  | plné jadro medené, Trieda 1, podľa STN EN 60 228, |
|  | PVC izolácia typu TI 1 podľa STN EN 50363-3 aplikovaná okolo jadra, |
|  | farebné značenie podľa STN 34 7701 |
|  | Podmienky prostredia |
|  | druh prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51, : IV. – vnútorné prostredie bez regulácie teploty. |
|  | Vnútorné prostredie: AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Označenie v zmysle STN EN 50 525-2-31 |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | protokol z prevedených typových skúšok podľa STN EN 50525-2-31 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení, |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite. |
|  | Vyhlásenie o parametroch (Declaration of performance) pre el. káble v zmysle nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch. (V slovenskom jazyku) |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu – STN EN ISO 9001. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Vyplnený bod 3. Technického štandardu |
|  | Katalógové listy pre každé prevedenie jednožilového vodiča |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie – kruhy, káblové bubny. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením mena výrobcu, alebo obchodnej značky výrobcu, typovým označením a dátumu výroby. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom, prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť predmetné balenia zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodávateľ zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. (Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 oC do + 55 oC).

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 8 kusov vzoriek (položka č.1.,3.,5.,9.,12.,13.,16.,17., požadovaných prevedení) v minimálnej dĺžke 20cm, s výrobným označením.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre SSD, a.s., sa musí dodávaný materiál zhodovať s Bodom č. 3  tohoto technického štandardu a so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane typovej a výberovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1- Obrázok ilustračného prevedenia vodiča