TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Cenový prieskum trhu

###### Názov akcie:

17981 - VAR  ESt. 110 kV - doplnenie kompenzačnej tlmivky VVN a rekonštrukcia súvisiacich zariadení

Obsah a účel špecifikácie:

Cenový prieskum dodávateľov - Technické parametre a požiadavky Obstarávateľa slúžiace ako podklad  pre vypracovanie cenovej ponuky na dodávku VN rozvádzača.

Predmet špecifikácie a dodávky:

Predmetom špecifikácie a následnej dodávky je rozvádzač VN s kompletnou výzbrojou, s nainštalovanými a zapojenými terminálmi a skúšobnými svorkovnicami Phoenix, RTU 
a komponentmi komunikácie s lokálnym RIS.

Zapojenie ochranných a ovládacích terminálov a nn skriniek bude podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracuje projektant uvedenej akcie.

Vypracovali:

Ing. Michal Bukviš                                                                                    Podpis:

Špecialista prevádzky EZ

Ing. František Kavec                                                                                Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Ing. Pavol Letošťák                                                                                  Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Dátum vypracovania: 16.10.2024

Schvaľujú:

Ing. Andrej Grenčík                                        Dátum:                               Podpis:

Vedúci odboru Riadiaca technika

# 1 Vysvetlivky, skratky

| *) | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| **) | Vyplní uchádzač. ÁNO - znamená, že zariadenie spĺňa všetky parametre uvedené v danom bode, prípadne ak má parametre lepšie, ako sú v danom bode, uvedie v stĺpci „Spĺňa“ alebo v samostatnom dokumente. NIE - znamená, že zariadenie všetky parametre uvedené v danom bode spĺňa iba čiastočne alebo ich nespĺňa vôbec. V takomto prípade uchádzač podá písomné vysvetlenie a návrh riešenia uvedené v samostatnom dokumente. |
| BIN | Binárny vstup |
| BOUT | Binárny výstup – výstupný kontakt |
| ES | Elektrická stanica |
| GPS | Global Position System |
| HW | Hardware - konštrukcia |
| IEC 60870-5-101 | IEC prenosový protokol pre telemechanizačné zariadenia |
| IEC 60870-5-103 | IEC prenosový protokol pre prenos procesných veličín z ochrán |
| IEC 61850 | IEC súbor definícií pre komunikáciu medzi inteligentnými elektronickými zariadeniami, tvoriacimi automatizačné systémy na úrovni elektrickej stanice |
| KPXP | Komunikačný počítač |
| NTP | Network Time Protocol |
| PLAN | Procesná lokálna počítačová sieť, vyhovujúca štandardu IEC 61850 |
| PTN | Prístrojový transformátor napätia |
| PTP | Prístrojový transformátor prúdu |
| RIS | Riadiaci a informačný systém inštalovaný na príslušnej elektrickej stanici. |
| SW | Programové vybavenie (software) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TP | Twisted Pair |
| TWAN | Technologická počítačová sieť SSE postavená na báze TP ethernetu a rodine protokolov TCP/IP |
| WAN | Wide Area Network |

# 2 VN rozvádzač

2.1 Požadované parametre VN rozvádzača

| Bod | Parameter, Požiadavka |  | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Typ | Vzduchom izolovaný vn rozvádzač |  |
| 2.1.2 | Jeden systém VN prípojnice, pozdĺžne delený vypínačom. Rozvodňa bude postavená v jednom rade. |  |  |
| 2.1.3 | Možnosť servisných prác v spodnom priestore rozvádzača (výmeny PTN, PTP, pripájanie/odpájanie vn kábla) v odbočke vývodu aj pri zapnutej vn prípojnici a zapnutých vedľajších poliach. |  |  |
| 2.1.4 | Vzduchový priestor bude samostatný pre každý rozvádzač VN. |  |  |
| 2.1.5 | Demontáž a opätovná montáž jednotlivých rozvádzačov musí byť možná s minimálnym posúvaním ostatných polí. |  |  |
| 2.1.6 | Možnosť budúceho rozšírenia - pripojenia ďalších rozvádzačov VN z oboch strán. |  |  |
| 2.1.7 | Počet VN rozvádzačov s nn skrinkami, | 7 polí AJA01 – Transformátor HDO AJA02 – V-1315 AJA03 – T21 AJA04 – Spínač sekcií s vypínačom AJA05 – Spínač sekcií pevná spojka AJA06 – T22 AJA07 – V-234 |  |
| 2.1.8 | Napäťová sústava | 3 ≈ 50 Hz 24 kV – IT |  |
| 2.1.9 | Menovité napätie rozvodne | 22 kV |  |
| 2.1.10 | Prevádzkové napätie | 24 kV |  |
| 2.1.11 | Menovitá frekvencia | 50 Hz |  |
| 2.1.12 | Menovitý prúd prípojníc | 630 A |  |
| 2.1.13 | Menovitý prúd odbočiek | 630 A |  |
| 2.1.14 | Vypínače v poliach odbočiek a pozdĺžnom spínači | Vákuové komory, Motorické naťahované pružiny pohonu, Diaľkové ovládanie, Signalizačné valce – pomocné kontakty, Motorické vysúvanie vozíka so signalizáciou polohy |  |
| 2.1.15 | Uzemňovače | Motorický pohon, Diaľkové ovládanie, Signalizačné valce – pomocné kontakty |  |
| 2.1.16 | Napätie pre elektrické ovládanie a pohony všetkých vn spínacích prvkov | 220 V DC |  |
| 2.1.17 | Napájacie napätie (terminály, BIN, BOUT) | 220 V DC |  |
| 2.1.18 | Prostredie | Základné |  |
| 2.1.19 | Najvyššia teplota okolia | + 40 °C |  |
| 2.1.20 | Najnižšia teplota okolia | ─ 5 °C |  |
| 2.1.21 | Relatívna vlhkosť | priemerná ročná 70 % (nekondenzačná) |  |
| 2.1.22 | Nadmorská výška | Do 1000 m. n. m. |  |
| 2.1.23 | Krytie VN rozvádzačov | IP2x |  |
| 2.1.24 | Krytie nn rozvádzačov | IP3x |  |
| 2.1.25 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke | a) ochrana izolovaním živých častí b) ochrana zábranami c) ochrana krytmi |  |
| 2.1.26 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche | ochrana samočinným odpojením od napájania pri druhom zemnom spojení a doplnkovou ochranou |  |
| 2.1.27 | Blokády v rámci poľa budú mechanické, elektrické a prípadne v terminály poľa. Blokády v rámci rozvodne budú drôtové elektrické cez pomocné kontakty spínacích prístrojov. Blokády nebudú vytvorené komunikáciou terminálov. |  |  |
| 2.1.28 | Všetky 22 kV odbočky budú obsahovať kapacitné deliče napätia s indikáciou spätného napätia odbočky na čelnom panely skrine. |  |  |
| 2.1.29 | Odbočky vývodov budú ešte obsahovať aj prístroj na indikáciu spätného napätia vývodu, ktoré je snímané kapacitnými deličmi napätia, zavedenú do binárneho vstupu terminálu a signalizovanú do RIS. Porucha tohto zariadenia bude tiež zavedená do binárneho vstupu príslušného terminálu vývodu. |  |  |
| 2.1.30 | Súprava na fázovanie cez indikátory prítomnosti napätia na čelnom panely. |  |  |
| 2.1.31 | NN skrinka s nainštalovaným a zapojeným ovládacím a ochranným terminálom a skúšobnou svorkovnicou Phoenix. |  |  |
| 2.1.32 | Dokumentácia: RUPLAN verzia podľa požiadaviek SSD – papier + digitál (knižnica prvkov, montážna dokumentácia + všetky súvisiace dokumentácie). |  |  |
| 2.1.33 | Koncovky pre vývody max. 1x240mm2 . V prípade, ak sa požadujú špeciálne, budú súčasťou dodávky, ak sa dajú použiť bežné koncovky nebudú súčasťou dodávky. Cenu uviesť samostatne. |  |  |
| 2.1.34 | Zvodiče prepätia 10kA, 24 kV – opcia – počet 2 sady - 6 ks. V ponuke uvádzajte typ a cenu samostatne. V objednávke môžu byť alebo nemusia byť objednané. |  |  |
| 2.1.35 | Dodávka PTP a PTN podľa bodov 2.2 a 2.3. Je súčasťou dodávky |  |  |
| 2.1.36 | Dodávka servisného vozíka pre vysunutý vypínač z poľa. |  |  |

2.2  PTP štandardné

| Odbočka | Primár [A] | Sekundár [A] | Výkon [VA] | Trieda | Poznámka | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x Vývody | 150 | 1 | 5 | 5P20 | Terminál |  |
|  | 100 | 1 | 2 | 10P10 | Terminál Súčtový PTP – prstencový pre Io. Priemer vnútorného otvoru min. na zaústenie káblov 1x3x240 mm2. |  |
| Spínač prípojníc | 200 | 1 | 5 | 5P20 | Terminál |  |
| 2x Transformátory VlSp | 30 | 1 | 5 | 5P20 | Terminál |  |
| 1x transformátor HDO | 30 | 5 1 | 10 5 | 0,2FS5 5P20 | Elektromer Terminál |  |

2.3  PTN štandardné

| Odbočka | Primár [kV] | Sekundár [kV] | Výkon [VA] | Trieda | Poznámka | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merania na prípojniciach W11, W12 AJA03, AJA06 | 22/√3 | 0,1/√3 0,1/3 | 5 5 | 0,2 3P | Terminály v odbočkách 01, 02, 03 a 06, 07 |  |
| Vývod na HDO AJA01 | 22/√3 | 0,1/√3 | 5 | 0,2 | Elektromer |  |

2.4  Požiadavky na nn časť VN rozvádzača

Výkresovú dokumentáciu vypracuje projektant uvedenej akcie.

| Bod | Parameter, Požiadavka |  | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Predmetom dodávky je aj montáž terminálov a skúšobných svorkovníc Phoenix do nn skriniek VN rozvádzača u dodávateľa s komplexným odskúšaním funkčnosti rozvádzača v nadväznosti na terminál, blokád v rámci vlastného poľa a v rámci 22 kV rozvodne. |  |  |
| 2.4.2 | Terminál nebude delený na čelný panel a elektroniku, ale bude celý inštalovaný na čelnom panely – dvierkach nn skrinky. |  |  |
| 2.4.3 | Súčasťou dodávky rozvádzačov je aj ich kompletný ranžír so svorkovnicami, ističmi relé, a priebežnými prepojmi s konektormi nainštalovanými v rozvádzači. |  |  |
| 2.4.4 | Použité svorkovnice Phoenix budú mať skrutkové uchytenie vodičov. |  |  |
| 2.4.5 | Optické kabeláže medzi jednotlivými terminálmi a RIS budú vyhotovené až na stavbe, a tiež skúšky komunikácie terminálu s RIS budú uskutočnené až na stavbe. |  |  |
| 2.4.6 | V rozvádzači budú dva systémy napájacích prípojníc (220 V DC) z toho jeden systém bude slúžiť pre rozvedenie a istenie pomocného napätia pre napájanie terminálov, ovládanie a signalizáciu a druhý systém pre rozvedenie a istenie napätia pre napájanie všetkých pohonov. |  |  |
| 2.4.7 | Prívody pre každý zo systémov napájacích prípojníc budú súčasne napájané z krajných polí 22 kV rozvádzača, z dvoch nezávislých, navzájom zálohovaných DC zdrojov, cez oddeľovacie diódy inštalované v DC rozvádzačoch. |  |  |
| 2.4.8 | Pre pripojenie napájacích káblov pripraviť svorky s možnosťou pripojenia vodiča ø 6 mm2. |  |  |
| 2.4.9 | V každej skrini samostatne istiť pomocné napätie z 1.priebežnej napájacej prípojničky: - pre napájanie terminálu FTER - pre poruchovú a stavovú signalizáciu FSIG - pre ovládanie vypínača, odpojovača a uzemňovača FOVL |  |  |
| 2.4.10 | V každej skrini samostatne istiť pomocné napätie z 2. priebežnej napájacej prípojničky: - pre pohon vypínačov (naťahovanie pružiny) FQM - pre pohon odpojovača (vozíka) a uzemňovača FQ |  |  |
| 2.4.11 | Signalizácia výpadku ističa pomocným (signalizačným) kontaktom bude nasledovná: Istič vypnutý - signalizačný kontakt zopnutý. |  |  |
| 2.4.12 | Ističe jednosmerného napájacieho napätia terminálov, ističe striedavého napätia UL1, UL2, UL3 a nulovej zložky napätia Uo zaraďte v zapojení jednotlivých 22kV rozvádzačov medzi skúšobnú zásuvku terminálu a zdroj napätia. |  |  |
| 2.4.13 | Označenie a použitie ističov a signalizácia výpadku ističov v jednotlivých nn skrinkách rozvodne je uvedené v nasledujúcich bodoch. Označenie ističov urobte podľa štandardu SSD: |  |  |
| 2.4.14 | FU | 3 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu striedavého napätia vyvedeného priamo z PTN príslušného poľa VN rozvodne do prístroja alebo celej 3f nn napäťovej prípojničky. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FUo | 1 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu nulovej zložky napätia vyvedenej z otvoreného trojuholníka priamo z PTN príslušného poľa VN rozvodne do prístroja alebo celej Uo nn napäťovej prípojničky. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FU1 | 3 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu striedavého napätia vyvedeného z 3f nn napäťovej prípojničky v príslušnom poli do prístroja. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FUo1 | 1 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu nulovej zložky napätia vyvedenej z Uo nn napäťovej prípojničky v príslušnom poli do prístroja. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FUP | 3 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu striedavého napätia vyvedeného z PTN príslušného poľa prívodu a napájajúceho ochrany transformátora inštalované v inom rozvádzači. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FUM | 3 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu striedavého napätia vyvedeného z PTN príslušného poľa pozdĺžneho spínača prípojníc a napájajúceho elektromery inštalované v inom rozvádzači. Toto označenie ističa je použité aj v poli prívodu, kde slúži na istenie napäťového obvodu bilančného elektromera (informatívne meranie), prípadne Q metrov, ak pre tieto nie je samostatné vinutie, ktoré sú inštalované v inom rozvádzači. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FUQ | 3 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu striedavého napätia vyvedeného z PTN príslušného poľa pozdĺžneho spínača prípojníc a napájajúceho elektromery inštalované v inom rozvádzači. Toto označenie ističa je použité aj v poli prívodu, kde slúži na istenie napäťového obvodu bilančného elektromera (informatívne meranie) inštalovaného v inom rozvádzači. |  |
|  | FTER | 2 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie napájania terminálu, vypínacích a zapínacích cievok vypínača, signalizačných obvodov a signalizačných obvodov stavov silových prvkov. Signalizácia výpadku do telemechaniky RISu. |  |
|  | FOVL | 2 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie jednosmerných ovládacích obvodov vypínacích a zapínacích cievok vypínača a odpojovačov. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FSIG | 2 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie jednosmerných obvodov signalizácie porúch a stavov silových prvkov. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FQM | 2 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodu jednosmerného pohonu naťahovania pružiny vypínača. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
|  | FQ | 2 pólový nn istič s pomocným kontaktom. Slúži na istenie obvodov jednosmerného pohonu odpojovačov. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. Signalizácia výpadku do terminálu poľa. |  |
| 2.4.15 | Všetky nevyužité binárne vstupy a výstupy terminálov musia byť vyvedené na voľné svorky rozvádzača. |  |  |
| 2.4.16 | Projektant uvedenej akcie je povinný konzultovať a následne upraviť zapojenie NN časti rozvádzača podľa požiadaviek Objednávateľa. |  |  |
| 2.4.17 | Prepojenie priebežných sekundárnych obvodov medzi skriňami bude pomocou svoriek Phoenix s konektormi, dodať aj náhradné konektory v potrebnom množstve na prepojenie pozdĺžnych obvodov dvoch skríň. |  |  |
| 2.4.18 | Označenie prepojovacích vodičov v rozvádzačoch požadujeme na oboch koncoch vodiča nasledovné: Číslo svorky zdroja funkcie – funkcia - Označenie cieľa (číslo svorkovnice/číslo svorky cieľa). |  |  |
| 2.4.19 | Označenie všetkých prvkov, prístrojov, svoriek, vodičov, rozvádzačov a vo výkresovej dokumentácii bude podľa štandardu SSD. |  |  |
| 2.4.20 | Skúšobné svorkovnice UTME 6 fy. Phoenix Contact pre skúšanie ochrán odbočiek budú inštalované vo všetkých nn skrinkách rozvádzačov 22kV rozvodne. Špecifikácia podľa Štandardu SSD. |  |  |
| 2.4.21 | Požadujeme, aby cez všetky nn skrinky bola okrem iných nn prípojníc rozvedená ešte rezervná nn prípojnica zo štyroch vodičov. Bude zaústená v každom rozvádzači tak, aby sa v prípade potreby dala v príslušnom rozvádzači rozpojiť. |  |  |
| 2.4.22 | Detailne rozloženie jednotlivých prvkov na svorkovniciach NN skrinky a ich zapojenie bude prerokované s projektantom uvedenej akcie. |  |  |
| 2.4.23 | Požadujeme, aby výkresová dokumentácia (v .pdf formáte) – jednopólová schéma rozvodne so všetkými PTP (vo fázach aj súčtovým) a PTN a ich technickými parametrami, a tiež schémy zapojenia nn obvodov 22 kV rozvádzačov bola doručená v predstihu do SSD na schválenie, ešte pred začatím výroby rozvádzača. S časom potrebným na schválenie a aplikovaním prípadných zmien a pripomienok dodávateľom je potrebné počítať v dodacích lehotách. V prípade pripomienok k PD a zapojeniu nn obvodov požadujeme, aby pripomienky boli zapracované do aktuálnej PD a až podľa takto opravenej PD boli následne vyhotovené 22 kV rozvádzače. Označovanie prvkov vo výkresovej dokumentácii požadujeme podľa Štandardu SSD. Súčasťou preberacieho konania 22 kV rozvodne bude aj prevzatie výkresovej dokumentácie zapojenia nn obvodov 2x v tlačenej podobe a 2x v digitalizovanej podobe v nami predpísanom formáte RUPLANu. |  |  |

# 2.5 Súčasti dodávky VN rozvádzača zabezpečované dodávateľom

| Bod | Parameter, Požiadavka | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) každého zariadenia v systéme RUPLAN-EVU ver.: 4.9 a vyššia. |  |
| 2.5.2 | Dodávka náhradných dielov počas garantovanej doby výroby. |  |
| 2.5.3 | Dostupnosť náhradných dielov počas deklarovanej doby životnosti, ktorú uvedie dodávateľ v tejto ponuke. |  |
| 2.5.4 | Odskúšanie kompletného rozvádzača (primárna + sekundárna časť) s inštalovanými terminálmi (dodanými Objednávateľom) za účasti odborných pracovníkov objednávateľa (RT, PaÚ, SR). Montáž a zapojenie terminálov do rozvádzačov zabezpečí dodávateľ rozvádzača. |  |
| 2.5.5 | Skúšky pri uvádzaní do prevádzky v nadväznosti na RIS a na silové časti príslušnej stanice. |  |
| 2.5.6 | Účasť šefmontéra Dodávateľa počas montáže, po poruche, pri demontáži poškodenej časti rozvádzača a núdzovom uvedení nepoškodenej časti zariadenia do prevádzky. |  |
| 2.5.7 | Technická servisná podpora na dodané zariadenie pri uvádzaní do prevádzky a aj počas celej doby životnosti. |  |
| 2.5.8 | Vykonanie skúšky rozvádzača po jeho inštalácii (meranie prechodových odporov v prúdových spojoch – primárna aj sekundárna časť) zabezpečí dodávateľ rozvádzača (výsledkom bude protokol odovzdaný objednávateľovi zariadenia). |  |
| 2.5.9 | Dodávateľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi protokoly o skúške zariadení v papierovej aj digitálnej podobe v dohodnutom termíne. |  |
| 2.5.10 | Dodanie všetkých technických manuálov a pokynov na montáž, obsluhu a údržbu 22 kV rozvádzača aj s návodmi na riešenie bežných porúch v slovenskom alebo českom jazyku. |  |
| 2.5.11 | Príchod technika dodávateľa k zariadeniu pri nahlásení poruchy. |  |
| 2.5.12 | Zaškolenie minimálne šiestich pracovníkov Objednávateľa na jednoduché pozáručné servisné práce. (napr.: výmena cievok, pakiet, snímačov...), ktoré nevyžadujú demontáž rozvádzača tak, aby boli schopní samostatne ho inštalovať, nastaviť a prevádzkovať. Termín a miesto školenia sa dohodne pred jeho uskutočnením, obyčajne pred spustením do prevádzky. |  |
| 2.5.13 | Podklady pre spracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Podklady musia obsahovať opis zariadenia, ovládania, blokád... |  |
| 2.5.14 | Pokyny na dopravu a skladovanie. |  |
| 2.5.15 | Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovanej komplexnej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Preberanie tovaru zhotoveného pre objednávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. |  |

# 2.6  Dodávka a skladovanie VN rozvádzača zariadenia

| Bod | Parameter, Požiadavka | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Dodávateľ na vlastné náklady a zodpovednosť doručí zariadenia na miesto – adresu podľa určenia SSD. |  |
| 2.6.2 | Zariadenie bude dodávané kompletne zmontované, zabalené v plastovom obale (fólii), kartóne alebo ináč chránené proti mechanickému poškodeniu. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -5°C až +40°C a priemerná ročná vlhkosť pri skladovaní môže dosiahnuť 70 %. |  |
| 2.6.3 | V zmysle STN EN 62271-202 dodávateľ dodá návody na prepravu a skladovanie zariadenia v primeranom čase pred dodaním zariadenia. |  |
| 2.6.4 | Návody na montáž, obsluhu a údržbu dodávateľ odovzdá najneskôr v čase dodávky zariadenia. |  |

# 2.7  Záručná lehota a doba životnosti VN rozvádzača

| Bod | Parameter, Požiadavka |  | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Záručná lehota zariadenia od ukončenia inštalácie zariadenia | 36 mesiacov |  |
| 2.7.2 | Doba životnosti dodaného zariadenia a garancia dodania náhradných dielov počas tejto doby. | ............. rokov**) |  |
| 2.7.3 | Doba dodávky náhradných dielov po ukončení výroby daného typu dodaného zariadenia. | ............. rokov**) |  |

# Dokumentácia VN  rozvádzača - požadovaná dodávka dokumentácie

| Bod | Parameter, Požiadavka | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Katalóg materiálu alebo technické listy, ktorými dodávateľ zdokladuje všetky technické parametre ponúkaného zariadenia. |  |
| 2.8.2 | Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. |  |
| 2.8.3 | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001. |  |
| 2.8.4 | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |  |
| 2.8.5 | Certifikát zo skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC). |  |
| 2.8.6 | Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |
| 2.8.7 | Referencie o inštalácií v SR alebo ČR s kontaktnými údajmi odberateľa a s možnosťou overenia. |  |

2.9 Prehľadová schéma 22 kV

3 Ochranné terminály 22 kV odbočiek

Terminály budú inštalované v nn skrinkách 22 kV rozvádzačov. Do obvodov budú zapojené 
cez skúšobné svorkovnice Phoenix, ktoré budú rozpájať obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …) okrem jej napájania, stavov silových prvkov a ostatných signálov a stavov potrebných pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 22 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Ochranné terminály budú plniť ochranné, ovládacie, meracie funkcie a zber signálov  22 kV polí. Terminály všetkých odbočiek 22 kV majú rovnakú špecifikáciu z dôvodu ľahkej náhrady v prípade poruchy. V reálnom zapojení sa budú líšiť iba použitím ochranných funkcií.

3.1 Ochranný terminál 22 kV odbočky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | ## Typ ochranného terminálu |  |  |
| 3.1.2 | ## Počet ochranných terminálov | 6 ks |  |
| 3.1.3 | ## Počet zábleskových snímačov - senzorov | Navrhne dodávateľ podľa usporiadania vnútorných priestorov 22 kV rozvádzača |  |
| 3.1.4 | ## Napájacie napätie | Un = 220 V DC |  |
| 3.1.5 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 4 x prúd |  |
| 3.1.6 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 3.1.7 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 3.1.8 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 30 - 400 A bez ovplyvnenia správnej činnosti |  |  |
| 3.1.9 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
| 3.1.10 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 3.1.11 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
| 3.1.12 | Počet binárnych vstupov | Min. 24 ks |  |
| 3.1.13 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 220 V DC, ±15% |  |
| 3.1.14 | Počet výstupných relé | Min. 14 ks ovládanie spínacích prvkov + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 3.1.15 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 3.1.16 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 3.1.17 | Signalizácia stavov silových spínacích prvkov | dvojbitová |  |
| 3.1.18 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 3.1.19 | Veľký zobrazovací displej (schéma poľa, meraných veličín, stavových veličín ). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 3.1.20 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie |  |  |
| 3.1.21 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 10 ks |  |
| 3.1.22 | Ovládacie tlačidlá silových prvkov na čelnom panely |  |  |
| 3.1.23 | Región | international – metrický systém |  |
| 3.1.24 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 3.1.25 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 3.1.26 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 3.1.27 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 3.1.28 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 3.1.29 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 3.1.30 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 3.1.31 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 3.1.32 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT |  |  |
| 3.1.33 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 3.1.34 | Minimálne tri stupne 3f nesmerovej nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 3.1.35 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej nesmerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 3.1.36 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej smerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 3.1.37 | Ochranu proti nesymetrickej záťaži fáz. |  |  |
| 3.1.38 | Podpäťovú a nadpäťovú ochranu |  |  |
| 3.1.39 | Tri stupne reziduálnej nadpäťovej ochrany Uo |  |  |
| 3.1.40 | Zábleskovú ochranu pre počet snímačov v poli podľa návrhu dodávateľa |  |  |
| 3.1.41 | Trojpólové vypínanie vypínača |  |  |
| 3.1.42 | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos |  |  |
| 3.1.43 | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania ochranných a meracích funkcií |  |  |
| 3.1.44 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
| 3.1.45 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
| 3.1.46 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
| 3.1.47 | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
| 3.1.48 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 3.1.49 | Minimálne 2 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez optokomunikáciu z RIS |  |  |
| 3.1.50 | Ovládacie funkcie pre ovládanie piatich silových prvkov, parametrových sád, s možnosťou vytvorenia záložných SW blokovacích podmienok pre vlastné pole a nadväznosti na pozdĺžne blokády. |  |  |
| 3.1.51 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
| 3.1.52 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík |  |  |
| 3.1.53 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 3.1.54 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
| 3.1.55 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 3.1.56 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 5.1.60. |  |  |
| 3.1.57 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 3.1.58 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 3.1.59 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 3.1.60 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. Dodávka v prípade, že objednávateľ SW ešte nevlastní. |  |  |
| 3.1.61 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4 Komponenty RIS

Obstarávaný RIS je výsledkom aktuálnej koncepcie implementácie RIS pre elektrické stanice 
2. kategórie s tým, že sa použije  nezávislá telemechanika, schopná komunikovať paralelne s viacerými Komunikačnými počítačmi KPXP-SSD.

Z technického pohľadu základ RIS tvorí kruhová sieť troch 19 portových prepínačov (Procesná LAN), z ktorých jeden je využitý pre 22kV ochrany, kompatibilných s normou IEC 61850, do ktorých sú optickými káblami pripojené všetky ochranné terminály odbočiek zabezpečujúce chránenie a meranie elektrických veličín P, Q, U, I na jednotlivých odbočkách 22 kV aj ovládanie. Signalizácia a merané veličiny sú z terminálov prenášané do RIS optickými prepojeniami.

Ovládanie silových prvkov stanice je vyhotovené cez RIS – telemechaniku a súvisiace komponenty.

Blokády sú vyhotovené v rámci skríň elektricky.

Signály z poľa 22 kV odbočky sú snímané terminálom poľa cez jeho binárne vstupy a cez binárne vstupy telemechaniky.

Všetky údaje z 22kV rozvádzača budú prezentované v komunikačných počítačoch SSD, ktoré zabezpečia ich vyslanie na Centrálny dispečing prostredníctvom zdvojenej TWAN SSD. Celý systém bude časovo synchronizovaný systémom GPS a NTP.

4.1 Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať prepínače typu RSG2100 od firmy RUGGEDCOM v nasledovnej konfigurácii:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | RSG2100-F-RM-HI-HI-FX11-FX11-FX11-FX11-FG01-1CG01-TX01-TX01-FX11-FX11 | 1 ks |  |

4.2  Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850

Dodávateľ dodá zariadenia tvoriace „Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850“, ktoré musia vyhovovať nasledovným požiadavkám a zabezpečiť uvedenú funkčnosť:

| Bod | Požiadavka |  | Počet, Parameter | Dodá/Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 |  | 1 ks. |  |
| 4.2.2 | Typ |  |  |  |
| 4.2.3 | Jednosmerné napájacie napätie (môže sa použiť aj DC/DC konvertor) |  | 220 V DC |  |
| 4.2.4 | Obojsmernú konverziu protokolu IEC 60870-5-101 na protokol IEC 61850, ktorým budú komunikovať terminály všetkých odbočiek v rozsahu minimálne 5000 procesných bodov s RIS. |  |  |  |
| 4.2.5 | Plne duplexnú „Slave“ unbalanced komunikáciu IEC 60870-5-101 rýchlosťou minimálne19 200 Bd rozhraním RS-232 (RS-485). |  |  |  |
| 4.2.6 | Každá komunikačná brána obsahuje dve Ethernetové rozhrania 100 Mbps Base-TX s konektorom RJ-45. |  |  |  |
| 4.2.7 | Prevodníky komunikácie RS232/opto MOXA TCF-142-M-ST | 4 ks |  |  |
| 4.2.8 | Vyhovujú normám IEC definujúcim požiadavky na zariadenia inštalované v ES. |  |  |  |
| 4.2.9 | Nesmú obsahovať žiadne rotačné časti (ventilátory, pevné disky, a pod.). |  |  |  |
| 4.2.10 | Po viacnásobnom vypnutí a zapnutí musia samostatne obnoviť svoju štandardnú činnosť. |  |  |  |
| 4.2.11 | Dodávka Komunikačných brán musí zahŕňať aj všetok potrebný konfiguračný SW vrátane licencií pre minimálne troch užívateľov, manuály a zaškolenie minimálne troch pracovníkov Obstarávateľa (ak je potrebné). Pokiaľ Obstarávateľ SW ešte nevlastní. |  |  |  |

4.3  Zdroj časovej synchronizácie GPS

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Timeserver LANTIME M320/GPS/AD10AD10 od spoločnosti Meinberg, vrátane GPS antény, 50 m kábla (RG58) | 1 ks |  |
| 4.3.2 | CN-UB/E: Surge Voltage Protector, 5m kábel (RG58) | 1 ks |  |

# 5 Súčasti dodávky ochranných terminálov a komponentov RIS zabezpečované dodávateľom

| Bod | Požiadavka | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) každého zariadenia v systéme RUPLAN-EVU ver.: 4.9 a vyššia. |  |
| 5.2 | Adresáciu požadovaných prenášaných signálov do RIS, pričom zoznam požadovaných signálov (dátový model) dodá projektant danej stavby v súbore .xls v spolupráci so SSD. |  |
| 5.3 | Kompletná dodávka, oživenie, konfigurácia, nastavenie, funkčné skúšky aj s komunikáciou do RIS a uvedenie do prevádzky všetkých ochranných terminálov zariadení tvoriacich „Hviezdicový optický zlučovač“, komunikačnú bránu a časovú synchronizáciu GPS podľa realizačného projektu. |  |
| 5.4 | Skúšky pri uvádzaní do prevádzky v nadväznosti na RIS a na silové časti príslušnej stanice. |  |
| 5.5 | Technická servisná podpora na dodané ochranné terminály a komponenty RISu pri uvádzaní do prevádzky a aj počas celej doby životnosti. |  |
| 5.6 | Dodávateľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi protokoly o skúške zariadení v papierovej aj digitálnej podobe v prijateľnom a následne dohodnutom termíne. |  |
| 5.7 | Zaškolenie minimálne šiestich technikov Obstarávateľa na každý komponent dodávky tak, aby boli schopní samostatne ho inštalovať, oživiť, konfigurovať, nastaviť a prevádzkovať. Kompletné ovládanie a používanie parametrizačného a konfiguračného SW, parametrizovanie a konfigurovanie v rozsahu - vytvorenie konfigurácie a parametrizácie, vytvorenie komunikácie medzi ochranami a RIS, kontrola a skúšky v prevádzke. Termín a miesto školenia sa dohodne pred jeho uskutočnením. |  |
| 5.8 | Dodávka všetkého potrebného programového vybavenia, parametrizačného a konfiguračného SW pre dodané zariadenia, ktorý slúži na lokálnu, vzdialenú (parametrizácia alebo sťahovanie záznamov z pracoviska ochranára cez TWAN) komunikáciu s jednotlivými ochrannými terminálmi, parametrizáciu, konfiguráciu, sťahovanie nastavenia, registrov, poruchových záznamov s časovou značkou, oscilografických záznamov, vyhodnocovanie a prezeranie oscilografických záznamov a meraných veličín. |  |
| 5.9 | Licencia pre komunikačný SW minimálne pre 12 užívateľov. |  |
| 5.10 | Dodávka komunikačných káblov pre lokálnu komunikáciu. |  |
| 5.11 | Podklady pre spracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Podklady musia obsahovať popis ovládania ochrany, reset poruchových hlásení, popis LED indikátorov. |  |
| 5.12 | Pokyny na dopravu a skladovanie. |  |
| 5.13 | Technické manuály a pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie, obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. |  |
| 5.14 | V prípade, že Dodávateľ nie je schopný pre niektoré z ponúknutých ochrán (terminálov) preukázať, že absolvovali funkčné testy komunikácie s RIS u SSD, Obstarávateľ si vyhradzuje právo podrobiť tieto komponenty funkčným skúškam, na ktoré Dodávateľ pripraví a dovezie zariadenia v dohodnutom rozsahu (rozsah bude dohodnutý s víťazom súťaže). Počas skúšok bude preverované: - schopnosť minimálne jedného pracovníka dodávateľa (pracovník musí byť v riadnom pracovnom pomere s dodávateľom) „ON SITE“ konfigurovať ponúkané zariadenie (predpokladá sa účasť tohto pracovníka na dvoch testovacích dňoch v rozsahu 6 hodín/deň) - schopnosť komponentu vyslať hociktorý poruchový signál - schopnosť reagovať a vyslať zmenu meranej veličiny - 5 dňová schopnosť stabilne komunikovať oproti testovaciemu prostrediu Objednávateľa, pričom sa budú náhodne generovať zmeny meraní a signálov, resp. náhodne sa vyšlú povely - Schopnosť korektne synchronizovať čas v rámci systému, t.j. na binárne vstupy najmenej dvoch rôznych ochrán sa minimálne 10 x počas skúšok privedie aktivačný impulz z rovnakého zdroja a pre porovnanie sa zaznamenajú prenesené správy IEC 60870-5-101 z komunikačnej brány, ponúkanej Dodávateľom. Nezabezpečenie požiadaviek funkčných testov v prijateľnom a následne dohodnutom termíne po vyhlásení výsledkov súťaže, alebo neúspešný priebeh skúšok, budú mať za následok ukončenie rokovania s testovaným uchádzačom! |  |
| 5.15 | Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovanej komplexnej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Preberanie tovaru zhotoveného pre objednávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. |  |

# 6  Dodávka a skladovanie ochranných terminálov a komponentov RIS

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Dodávateľ na vlastné náklady a zodpovednosť doručí zariadenia na miesto – adresu podľa určenia SSD. |  |  |
| 6.2 | Ochrany (terminály) budú dodávané kompletne zmontované, zabalené v plastovom obale (fólii), kartóne alebo ináč chránené proti mechanickému poškodeniu. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -5 oC až +55 oC a priemerná ročná vlhkosť pri skladovaní môže dosiahnuť 70 %. |  |  |
| 6.3 | V zmysle STN EN 62271-202 dodávateľ dodá návody na prepravu a skladovanie zariadenia v primeranom čase pred dodaním zariadenia. |  |  |
| 6.4 | Návody na montáž, obsluhu a údržbu dodávateľ odovzdá najneskôr v čase dodávky zariadenia. |  |  |

# 7  Záručná lehota a doba životnosti ochranných terminálov a komponentov RIS

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Záručná lehota každého zo zariadení uvedených v tejto ponuke od ukončenia inštalácie zariadenia | 60 mesiacov |  |
| 7.2 | Doba životnosti dodaného zariadenia a garancia dodania náhradných dielov počas tejto doby: - Ochranné terminály - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 - Zdroj časovej synchronizácie GPS | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |
| 7.3 | Garantovaná doba dodávky náhradných dielov po ukončení výroby daného typu dodaného zariadenia: - Ochranné terminály - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 - Zdroj časovej synchronizácie GPS | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |

# 8 Dokumentácia ochranných terminálov a komponentov RIS

## 8.1  Požadovaná dodávka dokumentácie do technickej časti súťaže

| Bod | Dokument | Dodal *) | Prevzal ***) | Komplet ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Tento formulár – vyplnený s dátumom, podpísaný s pečiatkou uchádzača. |  |  |  |
| 8.1.2 | Dokument s podrobným písomným vysvetlením alebo návrhom riešenia bodov, v ktorých uchádzač uviedol NIE. |  |  |  |
| 8.1.3 | Katalóg materiálu alebo technické listy, ktorými dodávateľ zdokladuje všetky technické parametre ponúkaného zariadenia. |  |  |  |
| 8.1.4 | Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č. 264/1999 Z.z. |  |  |  |
| 8.1.5 | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001, alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. |  |  |  |
| 8.1.6 | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |  |  |  |
| 8.1.7 | Certifikát zo skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC). |  |  |  |
| 8.1.8 | Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |  |  |
| 8.1.9 | Potvrdenie o trvalom pracovnom pomere v dodávateľskej organizácii minimálne pre dvoch technikov a doklad o ich schopnosti dokonale ovládať parametrizáciu, konfiguráciu, prevádzkovanie ponúkaného zariadenia a schopnosti vykonávať technickú podporu pri skúškach, uvádzaní do prevádzky a počas životnosti dodávaného zariadenia. |  |  |  |
| 8.1.10 | Zoznam všetkých nutných licencií pre prevádzkovanie produktu. |  |  |  |
| 8.1.11 | Zoznam - všetko potrebné konfiguračné a nastavovacie programové vybavenie, ktoré je potrebné zakúpiť k tomu, aby pracovníci skupiny SSE mohli samostatne kompletne predmetný produkt oživiť, konfigurovať, nastavovať resp. meniť ľubovoľný parameter a diaľkovo monitorovať. |  |  |  |
| 8.1.12 | Zoznam všetkých špecifických káblov, nutných na pripojenie ku PC s vyššie uvedeným konfiguračným a nastavovacím programovým vybavením. |  |  |  |
| 8.1.13 | Kompletný zoznam školení, ktoré poskytuje výrobca k danému produktu. |  |  |  |
| 8.1.14 | Referencie o inštalácií v SR alebo ČR s kontaktnými údajmi odberateľa a s možnosťou overenia. |  |  |  |

9 Cena VN rozvádzač

| 9.1 | Cena položky 2.1.33 | .......................Euro |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Cena položky 2.1.34 | .......................Euro |
| 9.3 | Celková cena položiek v Bode 2 bez položiek 2.1.33 a 2.1.34 | .......................Euro |

10 Cena ochranné terminály a komponenty RIS

| 10.1 | Cena položky 3 | .......................Euro |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Cena položky 4 | .......................Euro |
| 10.3 | Cena položky 5 | .......................Euro |
| 10.4 | Celková cena ochranné terminály a komponenty RIS | .......................Euro |

Dátum                        Pečiatka a podpis Dodávateľa