|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Kotevné a nosné svorky pre NN izolované vzdušné vedenia NFA2X |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 1.45-03.07.2022 Kotevné a nosné svorky pre NN izolované vzdušné vedenia NFA2X |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 08.2024 |  |  |  |  | Číslo: 1.45-04.08.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 5 |

# Použitie:

Kotevné  a nosné svorky pre NN izolované vzdušné káble, typ NFA2X

# Predpisy a normy:

- STN EN 50483-2 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 2: Kotviace a závesné svorky pre samonosný systém.

- EN 50 483-1 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 1: Všeobecne

- STN 34 7614+A1+A2:  - Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím 0,6/1,2kV typ 4F.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): + A11+A12+O1+O2 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

- STN EN ISO 9001 +O1 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tabuľka č. 1 Požadované prevedenia nosných svoriek pre vodič NFA2X:

| Vodič prierezu: | Minimálna únosnosť (MBL) | Ponúkaný typ+výrobca (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| (N)FA2X 4x16 RM, | 2 kN |  |
| (N)FA2X 2X25RM | 2 kN |  |
| NFA2X 4x25 mm2, | 2 kN |  |
| NFA2X 4x35 RM | 2 kN |  |
| NFA2X 4x50 RM | 15 kN |  |
| (N)FA2X 4x50 RM +1x25 RM | 15 kN |  |
| (N)FA2X 4x95 RM | 15 kN |  |
| (N)FA2X 4x95 RM +1x25RM | 15 kN |  |
| (N)FA2X 4x120 RM | 18 kN |  |
| (N)FA2X 4x120 RM +1x25RM | 18 kN |  |
| (N)FA2X 4x150 RM | 18 kN |  |
| (N)FA2X 4x150 RM +1x25RM | 18 kN |  |

Tabuľka č. 1 Požadované prevedenia kotevných svoriek pre vodič NFA2X:

| Vodič prierezu: | Minimálna únosnosť (MBL) | Ponúkaný typ+výrobca (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| (N)FA2X 4x16 RM, | 5 kN |  |
| (N)FA2X 2X25RM | 5 kN |  |
| NFA2X 4x25 mm2, | 5 kN |  |
| NFA2X 4x35 RM | 5 kN |  |
| NFA2X 4x50 RM | 20 kN |  |
| (N)FA2X 4x50 RM +1x25 RM | 20 kN |  |
| (N)FA2X 4x95 RM | 25 kN |  |
| (N)FA2X 4x95 RM +1x25RM | 25 kN |  |
| (N)FA2X 4x120 RM | 25 kN |  |
| (N)FA2X 4x120 RM +1x25RM | 25 kN |  |
| (N)FA2X 4x150 RM | 25 kN |  |
| (N)FA2X 4x150 RM +1x25RM | 25 kN |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 230 V / 400 V |
|  | Maximálne napätie siete: Un ± 10%, |
|  | Frekvencia: 50 Hz, |
|  | Rozvod v distribučnej sieti: 4 vodičový (L1, L2, L3, PEN), |
|  | Druh distribučnej siete: TN-C. |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 |
|  | Označenie |
|  | Kotevné a nosné svorky musia byť označené v zmysle STN EN 50483 |
|  | Požadované technické parametre kotevných a nosných svoriek |
| ## 4.4.1. | Svorky sú vyrobené z materiálu odolného UV žiareniu |
| ## 4.4.2 | Montáž s použitím jednoduchého náradia |
| ## 4.4.3 | Upevnenie svoriek na hák alebo oko, do priemeru ø 20 mm |
| ## 4.4.4 | Nosné svorky musia mať prípustný uhol lomu vedenia minimálne 30º |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne v mieste sídla v Európskom hospodárskom priestore podľa EN 50 483-2, – strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme úradne preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. |
|  | Protokol z výberových skúšok (test vzorky) podľa EN 50 483-2, za účasti odberateľa. Poznámka - pred dodaním odberateľovi. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Vyplnený bod 3 technického štandardu |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu technických parametrov a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |
| ### 4.7. | Zabezpečenie bezplatného základného preškolenia montážnych pracovníkov (pre cca 250 osôb). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Bez požiadavok na predkladanie vzoriek, ako súčasti požadovanej technickej dokumentácie.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, musí  dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby. Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1. Príklad značenia vodiča:

Príloha č. 2. Ilustračné prevedenie nosnej svorky:

Príloha č. 3. Informatívne parametre vodiča NFA2X:

Koniec príloh.