|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Úložný optický kábel (UOK) |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: |  |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 11.2024 |  |  |  |  | Číslo: 4.43-01.11.2024 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 8 |

# Použitie:

Úložný optický kábel (UOK) je vonkajší dielektrický optický kábel určený na inštaláciu do optických chráničiek umiestnených pod zemou. Používa sa v dvoch prevedeniach v závislosti od priemeru použitých chráničiek:

- Optický kábel - určený na zafukovanie alebo zaťahovanie do optickej chráničky 40/33mm, tzv.HDPE rúry

- Optický mikrokábel - určený na zafukovanie do samostatných mikrotrubičiek 14/10mm alebo do ich zväzkov, tzv.multirúr

# Predpisy a normy:

- STN EN 60794- Súbor noriem

- STN EN 60794-1-2: Optické káble. Časť 1-2: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy na optické káble. Všeobecne a definície

- STN EN 60794-1-20: Optické káble. Časť 1-20: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy na optické káble. Všeobecne a definície

- STN EN 60794-1-21: Optické káble. Časť 1-21: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble. Mechanické skúšobné metódy

- STN EN 60794-1-22: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble. Skúšobné metódy vplyvu prostredia

- STN EN 60794-1-23: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble. Skúšobné metódy pre prvky kábla

- STN EN 60794-1-24: Optické káble. Časť 1-24: Kmeňová špecifikácia. Základné skúšobné postupy pre optické káble. Elektrické skúšobné metódy.

- STN EN 60794-3: Optické káble. Časť 3: Rámcová špecifikácia. Vonkajšie káble

- STN EN 60794-3-10: Optické káble. Časť 3-10: Vonkajšie káble. Skupinová špecifikácia optických telekomunikačných káblov uložených v rúrkach alebo priamo do zeme alebo vzdušných závesných káblov.

- STN EN 60794-3-11: Optické káble. Časť 3-11: Vonkajšie káble. Výrobková špecifikácia jednovidových optických telekomunikačných káblov uložených v rúrkach alebo priamo do zeme alebo vzdušných závesných káblov.

- STN EN 60794-5: Optické káble. Časť 5: Rámcová špecifikácia. Mikrorúrková kabeláž na inštalovanie zafukovaním

- STN EN 60794-5-10: Optické káble. Časť 5-10: Skupinová špecifikácia na vonkajšie mikrorúrkové optické káble, mikrorúrky a ochranné mikrorúrky na inštalovanie zafukovaním

- STN EN 60793-1: Optické vlákna. Časť 1: Metódy merania a skúšobné postupy

- STN EN 60793-1-46: Metódy merania a skúšobné postupy. Sledovanie zmeny optickej priepustnosti

- ITU-T G.657: Characteristics of a bending-loss intensive single mode optical fibre and cable

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Tabuľka 3.1: Požadované prevedenie podzemného optického kábla určeného na zafukovanie alebo zaťahovanie do optickej chráničky 40/33mm, tzv. HDPE rúry.

| Por. číslo | Počet a typ vlákien v kábli | 6-12 element. konštrukcia: | Min. priemer kábla (mm): | Nominálny priemer kábla (mm): * | Tolerancia (-/+mm)* | Hmotnosť (kg/km)* | Ponúkaný typ kábla / výrobca: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 x G.657A1 | 4x12vl.+2 výplne | 8 |  |  |  |  |
|  | 72 x G.657A1 | 6x12vl. | 8 |  |  |  |  |
|  | 96 x G.657A1 | 8x12vl. | 9 |  |  |  |  |
|  | 144 x G.657A1** | 12x12vl. | 11 |  |  |  |  |

*Hodnoty doplní uchádzač

Tabuľka 3.2: Požadované prevedenie optického mikrokábla určeného na zafukovanie do samostatných mikrotrubičiek 14/10mm alebo do ich zväzkov, tzv. multirúr.

| Por. číslo | Počet a typ vlákien v mikrokábli | 6-12 element. konštrukcia: | Max. priemer mikrokábla (mm): | Nominálny priemer kábla (mm): * | Tolerancia (-/+mm)* | Hmotnosť (kg/km)* | Ponúkaný typ mikrokábla / výrobca: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 3.2.1. | 48 x G.657A1 | 4x12vl.+2 výplne | 6,5 |  |  |  |  |
| ### 3.2.2. | 72 x G.657A1 | 6x12vl. | 6,5 |  |  |  |  |
| ### 3.2.3. | 96 x G.657A1 | 8x12vl. | 7 |  |  |  |  |
| ### 3.2.4. | 144 x G.657A1** | 12x12vl. | 7 |  |  |  |  |

*Hodnoty doplní uchádzač
**Voliteľná možnosť, v príp.mikrokáblov sa pripúšťa aj konštrukcia 6x24vl.

# Technické parametre:

4.1 Požiadavky na optický kábel

|  | Parameter | Áno/Nie * |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Konštrukcia: |  |
| 4.1.1.1 | Plne dielektrická konštrukcia, loose tube design |  |
| 4.1.1.2 | Centrálny ťahový prvok |  |
| 4.1.1.3 | Trubičky s optickými vláknami plnené gelom okolo central.ťahového prvku |  |
| 4.1.1.4 | Dielektrické ťahové prvky |  |
| 4.1.1.5 | Vodublokujúca páska, resp.vrstva zabraňujúca prienik vody k optickým vláknam |  |
| 4.1.1.6 | Páracie lanko (ripcord) |  |
| 4.1.1.7 | Vonkajší HDPE plášť čiernej farby, odolný voči UV žiareniu. Min.2% stabilizačných prímesí |  |
| 4.1.2 | Mechanické vlastnosti: |  |
| 4.1.2.1 | Max.dovolená ťahová sila (tensile strength): - dlhodobá: 48-72vl: 400 N, 96-144vl.:500N - krátkodobá: 48-72vl.: 2300 N, 96vl.: 2700N, 144vl.: 4000N |  |
| 4.1.2.2 | Max.odolnosť v tlaku (crush resistance): - dlhodobá: 48-96-144vl.: 500 N -krátkodobá: 48-96vl.:1500 N, 144vl: 1800N |  |
| 4.1.2.3 | Min.polomer ohybu: - statický (bez namáhania): 15 x d -dynamický (s namáhaním): 25 x d |  |
| 4.1.3 | Podmienky prostredia: |  |
| 4.1.3.1 | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (Miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). |  |
| 4.1.3.2 | AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |  |
| 4.1.3.3 | Dovolený rozsah teplôt: - pri inštalácii kábla: -15°C - +60°C - v prevádzke: -30°C - +70°C - počas skladovania: -40°C - +70°C |  |
| 4.1.4 | Označenie: |  |
| 4.1.4.1 | Označenie kábla v zmysle STN EN 60794-3-11 |  |
| 4.1.4.2 | Označenie vlákien a trubičiek v súlade s ANSI/TIA-598-D Farebná postupnosť vlákien a trubičiek s vláknami : modrá, oranžová, zelená, hnedá, šedá, biela, červená, čierna, žltá, fialová, rúžová, tyrkysová |  |
| 4.1.4.3 | Označenie bubnov s káblami v zmysle STN EN 60794 |  |

*uchádzač potvrdí,či ponúkaný optický kábel spľňa alebo nespľňa požiadavku (ÁNO/NIE)

4.2  Požiadavky na optický mikrokábel

|  | Parameter | Áno/Nie * |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Konštrukcia: |  |
| 4.2.1.1 | Plne dielektrická konštrukcia, loose tube design |  |
| 4.2.1.2 | Centrálny ťahový prvok |  |
| 4.2.1.3 | Trubičky s optickými vláknami plnené gelom okolo central.ťahového prvku |  |
| 4.2.1.4 | Vodublokujúce prvky |  |
| 4.2.1.5 | Páracie lanko (ripcord) |  |
| 4.2.1.6 | Vonkajší PE plášť čiernej farby, odolný voči UV žiareniu. Min.2% stabilizačných prímesí |  |
| 4.2.2 | Mechanické vlastnosti: |  |
| 4.2.2.1 | Max.dovolená krátkodobá ťahová sila (tensile strength): 48-96vl:500N 144vl: 600N |  |
| 4.2.2.2 | Max.krátkodobá odolnosť v tlaku (crush resistance): 48-96vl.:500N 144vl.: 1000N |  |
| 4.2.2.3 | Min.polomer ohybu: - statický (bez namáhania): 10 x d -dynamický (s namáhaním): 20 x d |  |
| 4.2.3 | Podmienky prostredia: |  |
| 4.2.3.1 | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (Miesta vystavené priamo vonkajšej klíme). |  |
| 4.2.3.2 | AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. |  |
| 4.2.3.3 | Dovolený rozsah teplôt: - pri inštalácii kábla: -5°C - +45°C - v prevádzke: -20°C - +70°C - počas skladovania: -20°C - +70°C |  |
| 4.2.4 | Označenie: |  |
| 4.2.4.1 | Označenie kábla v zmysle STN EN 60794-3-11 |  |
| 4.2.4.2 | Označenie vlákien a trubičiek v súlade s ANSI/TIA-598-D Farebná postupnosť vlákien a trubičiek s vláknami : modrá, oranžová, zelená, hnedá, šedá, biela, červená, čierna, žltá, fialová, rúžová, tyrkysová |  |
| 4.2.4.3 | Označenie bubnov s káblami v zmysle STN EN 60794 |  |

*uchádzač potvrdí,či ponúkaný optický mikrokábel spľňa alebo nespľňa požiadavku (ÁNO/NIE)

4.3  Technické parametre optického vlákna G.657A1

|  | Parameter | Áno/Nie * |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Priemer vidového poľa (MFD) pri 1310 nm: 9,2 -/+0,3 μm Priemer vidového poľa (MFD) pri 1550 nm: 10,4 -/+0,4 μm |  |
| 4.3.2 | Priemer plášťa: 125 -/+ 0,7 μm |  |
| 4.3.3 | Koncentricita jadro-plášť: max.0,5 μm |  |
| 4.3.4 | Ovalita plášťa: max.1% |  |
| 4.3.5 | Priemer primárnej ochrany : 240-260 μm (180-200 μm**) |  |
| 4.3.6 | Medzná vlnová dĺžka: max.1260 nm |  |
| 4.3.7 | Max.útlm pri vlnovej dĺžke: - 1310 nm: 0,33 dB/km - 1383 nm: 0,30 dB/km - 1550 nm: 0,20 dB/km - 1625 nm: 0,22 dB/km - 1285-1330 nm: ≤ 0,03 dB/km - 1530-1570 nm: ≤ 0,02 dB/km |  |
| 4.3.8 | Max.chromatická disperzia na vlnovej dĺžke: - 1383 nm: 7 ps/nm x km - 1550 nm: 18 ps/nm x km - 1625 nm: 22 ps/nm x km - 1285-1330 nm: ≤ 3,5 ps/nm x km - 1270-1340 nm: ≤ 5,3 ps/nm x km |  |
| 4.3.9 | Vlnová dĺžka nulovej chromatickej disperzie λ0min: : 1300-1322 nm |  |
| 4.3.10 | Sklon disperznej charakteristiky S0max : 0,090 ps/nm2 x km |  |
| 4.3.11 | Koeficient polarizačnej vidovej disperzie (PMD) : 0,10 ps/√km Skúšobné namáhanie (Proof stress) : 0,7 GPa |  |
| 4.3.12 | Refractive index pri vlnovej dĺžke: -1310 nm: 1467 -1550 nm: 1468 |  |

*uchádzač potvrdí,či ponúkané optické vlákno spľňa alebo nespľňa požiadavku (ÁNO/NIE)
**v prip.144vl.mikrokábla s 24vl.v trubičke

4.4  Požadované skúšky, protokoly, certifikáty

|  | Dokument | Áno/Nie * |
| --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne na min. jedno UOK požadovanej konštrukcie podľa STN EN 60794-1-2, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. 5.1.1 Za optické káble 5.1.2 Za optické mikrokáble |  |
| 4.4.2 | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. |  |
| 4.4.3 | Vyhlásenie o parametroch (Declaration of perfomance) v zmysle nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch |  |
| 4.4.4 | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |
| 4.4.5 | Vyhlásenie o odolnosti káblov voči poveternostným vplyvom počas celej doby životnosti (min.30 rokov) |  |

*uchádzač potvrdí,či  spľňa alebo nespľňa požiadavku (ÁNO/NIE)

4.5  Technická dokumentácia

|  | Dokument | Áno/Nie * |
| --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Katalógové listy optických káblov so 48-72-96 a 144vláknami s uvedením ich typového označenia, rozsahu použitia a technických parametrov, bežnej a maximálnej dĺžky na bubnoch |  |
| 4.5.2 | Katalógové listy optických káblov so 48-72-96 a 144vláknami s uvedením ich typového označenia, rozsahu použitia a technických parametrov, bežnej a maximálnej dĺžky na bubnoch |  |
| 4.5.3 | Katalógový list optického vlákna G.657A1 s uvedením jeho výrobcu |  |
| 4.5.4 | Návod na montáž a manipuláciu s optickými káblami a mikrokáblami v slovenskom, prípadne v českom jazyku, obsahujúci všetky potrebné informáciu na korektnú montáž, vrátane zakázaných manipulácií |  |
| 4.5.5 | Vyplnené údaje v Tab.3.1 a 3.2 a potvrdený súlad ponúknutých výrobkov s technickými parametrami. |  |

*uchádzač potvrdí,či  spľňa alebo nespľňa požiadavku (ÁNO/NIE)

# Dodávka, doprava a skladovanie

# Nevratné bubny s podzemnými optickými káblami a mikrokáblami musia byť dodané v súlade s STN EN 60794. Bubny musia byť označené prepravnými pokynmi.  Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dodávateľ zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. Na jednom bubne sa dodáva len jeden typ UOK, v dohodnutej dĺžke medzi kupujúcim a predávajúcim.

# POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV

# Požadujeme predložiť vzorky v min. dĺžke 1 m s výrobným označením z každého typu ponúkaných optických káblov a mikrokáblov, v zmysle tabuliek č. 3.1 a 3.2, spĺňajúce technické parametre uvedené v bode 4.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie technických podmienok na základe predložených technických parametrov.

# pRíLOHY

Príloha č.1: Ilustračné prevedenie Podzemného optického kábla

Obr. 1 Konštrukcia Podzemného optického kábla

Príloha č. 2:  Tabuľka farebného značenia vlákien a trubičiek podľa ANSI/TIA-598-D.

Koniec príloh