Uzlový odporník

| # Obchodné meno uchádzača: |  |
| --- | --- |
| # Výrobca, krajina pôvodu: |  |
| # Použitie: |  |
| Uzlový odporník slúži k prepojeniu uzla distribučnej siete so zemou. |  |
| Potvrdenie uchádzačom: |  |

| # Predpisy a normy: |  |
| --- | --- |
| - STN EN 60076-6 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 6: Tlmivky - ANSI/IEEE Std 32 -1972 – Štandardné požiadavky, terminológia a postupy pri skúškach zariadení určených k uzemneniu uzla elektrických sústav (Standard Requirements, Terminology, and Test Procedure for Neutral Grounding Devices) - STN EN ISO 1461 (03 8558) - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009) - STN EN 60529 (33 0330) – Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) - STN EN 60071-1 (33 0400) – Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá - STN EN 60071-2 (33 0400) – Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie - STN EN 61936-1 (33 3201) – Silnoprúdové inštalácie na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV. Časť 1: Spoločné pravidlá - STN EN 60137 (34 8000) - Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1000 V - STN EN 50522 (33 3201) – Uzemňovanie silnoprúdových inštalácií na striedavé napätia prevyšujúce 1 kV - STN EN ISO/IEC 17050-1 (01 5259) – Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode. Časť 1: Všeobecné požiadavky (ISO/IEC 17050-1:2004) - STN 33 2000-5-51 (33 2000) - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. Pozn.: vydania technických noriem platné v čase obstarávania vrátane zmien, opráv, aktualizácií a súvisiacich technických noriem. |  |
| Potvrdenie uchádzačom: |  |

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| PRVOK | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- |
| Uzlový odporník |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre |  |  |
|  | Napätie el. siete: | 23 kV (22,8 kV) |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Menovité fázové napätie: | 13,3 kV (13,2 kV) |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Menovitá frekvencia: | 50 Hz |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Menovitý prúd: | 300 A |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Doba zaťaženia: | 15 s |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Trvalé zaťaženie: | 30A |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Menovitý odpor pri 25°C: | 44 Ω ± 10% |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Doba zaťaženia: | 15 s |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | PTP Merací transformátor prúdu T1 pre odporník- prúd pretekajúci odporom: 200/1 A, 10 – 15 VA, 5P10 |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | PTP Merací transformátor prúdu T2 pre kostrovú ochranu- prúd pretekajúci kostrou: 300/1 A, 10 – 15 VA, 5P10 |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Krytie: | min. IP23 |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Chladenie: | vzduchom, AN |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Pripojenie uzla je realizované z vrchu pomocou porcelánovej priechodky |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Pripojenie uzemnenia je realizované pomocou porcelánových priechodiek umiestnených v spodnej časti (zospodu) |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Vývodová svorka: | M12 |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Prívodová svorka: | M16 |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Vyvedenie uzla odporu priamo cez samostatnú priechodku na vonk. uzemnenie |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Uzemnenie telesa skrine prepojené cez PTP – T2. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Priechodka uzemnená na vonkajšiu uzemňovaciu sieť. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Pripojenie prístroj. transf. prúdu: | svorkovnica |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Materiál telesa skrine odporníka: | nerez, prípadne žiarovo pozinkovaný plech |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Typ inštalácie: | vonkajšia inštalácia |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Podmienky prostredia |  |  |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI – vonkajšie priestory. Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1-6, AF1-3, AG1-2, AH1-2, AK1-2, AL1-2, AN3, AP1, AQ3, AS1-3, AT1-3, AU1-4, BA1/4/5, BB2, BC2/3/4, BD1-4, BE1, CA1/2, CB1/2/4 |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Najvyššia teplota okolia: |  |  |
|  | Najnižšia teplota okolia: |  |  |
|  | Stupeň znečistenia: IV. stupeň |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Označenie |  |  |
|  | Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Odporník musí byť označený štítkom v súlade s normou STN EN 60076-6. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |  |  |
|  | Protokoly o vykonaných typových skúškach podľa STN EN 60076-6 (Príloha G, G.4 Skúšky, písm. b) typové skúšky – skúška oteplenia (vrátane kriviek oteplenia a ochladenia)) od akreditovanej európskej skúšobne požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality – STN EN ISO 9001. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Protokoly o vykonaných skúškach (kusových a zvláštnych) v zmysle STN EN 60076-6, vrátane elektronických dát z meracieho prístroja doručí dodávateľ obstarávateľovi najneskôr pri dodaní odporníka. Požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené (do slovenského jazyka), ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Technická dokumentácia |  |  |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu, schéma zapojenia. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Návod na montáž a údržbu v slovenskom, jazyku. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Záberová plocha a hmotnosť uzlového odporníka. |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Konštrukcia |  |  |
|  | Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač: |  |  |
|  | Výška odporníka (mm): |  |  |
|  | Transportná výška (mm): |  |  |
|  | Šírka odporníka (mm): |  |  |
|  | Transportná šírka (mm): |  |  |
|  | Dĺžka odporníka (mm): |  |  |
|  | Transportná dĺžka (mm): |  |  |
|  | Celková hmotnosť (kg): |  |  |
|  | Transportná hmotnosť (kg): |  |  |

| # Dodávka, doprava a skladovanie |  |
| --- | --- |
| Dodávku zabezpečí dodávateľ zariadenia bežnými dopravnými prostriedkami. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. |  |
| Potvrdenie uchádzačom : |  |

| # Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov |  |
| --- | --- |
| - Kompletná technická dokumentácia, požadované skúšky, protokoly a certifikáty podľa bodov 4.4 a 4.5 technického štandardu. - Výberové skúšky (preberacie konanie) v zmysle bodu 7. technického štandardu. |  |
| Potvrdenie uchádzačom : |  |
| # Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok |  |
| - V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný materiál zhodovať s odsúhlaseným dizajnom a dokumentáciou. dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok (preberacieho konania) v skúšobni výrobcu v počte max. 6 osôb (v prípade potreby je možné realizovať výberové skúšky online formou). Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. - Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku typových, kusových, zvláštnych skúšok. - Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. |  |
| Potvrdenie uchádzačom : |  |

- Prílohy

Bez príloh

Dátum:                                                                               -------------------------------------------------

Pečiatka a podpis uchádzača