|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: VN kompozitný ťahový izolátor – náhrada za VZL |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Slota Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | - |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 01.2025 |  |  |  |  | Číslo: 2.80-01.01.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 5 |

# Použitie:

Kompozitné izolátory používané na opravy a údržbu vonkajších vedení 22kV. Slúžia ako priama náhrada za izolátory VZL.

# Predpisy a normy:

- STN EN 61109 (34 8120): Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné závesné a kotevné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1000 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá

- STN EN 62217 (34 8070): Polymérne vysokonapäťové izolátory na vnútorné a vonkajšie použitie. Všeobecné definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá

- STN EN 61466-1 (34 8054): Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúr

- STN EN 50341-1 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie

- STN EN 50341-2-23 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)

- STN EN IEC 60071-1 (33 0400): Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

- STN EN 60383-2 (34 8052): Izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Izolátorové reťazce a závesy pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá

- STN EN IEC 60120 (34 8110): Spojenie paličky a panvičky izolátorového reťazca. Rozmery

- STN EN IEC 60372 (34 8113): Závlačky na spojenie paličky a panvičky súčastí izolátorového reťazca. Rozmery a skúšky

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| P.č. | Názov materiálu | Počet prvkov | Príloha | Výrobca/typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ „A“ - VN kompozitný ťahový izolátor - náhrada za VZL 50/435 | 1 | Príloha č.1 |  |
| 2 | Typ „B“ - VN kompozitný ťahový izolátor - náhrada za VZL 70/530 | 1 | Príloha č.1 |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 22 kV |
|  | Maximálne trvalé napätie siete: 24 kV |
|  | Menovitá frekvencia: 50 Hz |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle STN EN 61466-1. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových a konštrukčných skúškach pre kompozitné ťahové izolátory podľa STN EN 61109 (časť 10. a 11.) a STN EN 62217 (časť 9.) od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Skúška výdržným napätím pri atmosférickom impulze za sucha |
|  | Skúška striedavým napätím priemyselnej frekvencie za dažďa |
|  | Kontrolná skúška medze poškodenia a skúška tesnosti rozhrania medzi koncovými armatúrami a plášťom izolátora |
|  | Predbežné namáhanie |
|  | Predbežné namáhanie ponorením do vody |
|  | Overovacie skúšky |
|  | Vizuálna prehliadka |
|  | Skúška strmým impulzom |
|  | Skúška napätím sieťovej frekvencie za sucha |
|  | Skúška tvrdosti |
|  | Urýchlená skúška starnutia |
|  | Skúška tvorenia vodivých stôp a erózie |
|  | Skúška horľavosti |
|  | Skúška prenikania farbiva |
|  | Skúška prenikania vody |
|  | Určenie priemerného porušujúceho zaťaženia jadra zmontovaného izolátora |
|  | Overenie 96 h výdržného zaťaženia |
|  | Protokoly o vykonaných výberových skúškach izolátora podľa STN EN 61109 (časť 12) |
|  | Overenie rozmerov |
|  | Overenie spojovacieho systému |
|  | Overenie tesnosti rozhrania medzi koncovými armatúrami a plášťom izolátora |
|  | Overenie predpísaného mechanického zaťaženia (SML) |
|  | Skúška pokovovania |
|  | Kusové skúšky musia byť vykonané na každom izolátore v zmysle normy STN EN 61109 (časť 13) |
|  | Mechanická kusová skúška |
|  | Vizuálna prehliadka |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme dodať vzorky izolátorov typ „A“ a typ „B“, t.j 2 kusy.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- Výberové skúšky musia byť uskutočnené nezávisle od účasti zástupcu objednávateľa. Všeobecne pre každú objednávku si objednávateľ vyhradzuje právo zúčastniť sa výberových skúšok v závode. Termín výberových skúšok musí byť odsúhlasený medzi objednávateľom a predávajúcim 3 týždne pred dodávkou. Nezávisle od účasti objednávateľa na výberových skúškach v závode, kompletné protokoly zo skúšok v elektronickej podobe musia byť doručené objednávateľovi, vo všeobecnosti pri dodaní objednávky. Tieto protokoly musia jasne ukázať výsledky požadovaných skúšok a taktiež porovnanie s cieľovými hodnotami. Počas prebierky sa na požiadanie musia poskytnúť všetky protokoly z kontroly vstupných surovín, ako aj správy o výrobe. Všetky šarže použitých vstupných surovín sa musia pred spracovaním podrobiť vstupnej kontrole.

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1: Technické vlastnosti izolátorov:

| Mechanické vlastnosti: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifické mechanické zaťaženie SML | min. 70 kN |  |
| Mechanické zaťaženie pri kusovej skúške RTL | min. 50% SML |  |
| Elektrické vlastnosti: |  |  |
| Výdržné napätie pri atmosférickom impulze za sucha | min. 145 kV |  |
| Striedavé napätie priemyselnej frekvencie za dažďa | min. 50 kV |  |
| Rozmery: | Typ „A“ | Typ „B“ |
| Stavebná dĺžka izolátora | 435 ± 10 mm | 530±15mm |
| Povrchová dráha | min. 648 mm |  |
| Koncové armatúry: |  |  |
| Typ armatúr (usporiadanie izolátora) | panvička – panvička (S16/S16) |  |
| Menovitá veľkosť spojenia panvička/palička 16 podľa STN EN IEC 60120 |  |  |
| Koncové armatúry - žiarovo pozinkované v min. hrúbke 70 μm, podľa STN EN ISO 1461 |  |  |
| Koncové armatúry vybavené závlačkami V alebo W (sú súčasťou dodávky) odolnými voči korózii a zabezpečenými proti vypadnutiu v zmysle STN EN IEC 60372 |  |  |
| Jadro izolátora: |  |  |
| Jadro izolátora tvorí tyč z vysokopevnostných sklených vlákien. Tyč musí byť odolná voči elektrickej a chemickej korózii – ECR kvalita. |  |  |
| Plášť a striešky izolátora: |  |  |
| Plášť a striešky izolátora: hydrofóbny, UV stabilný materiál, nastriekaný priamo na sklolaminátovú tyč, odolný voči znečisteniu, vysokým / nízkym teplotám, odolný voči pôsobeniu zvodových prúdov, elektrickej korózii, vibráciám, šíreniu plameňa, materiál s vysokou mechanickou a elektrickou pevnosťou – materiál HTV, LSR, EVA |  |  |
| Plášť izolátora musí byť rovnomerne nanesený na jadro izolátora v hrúbke min. 3 mm. |  |  |
| Na jadre musí byť nanesený izolačný materiál technológiou, ktorá zabráni vzniku dutín medzi jadrom a izolačným materiálom |  |  |