|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: VN zvodiče prepätia |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Slota Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2020_02_27_TŠ_VN_zvodiče_prepätia (2.41-03.01.2020) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 03.2025 |  |  |  |  | Číslo: 2.41-04.03.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 6 |

# Použitie:

VN zvodiče prepätia sa používajú na ochranu VN vedení a VN strany transformátorov 22/0,4 kV.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60099-4 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

- STN EN IEC 60099-5 (35 4870): 2019 - Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie

- STN EN IEC 60071-1 (33 0400): Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

- STN 38 0810 (38 0810): Použitie ochrán pred prepätím v silnoprúdových zariadeniach

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| P.č. | Názov materiálu | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ „A1“ - VN zvodič prepätia ako podpierka pre pripoj. 2 káblových ôk: - príslušenstvo k pripojeniu na fázu: svorník so závitom M12 na 2 káblové oká, 2x matica , 2x podložka, 1x pružná podložka - príslušenstvo k pripojeniu na uzemnenie: skrutka M12 s min. dĺžkou 25mm, podložka, pružná podložka. Alternatívne pri použití závitového svorníka musí byť jeho dĺžka min. 40mm po zaskrutkovaní, 2x matica, 2x podložka, 1x pružná podložka. |  |
| 2 | Typ „A2“ - VN zvodič prepätia pre zavesenie na vodič: - príslušenstvo k pripojeniu na fázu: pre priebežný vodič od Ø8 mm do Ø 16 mm svorkou PPN (GH201DP, GH202AD viď. Príloha 2), aby bolo možné odpojovať a znovu pripájať zvodič metódou prác pod napätím na vzdialenosť pomocou izolovanej tyče s hákom. - príslušenstvo k pripojeniu na uzemnenie: skrutka M12 s min. dĺžkou 25mm, podložka, pružná podložka. Alternatívne pri použití závitového svorníka musí byť jeho dĺžka min. 40mm po zaskrutkovaní, 2x matica, 2x podložka, 1x pružná podložka. |  |
| 3 | Typ „A3“ - VN zvodič prepätia ako podpierka do poistkového spodku: - bez príslušenstva. |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 22kV |
|  | Maximálne napätie siete: 24 kV |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Technické parametre zvodičov prepätia podľa Prílohy 1. tohto TŠ |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 60099-4 nasledovnými údajmi: - klasifikácia zvodiča (trieda zvodiča), - trvalé prevádzkové napätie Uc, - menovité napätie Ur, - menovitý výbojový prúd In, - menovitý skratový prúd Isc, - výrobca alebo obchodná značka, - typ a označenie kompletného zvodiča prepätia - rok výroby. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o vykonaných typových skúškach podľa STN EN 60099-4 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Protokoly o vykonaných výberových skúškach zvodiča prepätia podľa STN EN 60099-4 (časť 9.2) a v zmysle bodu 7. tohto TŠ |
|  | Protokoly o vykonaných kusových skúškach v zmysle normy STN EN 60099-4 (časť 9.1) musia byť súčasťou dodávky každého zvodiča prepätia. Uchádzač predloží vzorový protokol z kusovej skúšky (postačuje kópia v pôvodnom znení) a prehlásenie, že všetky dodávané zvodiče budú kontrolované kusovou skúškou a že protokol z tejto skúšky bude súčasťou dodávky zvodičov. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 1 ks vzorky z každej skupiny. Spolu 3 vzorky. Súčasťou dodávky musí byť svorka PPN napr. GH202AD, GH201DP, alebo adekvátna náhrada tejto svorky.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre obstarávateľa musí dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok v zmysle normy STN EN 60099-4. Výberové skúšky musia byť uskutočnené nezávisle od účasti zástupcu objednávateľa. Všeobecne pre každú objednávku si objednávateľ vyhradzuje právo zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu (v prípade potreby je možné realizovať výberové skúšky online formou). Nezávisle od účasti objednávateľa na výberových skúškach v závode, kompletné protokoly zo skúšok v elektronickej podobe musia byť doručené objednávateľovi, vo všeobecnosti pri dodaní objednávky. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sú oprávnení zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby.  Prípadné náklady spojené s absolvovaním výberových skúšok (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 Technické parametre

| Elektrické parametre |  |
| --- | --- |
| Menovité napätie zvodiča Ur | 30 kV |
| Trvalé prevádzkové napätie Uc | 24 kV |
| Menovitý výbojový prúd In (8/20 μs) | 10 kA |
| Vysokoprúdový impulz (4/10μs) | 100 kA |
| Menovitý skratový prúd Isc (0.2 s) | min. 20 kA |
| Ochranná hladina Upl pri atmosférickom impulze 8/20μs,10kA | max. 80 kV |
| Klasifikácia zvodiča (IEC 60099-4 Ed.3.0) | DH |
| Hodnota opakovaného prenosu náboja Qrs | ≥ 0,4 C |
| Hodnota tepelného prenosu náboja Qth | ≥ 1,1 C |
| Výdržné striedavé napätie (50Hz) - za mokra | 50 kV |
| Výdržné impulzne napätie (1,2/50 μs) | 145 kV |
| Mechanické parametre |  |
| Špecifické dlhodobé zaťaženie (SLL) | min. 140 Nm |
| Špecifické krátkodobé zaťaženie (SSL) | min. 200 Nm |
| Pevnosť v krute | min. 40 Nm |
| Pevnosť v ťahu | min. 600 N |
| Rozmerové parametre: |  |
| Stavebná dĺžka | 290 ± 30 mm |
| Preskoková vzdialenosť | min. 280 mm |
| Povrchová dráha izolácie | podľa IV. stupňa znečistenia min. 31mm/kV (resp. triedy e) podľa IEC 60815 |
| Usporiadanie a vzdialenosti striešok polymérového plášťa | podľa IEC 60815 |
| Montáž |  |
| Montážna poloha | zvislá, vodorovná, šikmá |
| Ostatné parametre |  |
| Materiál blokov zvodiča | ZnO |
| Prevedenie plášťa | kompozitné |
| Použitie | do vonkajšieho prostredia |
| bez iskrišťa, bezúdržbový |  |
| Materiál plášťa a striešok zvodiča prepätia: hydrofóbny, UV stabilný materiál, odolný voči znečisteniu, vysokým / nízkym teplotám, odolný voči pôsobeniu zvodových prúdov, elektrickej korózii, vibráciám, šíreniu plameňa, materiál s vysokou mechanickou a elektrickou pevnosťou – materiál HTV, LSR, EVA |  |
| všetky konštrukčné kovové časti zvodiča prepätia odolné voči korózii |  |

Príloha č.2

Príklad svorky PPN:

1. FARGO GH202AD

2. FARGO GH201DP

Obrázky majú len informatívny charakter.