|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: VVN zvodiče prepätia |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Slota Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2022_04_28_TŠ_VVN_zvodiče_prepätia (3.6-04.04.2022) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 03.2025 |  |  |  |  | Číslo: 3.6-05.03.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Zvodiče prepätia sa používajú na zvedenie atmosférického a prevádzkového prepätia v sieťach VVN.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60099-4 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím.

- STN EN IEC 60099-5 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie.

- STN EN IEC 60071-1 (33 0440): Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| Skupina | Názov materiálu | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| A | Zvodiče prepätia 123 kV trieda SL (energetická trieda 2) |  |
| B | Zvodiče prepätia 123 kV trieda SM (energetická trieda 3) |  |
| C | Počítadlo impulzov |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie: 110 kV |
|  | Najvyššie napätie siete: 123 kV |
|  | Menovitá frekvencia: 50 Hz |
|  | Technické parametre zvodičov prepätia podľa Prílohy 1. tohto TŠ |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE6, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 60099-4 nasledovnými údajmi: - klasifikácia zvodiča (trieda zvodiča), - trvalé prevádzkové napätie Uc, - menovité napätie Ur, - menovitá frekvencia, - menovitý výbojový prúd In, - menovitý skratový prúd Isc, - výrobca alebo obchodná značka, - typ a označenie kompletného zvodiča prepätia - rok výroby, - sériové číslo Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o vykonaných typových skúškach podľa STN EN 60099-4 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Protokoly o vykonaných výberových skúškach zvodiča prepätia podľa STN EN 60099-4 (časť 9.2) a v zmysle bodu 7. tohto TŠ |
|  | Protokoly o vykonaných kusových skúškach v zmysle normy STN EN 60099-4 (časť 9.1) musia byť súčasťou dodávky každého zvodiča prepätia. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

- Zariadenia musia byť dodávané v balení ktoré zamedzí poškodeniu pri manipulácií a skladovaní.

- Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na prepravu a skladovanie a návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

- Súčasťou dodávky musí byť príslušenstvo potrebné pre pripojenie zvodiča prepätia a správnej funkcionality zvodiča

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Bez vzoriek – výberové skúšky v zmysle bodu 7.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre obstarávateľa musí dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok v zmysle normy STN EN 60099-4. Výberové skúšky musia byť uskutočnené nezávisle od účasti zástupcu objednávateľa. Všeobecne pre každú objednávku si objednávateľ vyhradzuje právo zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu (v prípade potreby je možné realizovať výberové skúšky online formou). Nezávisle od účasti objednávateľa na výberových skúškach v závode, kompletné protokoly zo skúšok v elektronickej podobe musia byť doručené objednávateľovi, vo všeobecnosti pri dodaní objednávky. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sú oprávnení zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 4 osoby.  Prípadné náklady spojené s absolvovaním výberových skúšok (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať v zmysle platných noriem dodržanie predpisov, noriem a smerníc, ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej akreditovanej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 Technické parametre

| Elektrické parametre | Skupina A | Skupina B |
| --- | --- | --- |
| Menovité napätie zvodiča Ur | 102 kV |  |
| Trvalé prevádzkové napätie Uc | 82 kV |  |
| Menovitý výbojový prúd In (8/20 μs) | 10 kA |  |
| Vysokoprúdový impulz (4/10μs) | 100 kA |  |
| Menovitý skratový prúd Isc (0.2 s) | min. 40 kA |  |
| Ochranná hladina Upl pri atmosférickom impulze 8/20μs,10kA | max. 280 kV |  |
| Klasifikácia zvodiča (IEC 60099-4 Ed.3.0) | SL | SM |
| Schopnosť pohltenia energie Wth pri Ur: | min. 4 kJ/kV | min. 7 kJ/kV |
| Hodnota opakovaného prenosu náboja Qrs | ≥ 1,0 C | ≥ 1,6 C |
| Výdržné striedavé napätie (50Hz) - za mokra | 230 kV |  |
| Výdržné impulzne napätie (1,2/50 μs) | 550 kV |  |
| Mechanické parametre |  |  |
| Špecifické dlhodobé zaťaženie (SLL) | min. 500 Nm |  |
| Špecifické krátkodobé zaťaženie (SSL) | min. 1000 Nm |  |
| Pevnosť v krute | min. 100 Nm |  |
| Montáž |  |  |
| Uchytenie zvodiča | na konštrukciu min. v troch bodoch |  |
| Montážna poloha | vertikálna |  |
| Súčasťou dodávky musí byť príslušenstvo potrebné pre pripojenie zvodiča prepätia a správnej funkcionality zvodiča (pripojovacie príslušenstvo, izolačná podložka/izolátory...) |  |  |
| Pripojenie |  |  |
| Pripojenie primárne | svorník Ø30 mm s dĺžkou min. 80mm z Cu alebo nehrdzavejúcej ocele |  |
| Pripojenie uzemnenia | pripojovacia svorka so štyrmi skrutkami na pripojenie uzemňovacieho vodiča |  |
| Ostatné parametre |  |  |
| Materiál blokov zvodiča | ZnO |  |
| Prevedenie plášťa | kompozitné |  |
| Farba plášťa | sivá |  |
| Povrchová dráha izolácie | podľa IV. stupňa znečistenia min. 31mm/kV (resp. triedy e) podľa IEC 60815 |  |
| Materiál plášťa a striešok zvodiča prepätia: hydrofóbny, UV stabilný materiál, odolný voči znečisteniu, vysokým / nízkym teplotám, odolný voči pôsobeniu zvodových prúdov, elektrickej korózii, vibráciám, šíreniu plameňa, materiál s vysokou mechanickou a elektrickou pevnosťou – materiál HTV, LSR, EVA |  |  |
| všetky konštrukčné kovové časti zvodiča prepätia odolné voči korózii |  |  |
| Počítadlo impulzov |  |  |
| počítadlo počtu zvedených prepätí s analógovou signalizáciou stavu zvodiča |  |  |