TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

###### Názov akcie:

TN 15709 – Nižná - Tr 110/22 kV - komplexná rekonštrukcia Nižná

Obsah a účel špecifikácie:

Technické parametre zariadení pre vypracovanie technickej časti súťažnej ponuky na dodávku zariadení uvedených v Predmete špecifikácie.

Predmet špecifikácie:

Ochranné terminály odbočiek 110 kV rozvodne

Ochranné terminály odbočiek 22 kV rozvodne.

Komponenty RIS.

Uvedenie do prevádzky, skúšky, školenia, komunikačný SW a HW.

Vypracovali:

Ing. Andrej Grenčík                                                                                  Podpis:

Vedúci odboru Riadiaca technika

Ing. Michal Bukviš                                                                                    Podpis:

Špecialista prevádzky EZ

Ing. František Kavec                                                                                Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Ing. Pavol Letošťák                                                                                  Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Ing. Pavol Milan                                                                                       Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Ing. Martin Brandt                                                                                    Podpis:

Stratégia Riadiacej techniky

Mgr. Miroslav Mikula                                                                                Podpis:

Tím elektrických ochrán

Dátum vypracovania:  10.02.2025

Schvaľujú:

Ing. Ladislav Novák                                                Dátum:                               Podpis:

Riaditeľ sekcie Informačné technológie

Ing. Dušan Majer                                                    Dátum:                               Podpis:

Riaditeľ sekcie Prevádzka EZ

# 1 Vysvetlivky, skratky

| *) | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| **) | Vyplní uchádzač. ÁNO - znamená, že zariadenie spĺňa všetky parametre uvedené v danom bode, prípadne ak má parametre lepšie, ako sú v danom bode, uvedie v stĺpci „Spĺňa“ alebo v samostatnom dokumente. NIE - znamená, že zariadenie všetky parametre uvedené v danom bode spĺňa iba čiastočne alebo ich nespĺňa vôbec. V takomto prípade uchádzač podá písomné vysvetlenie a návrh riešenia uvedené v samostatnom dokumente. |
| ***) | Vyplní zadávateľ súťaže SSE-D po prevzatí a kontrole súťažných podkladov. ÁNO – podklad bol priložený v plnom rozsahu. NIE – podklad nebol priložený alebo jeho obsah nebol dostatočný. V takomto prípade zadávateľ súťaže vypracuje zápis so zoznamom chýbajúcich alebo nedostatočných častí a podkladov. |
| AZV | Automatika zlyhania vypínača |
| BIN | Binárny vstup |
| BOUT | Binárny výstup – výstupný kontakt |
| CJ | Centrálna jednotka Rozdielovej ochrany prípojníc |
| ES | Elektrická stanica |
| GPS | Global Position System |
| HW | Hardware - konštrukcia |
| IEC 60870-5-101 | IEC prenosový protokol pre telemechanizačné zariadenia |
| IEC 60870-5-103 | IEC prenosový protokol pre prenos procesných veličín z ochrán |
| IEC 61850 | IEC súbor definícií pre komunikáciu medzi inteligentnými elektronickými zariadeniami, tvoriacimi automatizačné systémy na úrovni elektrickej stanice |
| KPXP | Komunikačný počítač |
| NTP | Network Time Protocol |
| OZ | Automatika opätovného zapínania |
| PLAN | Procesná lokálna počítačová sieť, vyhovujúca štandardu IEC 61850 |
| PTN | Prístrojový transformátor napätia |
| PTP | Prístrojový transformátor prúdu |
| RIS | Riadiaci a informačný systém inštalovaný na príslušnej elektrickej stanici. |
| ROP | Rozdielová ochrana prípojníc |
| SW | Programové vybavenie (software) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TP | Twisted Pair |
| TWAN | Technologická počítačová sieť SSE postavená na báze TP ethernetu a rodine protokolov TCP/IP |
| VJ | Vývodová jednotka Rozdielovej ochrany prípojníc |
| ZT | Zhášacia tlmivka |
| WAN | Wide Area Network |

# 2 Údaje uchádzača

| Obchodné meno *) |  |
| --- | --- |
| Výrobca zariadenia *) |  |

# 3  Všeobecné technické požiadavky

## 3.1  Podmienky pre vnútorné prostredie

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Najvyššia teplota okolia | + 55 °C |  |
| 3.1.2 | Najnižšia teplota okolia | ─ 5 °C |  |
| 3.1.3 | Relatívna vlhkosť | priemerná ročná 70 % (nekondenzačná) |  |
| 3.1.4 | Nadmorská výška | Do 1000 m n.m. |  |

## 3.2  Prevádzkové podmienky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke | a) ochrana izolovaním živých častí b) ochrana zábranami c) ochrana krytmi |  |
| 3.2.2 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche | ochrana samočinným odpojením od napájania pri druhom zemnom spojení a doplnkovou ochranou |  |

## 4  Ochranné terminály 110 kV odbočiek

Rozvádzače ochranných terminálov 110 kV odbočiek budú mať rozmery 800x800 mm, zozadu uzatvorené s predným prístupom k vnútornému vybaveniu. Ochranné terminály budú inštalované v otvárateľnom 19“ ráme, pred ktorým sú presklené dvere. Do svojich obvodov budú pripojené cez skúšobné svorkovnice Phoenix, umiestnené v čelnom panely otváracieho rámu, ktoré rozpájajú obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …), jej napájanie 
a ostatné signály a stavy potrebné pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 110 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Odbočky vedení 110 kV budú chránené dvoma multifunkčnými digitálnymi ochrannými terminálmi – hlavným a záložným v samostatných skrinkách.

Hlavný ochranný terminál – distančná ochrana - plní ochranné funkcie a meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Terminál nebude plniť ovládacie ani blokovacie funkcie silových spínacích prvkov odbočky. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Záložný ochranný terminál – nadprúdová ochrana bude obsahovať záložné ochranné funkcie a záložné meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania 
a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Transformátor bude chránený dvoma nezávislými multifunkčnými digitálnymi ochranami v samostatných skrinkách (hlavná a záložná ochrana). Hlavná ochrana inštalovaná v AWB rozvádzači bude mať vlastné obvody napájania, vypínania, prúdové obvody a zvlášť istené striedavé napäťové obvody. Do tejto ochrany bude zavedené napätie z PTN  22 kV strany transformátora. Bude zabezpečovať chránenie, meranie, automatickú reguláciu napätia transformátora. Vypínať bude vypínač 110 kV strany a cez 2. vypínaciu cievku aj vypínač 22 kV strany transformátora. Komunikácia s ochranou bude lokálna, s RISom rozvodne a ochranárskou slučkou TWAN.

Záložná – druhá ochrana transformátora, bude inštalovaná v 22 kV rozvádzači a je súčasťou špecifikácie ochrán 22 kV odbočiek. Vypínač 22 kV vypína cez prvú vypínaciu cievku.

## 4.1   Hlavný ochranný terminál 110 kV vedenia – distančná ochrana

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC ±15% |  |
| 4.1.2 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | 4 x prúd IL1, IL2, IL3, IN |  |
| 4.1.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 4.1.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 4.1.5 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 1200 A bez ovplyvnenia správnej činnosti. |  |  |
| 4.1.6 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN. | 4 x napätie UL1, UL2, UL3, UN, Uo môže byt dopočítané v ochrannej funkcii |  |
| 4.1.7 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov. | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 4.1.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov. | 1,5 x trvale |  |
| 4.1.9 | Počet binárnych vstupov. | Min. 24 ks |  |
| 4.1.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov. | Un = 110 V DC ±15% |  |
| 4.1.11 | Počet binárnych výstupov | Min. 12 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 4.1.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi. | 250 V AC, DC |  |
| 4.1.13 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 4.1.14 | Signalizácia stavov | dvojbitová |  |
| 4.1.15 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 4.1.16 | Veľký zobrazovací displej (meraných veličín, stavových veličín AOZ...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 4.1.17 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
| 4.1.18 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 15 ks |  |
| 4.1.19 | Región | international – metrický systém |  |
| 4.1.20 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 4.1.21 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 4.1.22 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 4.1.23 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 4.1.24 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 4.1.25 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 4.1.26 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 4.1.27 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 4.1.28 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
| 4.1.29 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 4.1.30 | Distančná ochranná funkcia pre VVN s priamo uzemneným uzlom siete. |  |  |
| 4.1.31 | Päť nezávislých distančných zón s možnosťou voľného smerovania. |  |  |
| 4.1.32 | Zóny pre elimináciu záťaže. |  |  |
| 4.1.33 | Zóny závory proti kývaniu v sieti. |  |  |
| 4.1.34 | Individuálne meracie členy pre každý typ poruchy a pre každú zónu. |  |  |
| 4.1.35 | Jedno a trojpólové vypínanie. |  |  |
| 4.1.36 | Rýchla nadprúdová ochrana pri zapnutí do poruchy. |  |  |
| 4.1.37 | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
| 4.1.38 | Kompenzácia vplyvu prevádzkových prúdov. |  |  |
| 4.1.39 | Ochrana proti nesymetrickej záťaži fáz a signalizácia pretrhnutia vodiča. |  |  |
| 4.1.40 | Viaccyklová automatika OZ s možnosťou voľby viacerých druhov prevádzky - „1f OZ“, „1+3f OZ“, „3f OZ“, „Bez OZ“ s možnosťou prepínania z RIS cez optickú komunikáciu. |  |  |
| 4.1.41 | Funkcia blokovania OZ pri vypnutom vypínači a počas činnosti OZ. |  |  |
| 4.1.42 | Záložná nadprúdová ochrana. |  |  |
| 4.1.43 | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Z, R, X. |  |  |
| 4.1.44 | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania distančnej ochrannej funkcie. |  |  |
| 4.1.45 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
| 4.1.46 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
| 4.1.47 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
| 4.1.48 | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy. |  |  |
| 4.1.49 | Lokátor porúch s možnosťou následného spracovávania v PC pomocou SW a prenosom údaju do RIS. |  |  |
| 4.1.50 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 4.1.51 | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez opto komunikáciu z RIS |  |  |
| 4.1.52 | Ovládacie funkcie pre ovládanie vnútorných funkcií OZ prípadne prepínania parametrových sád. |  |  |
| 4.1.53 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
| 4.1.54 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík. |  |  |
| 4.1.55 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS. |  |  |
| 4.1.56 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port. |  |  |
| 4.1.57 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 4.1.58 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.1.57. |  |  |
| 4.1.59 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 4.1.60 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 4.1.61 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 4.1.62 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 4.1.63 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.2  Záložný ochranný terminál 110 kV vedenia – nadprúdová ochrana

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC ±15% |  |
| 4.2.2 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | 4 x prúd IL1, IL2, IL3, IN |  |
| 4.2.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 4.2.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 4.2.5 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 1200 A bez ovplyvnenia správnej činnosti. |  |  |
| 4.2.6 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN. | 4 x napätie UL1, UL2, UL3, UN, Uo môže byt dopočítané v ochrannej funkcii |  |
| 4.2.7 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov. | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 4.2.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov. | 1,5 x trvale |  |
| 4.2.9 | Počet binárnych vstupov. | Min. 5 ks |  |
| 4.2.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov. | Un = 110 V DC ±15% |  |
| 4.2.11 | Počet binárnych výstupov | Min. 5 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 4.2.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 4.2.13 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 4.2.14 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 4.2.15 | Zobrazovací displej (meraných veličín ...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 4.2.16 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
| 4.2.17 | Minimálny počet signalizačných LED diód. | 5 ks |  |
| 4.2.18 | Región | international – metrický systém |  |
| 4.2.19 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 4.2.20 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 4.2.21 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 4.2.22 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 4.2.23 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 4.2.24 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 4.2.25 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 4.2.26 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení. | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 4.2.27 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
| 4.2.28 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 4.2.29 | Minimálne dva stupne nadprúdovej smerovej ochrany. |  |  |
| 4.2.30 | Minimálne dva stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany. |  |  |
| 4.2.31 | Trojpólové vypínanie. |  |  |
| 4.2.32 | Meracie funkcie - meranie I. |  |  |
| 4.2.33 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
| 4.2.34 | Možnosť simulácie signálov pri spúšťaní do prevádzky. |  |  |
| 4.2.35 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
| 4.2.36 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
| 4.2.37 | Oscilografický záznam priebehu I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy. |  |  |
| 4.2.38 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 4.2.39 | Minimálne 2 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez opto komunikáciu z RIS. |  |  |
| 4.2.40 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík. |  |  |
| 4.2.41 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 4.2.42 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port. |  |  |
| 4.2.43 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 4.2.44 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.3.40. |  |  |
| 4.2.45 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 4.2.46 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 4.2.47 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 4.2.48 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 4.2.49 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.3  SynchroCheck

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC, ±15% |  |
| 4.3.2 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
| 4.3.3 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 4.3.4 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
| 4.3.5 | Počet binárnych vstupov | Min. 3 ks |  |
| 4.3.6 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
| 4.3.7 | Počet výstupných kontaktov | Min. 3 ks, + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 4.3.8 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 4.3.9 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 4.3.10 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 4.3.11 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
| 4.3.12 | Zobrazovací displej (meraných veličín ...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 4.3.13 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 6 ks |  |
| 4.3.14 | Región | international – metrický systém |  |
| 4.3.15 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 4.3.16 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 4.3.17 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 4.3.18 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 4.3.19 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 4.3.20 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 4.3.21 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 4.3.22 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení. | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 4.3.23 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
| 4.3.24 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 4.3.25 | Vektorový skok napätia |  |  |
| 4.3.26 | Synchrocheck |  |  |
| 4.3.27 | Voľný výber spôsobov synchronizácie pre zapnutie a ich voľná kombinácia: - Prip_U – Vyv_U - Prip_U – Vyv_BezU - Prip__BezU – Vyv_U - Prip_BezU – Vyv_BezU |  |  |
| 4.3.28 | Možnosť voľby spôsobu zapínania „SoSynchro“ alebo „Bez Synchro“ z RIS cez opto komunikáciu. |  |  |
| 4.3.29 | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
| 4.3.30 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
| 4.3.31 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
| 4.3.32 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
| 4.3.33 | Oscilografický záznam priebehu U a binárnych vstupov a výstupov počas činnosti. |  |  |
| 4.3.34 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 4.3.35 | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia cez opto komunikáciu z RIS. |  |  |
| 4.3.36 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
| 4.3.37 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov a funkcií. |  |  |
| 4.3.38 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 4.3.39 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
| 4.3.40 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 4.3.41 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.3.40. |  |  |
| 4.3.42 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 4.3.43 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 4.3.44 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 4.3.45 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.4 Hlavný ochranný terminál transformátora 110/23 kV

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC |  |
| 4.4.2 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 8 x prúd, |  |
| 4.4.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 4.4.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 4.4.5 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 1000 A bez ovplyvnenia správnej činnosti s ohľadom na výkon a prevod transformátora. |  |  |
| 4.4.6 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
| 4.4.7 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 4.4.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
| 4.4.9 | Počet binárnych vstupov | Min. 40 ks (32 ks, ak je možné polohy odbočiek regulácie U zaviesť BCD kódom) |  |
| 4.4.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
| 4.4.11 | Počet výstupných kontaktov | Min. 16 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 4.4.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 4.4.13 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 4.4.14 | Signalizácia stavov | dvojbitová |  |
| 4.4.15 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 4.4.16 | Veľký zobrazovací displej (meraných veličín, stavových veličín...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 4.4.17 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie |  |  |
| 4.4.18 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 15 ks |  |
| 4.4.19 | Región | international – metrický systém |  |
| 4.4.20 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 4.4.21 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 4.4.22 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 4.4.23 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 4.4.24 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 4.4.25 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 4.4.26 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 4.4.27 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 4.4.28 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“ |  |  |
| 4.4.29 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 4.4.30 | Rozdielová ochrana dvojvinuťového transformátora s lomenou charakteristikou, kompenzáciou vplyvu prevodu PTP, blokádou na harmonické zložky prúdov, kompenzáciou presýtenia PTP, zohľadnenie zapojenia a hodinového uhla vinutí transformátora (zapojená do analógových vstupov 1, 2, 3 – 5, 6, 7) |  |  |
| 4.4.31 | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík zo 110kV strany (zapojené do prúdových analógových vstupov 1, 2, 3) |  |  |
| 4.4.32 | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z 22kV strany (zapojené do prúdových analógových vstupov 5, 6, 7) |  |  |
| 4.4.33 | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – (kostrová trafa - zapojená do 4 prúdového analógového vstupu) |  |  |
| 4.4.34 | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – (kostrová odporníka - zapojená do 8 prúdového analógového vstupu) |  |  |
| 4.4.35 | Podpäťová ochranná funkcia |  |  |
| 4.4.36 | Nadpäťová ochranná funkcia |  |  |
| 4.4.37 | Regulátor napätia transformátora |  |  |
| 4.4.38 | Trojpólové vypínanie 110 kV a 22 kV strany transformátora |  |  |
| 4.4.39 | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Idiff, Istab. |  |  |
| 4.4.40 | Možnosť jednoduchej kontroly diferenciálnych a stabilizačných prúdov rozdielovej ochrannej funkcie |  |  |
| 4.4.41 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
| 4.4.42 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
| 4.4.43 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
| 4.4.44 | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
| 4.4.45 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 4.4.46 | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez opto komunikáciu z RIS |  |  |
| 4.4.47 | Ovládacie funkcie pre ovládanie parametrových sád |  |  |
| 4.4.48 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém |  |  |
| 4.4.49 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík |  |  |
| 4.4.50 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 4.4.51 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
| 4.4.52 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 4.4.53 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.4.52. |  |  |
| 4.4.54 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 4.4.55 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off-line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 4.4.56 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 4.4.57 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 4.4.58 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

# 4.5 Automatické regulátory zhášacích tlmiviek s automatickým pripínaním odporu

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC |  |
| 4.5.2 | Typ regulátora | REG-DPA |  |
| 4.5.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In = 1/5 A, 50 Hz |  |
| 4.5.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 60 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 4.5.5 | Analógové vstupy | 2 ks (20 mA) |  |
| 4.5.6 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 – 1000 A bez ovplyvnenia správnej činnosti s ohľadom na výkon tlmivky |  |  |
| 4.5.7 | ## Napätie analógových vstupov | 0,1 až 120 V, 50 Hz |  |
| 4.5.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,2 x trvale |  |
| 4.5.9 | Počet binárnych vstupov | Min. 16 ks |  |
| 4.5.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
| 4.5.11 | Počet výstupných kontaktov | Min. 11 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 4.5.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 4.5.13 | Hlásenie polohy jadra tlmivky (I POS) | S potenciometrom 200 až 3000 Ω |  |
| 4.5.14 | Región | international – metrický systém |  |
| 4.5.15 | Jazyk | jeden z (cz, sk, eng) |  |
| 4.5.16 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 4.5.17 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 4.5.18 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 4.5.19 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 4.5.20 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 4.5.21 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 4.5.22 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 4.5.23 | Bez analógových výstupov, bez paralelnej regulácie cez E-LAN. |  |  |
| 4.5.24 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 4.5.25 | Veľký zobrazovací displej (rezonančná charakteristika, meraných veličín, stavových veličín...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 4.5.26 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – optický port s LC konektorom (vlnová dĺžka 800 až 900 nm, dosah 2000 m). |  |  |
| 4.5.27 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.5.26. |  |  |
| 4.5.28 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre lokálnu komunikáciu - konektor RJ45 |  |  |
| 4.5.29 | Automatický štart ladiaceho pochodu. |  |  |
| 4.5.30 | Automatická kompenzácia samovoľných zmien napätia Uo. |  |  |
| 4.5.31 | Odolnosť proti nadbytočným štartom ladiaceho pochodu. |  |  |
| 4.5.32 | Vysoká spoľahlivosť vo vyhľadávaní rezonančného maxima Uo. |  |  |
| 4.5.33 | Automatické nastavenie konečného prevádzkového stavu podladenia (preladenia ) podľa zadaných hodnôt. |  |  |
| 4.5.34 | Miestne a diaľkové blokovanie funkcií alebo štart ladiaceho obvodu. |  |  |
| 4.5.35 | Miestna a diaľková signalizácia stavov a porúch. |  |  |
| 4.5.36 | Miestne manuálne a diaľkové ovládanie chodu ZT. |  |  |
| 4.5.37 | Vysoká presnosť merania napätia Uo a rozlišovacia schopnosť 2mV. |  |  |
| 4.5.38 | Registrácia a sumarizácia poruchových stavov z ochrán ZT. |  |  |
| 4.5.39 | Zastavenie ladiaceho cyklu v prípade nespoľahlivého vyhľadania maxima Uo. |  |  |
| 4.5.40 | Automatická kalibrácia pre napätie snímané z potenciometra ZT. |  |  |
| 4.5.41 | Možnosť parametrizácie pripínania odporníka po splnení podmienok až do vyčerpania tepelnej kapacity odporu. |  |  |
| 4.5.42 | Modelovanie tepelného obrazu odporníka. |  |  |
| 4.5.43 | Možnosť priameho merania teploty odporníka. |  |  |
| 4.5.44 | Možnosť miestnej a diaľkovej parametrizácie funkcií. |  |  |
| 4.5.45 | Možnosť využitia komunikačného rozhrania na parametrizáciu, vyčítanie záznamov pri automatickej činnosti automatiky, vizualizácia, štatistika, archív diaľkovo z pracoviska ochranára pomocou SW inštalovaného v PC. |  |  |
| 4.5.46 | Autodiagnostika. |  |  |
| 4.5.47 | Ochrana proti chybným funkciám v prípade poruchy automatiky. |  |  |
| 4.5.48 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu regulátora. |  |  |

# 4.6 Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 110 kV

# odbočiek

| Bod | Druh zariadenia | Typové označenie *) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Hlavný ochranný terminál 110 kV vedenia – distančná ochrana |  | 2 |
| 4.5.2 | Záložný ochranný terminál 110 kV vedenia – nadprúdová ochrana |  | 2 |
| 4.5.3 | Synchrocheck |  | 1 |
| 4.5.4 | Hlavný ochranný terminál transformátora 110/23 kV |  | 2 |
| 4.5.5. | Automatický regulátor tlmiviek | REG-DPA | 2 |

5 Ochranné terminály 22 kV odbočiek

Terminály budú inštalované v nn skrinkách 22 kV rozvádzačov. Do obvodov budú zapojené 
cez skúšobné svorkovnice Phoenix, ktoré budú rozpájať obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …) okrem jej napájania, stavov silových prvkov a ostatných signálov a stavov potrebných pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 22 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Ochranné terminály budú plniť ochranné, ovládacie, meracie funkcie a zber signálov  22 kV polí.

Terminály všetkých odbočiek 22 kV majú rovnakú špecifikáciu z dôvodu ľahkej náhrady v prípade poruchy. V reálnom zapojení sa budú líšiť iba použitím ochranných funkcií.

Poznámka: 22 kV rozvodňa bude s jedným systémom hlavnej prípojnice, s pozdĺžnym delením s vypínačom a odpojovačmi, s meraním napätia na oboch stranách prípojnice.

5.1 Ochranný terminál 22 kV odbočky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC |  |
| 5.1.2 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 4 x prúd |  |
| 5.1.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 5.1.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 5.1.5 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 30 - 1300 A bez ovplyvnenia správnej činnosti |  |  |
| 5.1.6 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
| 5.1.7 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 5.1.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
| 5.1.9 | Počet binárnych vstupov | Min. 32 ks |  |
| 5.1.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
| 5.1.11 | Počet výstupných kontaktov | Min. 16 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 5.1.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 5.1.13 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 5.1.14 | Signalizácia stavov silových spínacích prvkov | dvojbitová |  |
| 5.1.15 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 5.1.16 | Veľký zobrazovací displej (schéma poľa, meraných veličín, stavových veličín AOZ, FO...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 5.1.17 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie |  |  |
| 5.1.18 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 16 ks |  |
| 5.1.19 | Ovládacie tlačidlá silových prvkov na čelnom panely |  |  |
| 5.1.20 | Región | international – metrický systém |  |
| 5.1.21 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 5.1.22 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 5.1.23 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 5.1.24 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 5.1.25 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 5.1.26 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 5.1.27 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 5.1.28 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 5.1.29 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“ |  |  |
| 5.1.30 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 5.1.31 | Minimálne tri stupne 3f nesmerovej nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.32 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej nesmerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.33 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej smerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.34 | Ochranu proti nesymetrickej záťaži fáz. |  |  |
| 5.1.35 | Podpäťovú a nadpäťovú ochranu |  |  |
| 5.1.36 | Tri stupne reziduálnej nadpäťovej ochrany Uo |  |  |
| 5.1.37 | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany časovo nezávislej s blokovaním na podpätie. |  |  |
| 5.1.38 | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany df/dt |  |  |
| 5.1.39 | Funkciu lokátora porúch na vedeniach 22 kV |  |  |
| 5.1.40 | Minimálne trojcyklovú automatiku OZ s možnosťou prepínania Bez OZ, ROZ, POZ, R+POZ |  |  |
| 5.1.41 | Funkciu dočasného blokovania automatiky OZ počas jej pôsobenia |  |  |
| 5.1.42 | Trvalé blokovanie automatiky OZ od trvale vypnutého vypínača, pri vypnutom vypínači sa funkcia OZ nesmie rozbehnúť a zapnúť vypínač |  |  |
| 5.1.43 | Zapínanie/vypínanie/prepínanie automatiky OZ z čelného panelu a cez opto komunikáciu z RIS a dispečingu |  |  |
| 5.1.44 | Zapínanie/vypínanie/prepínanie frekvenčných ochranných stupňov z čelného panelu a cez opto komunikáciu z RIS a dispečingu. |  |  |
| 5.1.45 | Trojpólové vypínanie vypínača |  |  |
| 5.1.46 | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos |  |  |
| 5.1.47 | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania ochranných a meracích funkcií |  |  |
| 5.1.48 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
| 5.1.49 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
| 5.1.50 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
| 5.1.51 | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
| 5.1.52 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 5.1.53 | Minimálne 2 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez opto komunikáciu z RIS |  |  |
| 5.1.54 | Ovládacie funkcie pre ovládanie piatich silových prvkov, parametrových sád, prepínanie cyklov OZ, prepínanie frekvenčných stupňov, s možnosťou vytvorenia záložných SW blokovacích podmienok pre vlastné pole a nadväznosti na pozdĺžne blokády. |  |  |
| 5.1.55 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
| 5.1.56 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík |  |  |
| 5.1.57 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 5.1.58 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
| 5.1.59 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 5.1.60 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 5.1.59. |  |  |
| 5.1.61 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 5.1.62 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 5.1.63 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 5.1.64 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 5.1.65 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

# 5.2 Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 22 kV

# odbočiek

| Bod | Druh zariadenia | Typové označenie *) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ochranný terminál 22 kV odbočky |  | 13 |

6 Komponenty RIS

Obstarávaný RIS je výsledkom aktuálnej koncepcie implementácie RIS pre elektrické stanice 
s tým, že sa použije  nezávislá telemechanika, schopná komunikovať paralelne s viacerými Komunikačnými počítačmi KPXP-SSD.

Z technického pohľadu základ RIS tvorí kruhová sieť dvoch 19 portových prepínačov (Procesná LAN), kompatibilných s normou IEC 61850, do ktorých sú optickými káblami pripojené všetky ochranné terminály odbočiek zabezpečujúce chránenie a meranie elektrických veličín P, Q, U, I na jednotlivých 110 kV odbočkách a v odbočkách 22 kV aj ovládanie. Signalizácia a merané veličiny sú z terminálov prenášané do RIS optickými prepojeniami.

Do terminálov 110 kV sú zavedené iba tie vstupy z odbočky, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť ochranných funkcií, prípadne zaznamenávanie v oscilografickom zázname.

Merané veličiny sú do RIS z dôvodu zálohovania posielané z hlavnej aj záložnej ochrany 110 kV odbočky.

Ovládanie silových prvkov stanice je vyhotovené cez RIS – telemechaniku a súvisiace komponenty.

Blokády sú vyhotovené v rámci skríň elektricky.

Všetky ostatné signály z poľa 110 kV odbočky sú snímané telemechanikou cez binárne vstupy.

Signály z poľa 22 kV odbočky sú snímané terminálom poľa cez jeho binárne vstupy a cez binárne vstupy telemechaniky.

Nezávislá telemechanika slúži na diaľkové ovládanie, zber signálov z jednotlivých odbočiek,  umožní v prípade komunikačných problémov na PLAN zistiť stav napájania konkrétneho ochranného terminálu resp. stav jeho centrálnej poruchovej signalizácie. Taktiež zabezpečí nezávislé snímanie odbočiek regulátora transformátorov, zariadení vlastnej spotreby a stav požiarnej a zabezpečovacej signalizácie.

Všetky údaje z elektrickej stanice budú prezentované v Komunikačných počítačoch SSD, ktoré zabezpečia ich vyslanie na Centrálny dispečing prostredníctvom zdvojenej TWAN SSD. Celý systém bude časovo synchronizovaný systémom GPS prostredníctvom NTP servera.

6.1 Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať prepínače typu RSG2100 od firmy RUGGEDCOM v nasledovnej konfigurácii:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | RSG2100-F-RM-HI-HI-FX11-FX11-FX11-FX11-FG01-1CG01-TX01-FX11-FX11-FX11 | 1 ks |  |
| 6.1.2 | RSG2100-F-RM-HI-HI-FX11-FX11-FX11-FX11-FG01-1CG01-TX01-TX01-FX11-FX11-FX11 | 1 ks |  |

6.2  Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850

Dodávateľ dodá zariadenia tvoriace „Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850“, ktoré musia vyhovovať nasledovným požiadavkám a zabezpečiť uvedenú funkčnosť:

| Bod | Požiadavka | Počet, Parameter | Dodá/Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 | Počet kusov určí dodávateľ s ohľadom na počet pripojených zariadení tak, aby zabezpečil 100% redundanciu týchto zariadení. |  |
| 6.2.2 | Jednosmerné napájacie napätie | 110 V DC |  |
| 6.2.3 | Obojsmernú konverziu protokolu IEC 60870-5-101 na protokol IEC 61850, ktorým budú komunikovať terminály všetkých odbočiek v rozsahu minimálne 5000 procesných bodov s RIS. |  |  |
| 6.2.4 | Plne duplexnú „Slave“ unbalanced komunikáciu IEC 60870-5-101 rýchlosťou minimálne19 200 Bd rozhraním RS-232 (RS-485). |  |  |
| 6.2.5 | Každá komunikačná brána obsahuje dve Ethernetové rozhrania 100 Mbps Base-TX s konektorom RJ-45. |  |  |
| 6.2.6 | Vyhovujú normám IEC definujúcim požiadavky na zariadenia inštalované v ES. |  |  |
| 6.2.7 | Nesmú obsahovať žiadne rotačné časti (ventilátory, pevné disky, a pod...). |  |  |
| 6.2.8 | Po viacnásobnom vypnutí a zapnutí musia samostatne obnoviť svoju štandardnú činnosť. |  |  |
| 6.2.9 | Dodávka Komunikačných brán musí zahŕňať aj všetok potrebný konfiguračný SW vrátane licencií pre minimálne troch užívateľov, manuály a zaškolenie minimálne troch pracovníkov Obstarávateľa (ak je potrebné). |  |  |

6.3  Zdroj časovej synchronizácie GPS

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Timeserver LANTIME M320/GNS/AD10 s 2 x 10/100 MBit LAN interface zdroj AD10 - 100–240 V AC (50–60 Hz), 100–200 V DC vrátane GNSS antény (GPS / Galileo / GLONASS / Beidou) 50m anténny kábel Belden H155 (SMA male / N-Norm male) 3-pin DFK Connector súprava dvojdielneho napájacieho kábla od spoločnosti Meinberg | 1 ks |  |

# 7 Súčasti dodávky zabezpečované dodávateľom

| Bod | Požiadavka | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) každého zariadenia v systéme RUPLAN-EVU ver.: 4.9 a vyššia. |  |
| 7.2 | Adresáciu požadovaných prenášaných signálov do RIS, pričom zoznam požadovaných signálov (dátový model) dodá projektant danej stavby v súbore .xls v spolupráci so SSD. |  |
| 7.3 | Kompletná dodávka, oživenie, konfigurácia, nastavenie, funkčné skúšky aj s komunikáciou do RIS a uvedenie do prevádzky všetkých ochranných terminálov, regulátorov tlmiviek a zariadení tvoriacich „Hviezdicový optický zlučovač“, komunikačnú bránu a časovú synchronizáciu GPS podľa realizačného projektu. |  |
| 7.4 | Skúšky pri uvádzaní do prevádzky v nadväznosti na RIS a na silové časti príslušnej stanice. |  |
| 7.5 | Technická servisná podpora na dodané ochranné terminály, regulátory tlmiviek a komponenty RISu pri uvádzaní do prevádzky a aj počas celej doby životnosti. |  |
| 7.6 | Dodávateľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi protokoly o skúške zariadení v papierovej aj digitálnej podobe v prijateľnom a následne dohodnutom termíne. |  |
| 7.7 | Zaškolenie minimálne šiestich technikov Obstarávateľa na každý komponent dodávky tak, aby boli schopní samostatne ho inštalovať, oživiť, konfigurovať, nastaviť a prevádzkovať. Kompletné ovládanie a používanie parametrizačného a konfiguračného SW, parametrizovanie a konfigurovanie v rozsahu - vytvorenie konfigurácie a parametrizácie, vytvorenie komunikácie medzi ochranami a RIS, kontrola a skúšky v prevádzke. Termín a miesto školenia sa dohodne pred jeho uskutočnením. |  |
| 7.8 | Dodávka všetkého potrebného programového vybavenia, parametrizačného a konfiguračného SW pre dodané zariadenia, ktorý slúži na lokálnu, vzdialenú (parametrizácia alebo sťahovanie záznamov z pracoviska ochranára cez TWAN) komunikáciu s jednotlivými ochrannými terminálmi, parametrizáciu, konfiguráciu, sťahovanie nastavenia, registrov, poruchových záznamov s časovou značkou, oscilografických záznamov, vyhodnocovanie a prezeranie oscilografických záznamov a meraných veličín. |  |
| 7.9 | Licencia pre komunikačný SW minimálne pre 12 užívateľov. |  |
| 7.10 | Dodávka komunikačných káblov pre lokálnu komunikáciu. |  |
| 7.11 | Podklady pre spracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Podklady musia obsahovať popis ovládania ochrany, reset poruchových hlásení, popis LED indikátorov. |  |
| 7.12 | Pokyny na dopravu a skladovanie. |  |
| 7.13 | Technické manuály a pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie, obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. |  |
| 7.14 | V prípade, že Dodávateľ nie je schopný pre niektoré z ponúknutých ochrán (terminálov), regulátorov tlmiviek preukázať, že absolvovali funkčné testy komunikácie s RIS v SSD. Obstarávateľ si vyhradzuje právo podrobiť tieto komponenty funkčným skúškam, na ktoré Dodávateľ pripraví a dovezie zariadenia v dohodnutom rozsahu (rozsah bude dohodnutý s víťazom súťaže). Počas skúšok bude preverované: - schopnosť minimálne jedného pracovníka dodávateľa (pracovník musí byť v riadnom pracovnom pomere s dodávateľom) „ON SITE“ konfigurovať ponúkané zariadenie (predpokladá sa účasť tohto pracovníka na dvoch testovacích dňoch v rozsahu 6 hodín/deň) - schopnosť komponentu vyslať hociktorý poruchový signál - schopnosť reagovať a vyslať zmenu meranej veličiny - 5 dňová schopnosť stabilne komunikovať oproti testovaciemu prostrediu Objednávateľa, pričom sa budú náhodne generovať zmeny meraní a signálov, resp. náhodne sa vyšlú povely - Schopnosť korektne synchronizovať čas v rámci systému, t.j. na binárne vstupy najmenej dvoch rôznych ochrán sa minimálne 10 x počas skúšok privedie aktivačný impulz z rovnakého zdroja a pre porovnanie sa zaznamenajú prenesené správy IEC 60870-5-101 z komunikačnej brány, ponúkanej Dodávateľom. Nezabezpečenie požiadaviek funkčných testov v prijateľnom a následne dohodnutom termíne po vyhlásení výsledkov súťaže, alebo neúspešný priebeh skúšok, budú mať za následok ukončenie rokovania s testovaným uchádzačom! |  |
| 7.15 | Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovanej komplexnej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Preberanie tovaru zhotoveného pre objednávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. |  |

# 8  Dodávka a skladovanie zariadenia

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Dodávateľ na vlastné náklady a zodpovednosť doručí zariadenia na miesto – adresu podľa určenia SSD. |  |  |
| 8.2 | Ochrany (terminály) budú dodávané kompletne zmontované, zabalené v plastovom obale (fólii), kartóne alebo ináč chránené proti mechanickému poškodeniu. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -5 oC až +55 oC a priemerná ročná vlhkosť pri skladovaní môže dosiahnuť 70 %. |  |  |
| 8.3 | V zmysle STN EN 62271-202 dodávateľ dodá návody na prepravu a skladovanie zariadenia v primeranom čase pred dodaním zariadenia. |  |  |
| 8.4 | Návody na montáž, obsluhu a údržbu dodávateľ odovzdá najneskôr v čase dodávky zariadenia. |  |  |

# 9  Záručná lehota a doba životnosti

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Záručná lehota každého zo zariadení uvedených v tejto ponuke od ukončenia inštalácie zariadenia | 36 mesiacov |  |
| 9.2 | Doba životnosti dodaného zariadenia a garancia dodania náhradných dielov počas tejto doby: - Ochranné terminály a synchrocheck, automatický regulátor tlmivky - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 - Zdroj časovej synchronizácie GPS | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |
| 9.3 | Garantovaná doba dodávky náhradných dielov po ukončení výroby daného typu dodaného zariadenia: - Ochranné terminály a synchrocheck, automatický regulátor tlmivky - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 - Zdroj časovej synchronizácie GPS | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |

# 10 Dokumentácia

## 10.1  Požadovaná dodávka dokumentácie do technickej časti súťaže

| Bod | Dokument | Dodal *) | Prevzal ***) | Komplet ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Tento formulár – vyplnený s dátumom, podpísaný s pečiatkou uchádzača. |  |  |  |
| 10.1.2 | Dokument s podrobným písomným vysvetlením alebo návrhom riešenia bodov, v ktorých uchádzač uviedol NIE. |  |  |  |
| 10.1.3 | Katalóg materiálu alebo technické listy, ktorými dodávateľ zdokladuje všetky technické parametre ponúkaného zariadenia. |  |  |  |
| 10.1.4 | Vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. |  |  |  |
| 10.1.5 | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001, alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. |  |  |  |
| 10.1.6 | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |  |  |  |
| 10.1.7 | Certifikát zo skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC). |  |  |  |
| 10.1.8 | Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |  |  |
| 10.1.9 | Potvrdenie o trvalom pracovnom pomere v dodávateľskej organizácii minimálne pre dvoch technikov a doklad o ich schopnosti dokonale ovládať parametrizáciu, konfiguráciu, prevádzkovanie ponúkaného zariadenia a schopnosti vykonávať technickú podporu pri skúškach, uvádzaní do prevádzky a počas životnosti dodávaného zariadenia. |  |  |  |
| 10.1.10 | Zoznam všetkých nutných licencií pre prevádzkovanie produktu. |  |  |  |
| 10.1.11 | Zoznam - všetko potrebné konfiguračné a nastavovacie programové vybavenie, ktoré je potrebné zakúpiť k tomu, aby pracovníci skupiny SSE mohli samostatne kompletne predmetný produkt oživiť, konfigurovať, nastavovať resp. meniť ľubovoľný parameter a diaľkovo monitorovať. |  |  |  |
| 10.1.12 | Zoznam všetkých špecifických káblov, nutných na pripojenie ku PC s vyššie uvedeným konfiguračným a nastavovacím programovým vybavením. |  |  |  |
| 10.1.13 | Kompletný zoznam školení, ktoré poskytuje výrobca k danému produktu. |  |  |  |
| 10.1.14 | Referencie o inštalácií v SR alebo ČR s kontaktnými údajmi odberateľa a s možnosťou overenia. |  |  |  |

## 10.2  Potvrdenie prijatia a kompletnosti podkladov technickej časti súťaže

Vyplní zástupca zadávateľa súťaže po prevzatí a kontrole súťažných podkladov.

| Dátum prijatia podkladov |  |
| --- | --- |
| Meno príjemcu |  |
| Podpis príjemcu |  |

Dátum                        Pečiatka a podpis uchádzača