|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: NN poistkové vložky nožové |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Slota Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_03_30_TŠ_NN_poistky_nožové (1.59-03.03.2023) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 03.2025 |  |  |  |  | Číslo: 1.59-04.03.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

NN poistkové tavné vložky sa používajú pre istenie vedenia, káblov a ostatných elektrických zariadení pred preťažením a skratom. Sú určené pre istenie v distribučných sieťach 230 / 400 V.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60269-1 (35 4701): Nízkonapäťové poistky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

- STN 35 4701-2 (35 4701): Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až K

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

|  | Názov materiálu | Počet prvkov |
| --- | --- | --- |
| A | NN poistková vložka nožová 000 | 16A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A |
| B | NN poistková vložka nožová 1 | 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 224A, 250A |
| C | NN poistková vložka nožová 2 | 100A, 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 315A, 355A, 400A |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 230 V / 400 V |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Menovité napätie poistkových vložiek: min. 400 V |
|  | Minimálna vypínacia schopnosť pre príslušné menovité napätie: min. 100 kA |
|  | Rozsah vypínania: „g“ (tavné vložky s vypínacou schopnosťou v celom rozsahu) |
|  | Kategória použitia: „G“ (na všeobecné použitie) |
|  | Poistkové vložky musia byť nízkostratové |
|  | Puzdro tavnej vložky z keramického materiálu vyplneného kremičitým pieskom |
|  | Kontakty z plného materiálu povrchovo upravené postriebrením |
|  | Puzdro tavnej poistkovej vložky musí byť vybavené vizuálnym ukazovateľom stavu pretavenia tavného vodiča na prednej strane. |
|  | Rozmery poistkových vložiek musia byť v súlade s normou STN EN 60269 a STN 354701-2 |
|  | Podmienky prostredia |
|  | V zmysle normy STN EN 60269-1: Najnižšia teplota okolia: - 25 ºC Najvyššia teplota okolia: + 40 ºC Najvyššia nadmorská výška: 2000 m |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: IV. – vnútorné priestory bez regulácie teploty. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD2, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM xx-1, AN1, AP1, AR1, BA4/BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 60269-1 a STN 35 4701-2. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach pre poistkové tavné vložky podľa STN EN 60269-1 a STN 35 4701 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Ampér sekundové charakteristiky do 5s a do 30s – normalizovaný rozmer A4 |
|  | Charakteristiky obmedzeného prúdu a charakteristiky I2t v tabuľkovej alebo grafickej forme – normalizovaný rozmer A4 |
|  | Stratový výkon tavných poistkových vložiek. (Príloha č.1) |
|  | Popis skladovacích podmienok |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme poistkové vložky nožové veľkosti 000, 1 a 2 s menovitým prúdom 100A. Spolu 3ks.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1 – Výkonové straty požadovaných tavných poistkových vložiek a typové označenie (doplní uchádzač)

| Menovitý prúd (A) | Veľkosť 000 |  | Veľkosť 1 |  | Veľkosť 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výkonová strata [W] | Typové označenie | Výkonová strata [W] | Typové označenie | Výkonová strata [W] | Typové označenie |
| 16 |  |  | X |  | X |  |
| 25 |  |  | X |  | X |  |
| 32 |  |  | X |  | X |  |
| 35 |  |  | X |  | X |  |
| 40 |  |  |  |  | X |  |
| 50 |  |  |  |  | X |  |
| 63 |  |  |  |  | X |  |
| 80 |  |  |  |  | X |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | X |  |  |  |  |  |
| 224 | X |  |  |  |  |  |
| 250 | X |  |  |  |  |  |
| 315 | X |  | X |  |  |  |
| 355 | X |  | X |  |  |  |
| 400 | X |  | X |  |  |  |