##### TECHNICKÝ NÁVRH

###### Názov akcie:

SW 19113 BSP Varín trakt B, garáže – stavebné úpravy strechy

Havarijný stav

ZDÔVODNENIE:

Číslo položky: SW 19113

Predmet: BSP Varín trakt B, garáže – stavebné úpravy strechy

Posúdenie: CAPEX

| Kód | Stručné zdôvodnenie * |
| --- | --- |
| 07 | Kvalitatívna zmena technických parametrov |

1. Zdôvodnenie potreby:

Strecha budovy garáži (trakt B) je v havarijnom stave. Pomocou sondy boli zistené skutočné strešné vrstvy, ktoré sa nezhodujú s projektovou dokumentáciou. Výsledky statického posudku sú šokujúce. Nakoľko bolo zistené v najhrubšom mieste, viac ako päťnásobné preťaženie strechy:

Q = 16,443 KN/m´ ≥ QDOV=3,001 KN/m´ (NEVYHOVUJE)

V minulosti už bola časť nosnej konštrukcie (strešné prefa. dosky A1 – 17 ZIPP Bratislava) dodatočne spevňovaná oceľovou podpornou konštrukciu. Spevňovanie bolo z dôvodu veľkých viditeľných priehybou, až 80 mm.

Najviac sú ohrozené železobetónové prefabrikované väzníky, ktoré neboli spevňované. Pri spevňovaní stropných dosiek sa do väzníkov nešetrne zasiahlo.

Na základe statického posudku je potrebné urýchlene strechu odľahčiť a realizovať novú skladbu strešných vrstiev z ľahkých materiálov. Strecha nie je schopná prenášať klimatické zaťaženie od snehu, ako to vyžadujú súčasne platné normy.

Navrhované riešenie (viď. DRS) popisuje kompletné odstránene existujúcich strešných vrstiev (po nosnú konštrukciu) a nahradenie novými strešnými vrstvami.

Spádovanie strechy bude do jedného úžľabia a dvoch strešných zvodov. Spádovanie je riešené strešným polystyrénom EPS 100, ktorý bude slúžiť aj ako zateplenie strechy, nakoľko priestory pod strechou sú vykurované.

Krytina je navrhovaná z mPVC Sikaplan SGK-15, hr. 1,5 mm. Všetky vrstvy strešného plášťa budú fixované lepením, nakoľko stropná nosná konštrukcia ma tak malú hrúbku, že sa do nej nemôže kotviť skrutkami.

Žľaby a zvody budú chránené proti zamrznutiu vykurovacím systémom.

Počas búracích práce je navrhnuté podopretie strechy, ktoré je nutné dodržať podľa pokynov statika a výkresovej dokumentácie. Podopretie strechy je možné realizovať po tretinách. Práce súvisiace s odstraňovaním betónovej vrstvy je potrebné vykonávať s najvyššou mierou opatrnosti a konštrukciu sledovať a monitorovať vizuálne, či nedochádza ku nadmerným priehybom v referencií na existujúce deformácie a či nenastáva tvorba nových trhlín alebo rozvoj starších trhlín. V prípade zistenia jednej z týchto skutočností, je realizátor povinný kontaktovať investora, autora projektu a túto skutočnosť zapísať do stavebného denníka.

Práce pod príkazom B:

V prípade prác v miestnostiach pod napätím, je potrebné, aby dodávateľ zabezpečil kvalifikovaný dozor, ktorý bude dozerať na práce.

Ilustračná fotodokumentácia existujúceho stavu:

Pred súťažou, je potrebné aby, si dodávatelia premerali skutkový stav a skontrolovali rozsah prác s projektovou dokumentáciou.

Podľa § 633 ods. 2 OZ - 40/1964 Zb. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.