|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Optická chránička |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Milan Maťko Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 4.31-01.04.2019 Optická chránička |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 03.2025 |  |  |  |  | Číslo: 4.31-02.03.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 3 |

# Použitie:

Používa sa ako mechanická ochrana podzemných optických vedení

# Predpisy a normy:

- STN EN 60 794-5: Optické káble. Časť 5: Rámcová špecifikácia. Mikrorúrková kabeláž na inštalovanie zafukovaním.

- STN EN 60 794: Súbor noriem

- STN EN ISO 9001/O1 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

- STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| SKUPINA | Vonkajší Priemer (mm) | Vnútorný priemer (mm) | TYP (vyplní uchádzač) | VÝROBCA (vyplní uchádzač) | Min.polomer ohybu rúr (vyplní uchádzač) | Mechanické zaťaženie [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rúra plastová | 40 | 33 |  |  |  | min. 450 N |
| Spojka k tejto rúre |  |  |  |  |  | min. 450 N |
| Ukončenie rúry |  |  |  |  |  |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Požadované prevedenie |
|  | materiál rúry – HDPE – bez vnútornej úpravy |
|  | farba rúry – čierna s oranžovým pruhom |
|  | odolnosť proti nárazu- normálna |
|  | rúra je navinutá v cievkach |
|  | tesnenia spojky zamedzujú vniknutiu vody a piesku, je vzduchotesná |
|  | Ukončenie na zaistenie a utesnenie konca HDPE |
|  | mechanická odolnosť a ohybnosť aj pri nízkych teplotách, |
|  | odolnosť voči pôdnym kyselinám |
|  | teplota pre pokládku: +5°C až + 60°C, |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD8, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | V zmysle STN EN 61386-24, STN EN 60794-5, |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach mechanickej odolnosti z akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

- Požadujeme dodanie 1 ks vzorky rúry v dĺžke min 100 cm, s výrobným označením + 1ks spojka + 1ks ukončenie.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Bez príloh