STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image7.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Kotevné a nosné svorky optických káblov


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	 4.37-02.11.2023 Kotevné a nosné svorky optických káblov

	Dátum schválenia: 03.2025
	Číslo: 4.37-03.03.2025

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 5


1. Použitie:
Kotevné a nosné svorky pre vonkajšie vedenia optických káblov.
2. Predpisy a normy:
· STN EN 60 794- súbor noriem. Optické káble. Časť 5: Rámcová špecifikácia.

· DIN 5299C- Upínacie karabíny
· STN EN ISO 9001/O1:-Systémy manžérstva kvality. Požiadavky

· STN 332000-5-51/A11/O1/A12/O2: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č. 1 Požadované prevedenia kotevných a nosných svoriek pre optické káble:

	Por.č.
	Vodič prierezu
	Minimálna nosnosť (KN)
	Príloha č.
	Ponúkaný typ+výrobca
(uvedie uchádzač)

	1.
	Upínacia karabina FeZn 100x10 DIN 5299C
	3,5 kN
	1.
	

	2.
	Kotevná svorka pre kábel FLAT DROP
	0,8 kN
	2.
	

	3.
	Kotevná špirála pre ADSS kábel  Ø9,5 – Ø10,5
	7 kN
	3.
	

	4.
	Priebežná špiála pre ADSS kábel Ø9,5 -  Ø10,5
	7 kN
	4.
	

	5.
	Kotevná špirála pre ADSS kábel  Ø10,6 - Ø11,6
	7 kN
	3.
	

	6.
	Priebežná špiála pre ADSS kábel Ø10,6 -  Ø11,6
	7 kN
	4.
	

	7.
	Upínacia konzola
	3,5 kN
	5.
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

	4.1.2. 
	Maximálne napätie siete: Un ± 10%,

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz,

	4.1.4. 
	Rozvod v distribučnej sieti: 4 vodičový (L1, L2, L3, PEN),

	4.1.5. 
	Druh distribučnej siete: TN-C.

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme)   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Kotevné a nosné svorky musia byť viditeľne označené.

	4.4. 
	Požadované technické parametre kotevných a nosných svoriek

	4.4.1.
	Svorky sú vyrobené z materiálu odolného UV žiareniu

	4.4.2
	Jednoduchá montáž bez špeciálneho náradia,

	4.5. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.5.1. 
	Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite.

	4.5.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5.3. 
	Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne v mieste sídla v Európskom hospodárskom priestore, – strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme úradne preložené, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení.

	4.6.  
	Technická dokumentácia

	4.6.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu technických parametrov a rozmerového nákresu.

	4.6.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.6.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme predloženie všetkých požadovaných prvkov v zmysle Tabuľky č.1- t.j. 7 kusov vzoriek.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. pRíLOHY 

Príloha č. 1- Upínacia karabína 100x10 DIN 5299C

[image: image1.png]



	l(mm)
	d1(mm)
	d2(mm)
	m(mm)
	c(mm)

	100
	10
	16
	15
	50


Príloha č.2 – Ilustračné prevedenie kotevnej svorky pre FLAT DROP kábel

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]—— s

ey





Príloha č.3 – Ilustračné prevedenie kotevnej špirály pre ADSS kábel

[image: image4.png]



Príloha č.4 – Ilustračné prevedenie priebežnej špirály pre ADSS kábel

[image: image5.png]



Príloha č.5 – Ilustračné prevedenie upínacej konzoly Drag

[image: image6.png]



Koniec príloh
Dátum: 26.03.上午九

Strana:1/5

