STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


Trojfázový výkonový transformátor VN/VN 10 MVA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Výrobca, krajina pôvodu:
	

	1. Použitie:

	Transformátor je určený pre vonkajšie prostredie aj vnútorné prostredie ( musí ho byť možné použiť aj v rámci budovy, prípadne krytého stanoviska), na trvalé zaťaženie podľa normy IEC 60076.

	Potvrdenie uchádzačom:


	


	2. Predpisy a normy:

	· STN EN 60076-1 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 1: Všeobecne
· STN EN 60076-2 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 2: Oteplenie kvapalinou plnených transformátorov 

· STN EN 60076-3 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 3: Izolačné hladiny, skúšky elektrickej pevnosti a vonkajšie vzdušné vzdialenosti  

· STN EN 60076-4 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 4: Návod na skúšanie atmosférickým a spínacím impulzom. Výkonové transformátory a tlmivky
· STN EN 60076-5 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 5: Skratová odolnosť  

· STN IEC 60076-7 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 7: Návod na zaťažovanie olejových výkonových transformátorov
· STN IEC 60076-8 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 8: Návod na použitie

· STN EN 60076-10 (35 1100) - Výkonové transformátory. Časť 10: Určenie hladín hluku 

· STN EN 60137 (34 8000) -  Izolačné priechodky na striedavé napätie nad 1000 V

· STN EN IEC 60296 (34 6733) 2013 - Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače

· STN EN 60156 (34 6432) - Izolačné kvapaliny. Stanovenie prierazného napätia pri sieťovej frekvencii. Skúšobná metóda  

· STN EN 50216-4 (35 1400) - Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 4: Základné príslušenstvo (uzemňovacia svorka, vypúšťacie a plniace zariadenie, ponorná rúrka na teplomer, zostava kolies)

· STN EN 60038 (33 0120) - Normalizované napätia CENELEC

· STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260) - Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012)

· STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

· STN EN 61439-1 (35 7107)  - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1 : Všeobecné pravidlá

· STN EN 60447 (33 0173) - Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania

· STN EN 61181 (34 6750) - Elektrické zariadenia plnené minerálnym olejom. Použitie analýzy rozpustených plynov (DGA) na prevádzkové skúšky elektrických zariadení
· STN EN 60970 (34 6707) - Izolačné materiály. Spôsob počítania a merania častíc
· STN EN 60450 (34 6575):- Meranie priemerného viskozimetrického polymerizačného stupňa nových a starnutých celulózových elektroizolačných materiálov
· STN EN 60156 (34 6432) - Izolačné kvapaliny. Stanovenie prierazného napätia pri sieťovej frekvencii. Skúšobná metóda  

· STN EN 62535 (34 6729) - Izolačné kvapaliny. Skúšobná metóda na stanovenie potenciálne korozívnej síry v použitých a nepoužitých izolačných olejoch
· NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu 
· NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1783 z 1. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Pozn.: vydania technických noriem platné v čase obstarávania vrátane zmien, opráv, aktualizácií a súvisiacich technických noriem.



	Potvrdenie uchádzačom: 


	


	3. Rozdelenie prvkov na skupiny 


	PRVOK
	Typové označenie

(uvedie uchádzač)

	Trojfázový výkonový transformátor 10 MVA
	


	4. Technické parametre:



	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky, základné parametre 

	4.1.1. 
	Menovité napätie el. siete:                               
	22 kV / 6,3 kV

	4.1.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.1.3. 
	Najvyššie napätie zariadenia:                          
	24 kV / 7,2  kV

	4.1.4. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.1.5. 
	Menovitá frekvencia:                                        
	50 Hz

	4.1.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.1.7. 
	Spôsob prevádzky sietí 22 kV:                          
	nepriamo uzemnený uzol  

	4.1.8. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.1.9. 
	Spôsob prevádzky sietí 6,3kV:                          
	nepriamo uzemnený uzol  

	4.1.10. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.2. 
	Podmienky prostredia

	4.2.1. 
	Druh prostredia: 
	IV – vnútorné priestory bez regulácie teploty,

V – priestory pod prístreškom,

VI – vonkajšie priestory

	4.2.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.2.3. 
	Najvyššia teplota okolia:                        
	+ 40 °C

	4.2.4. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.2.5. 
	Najnižšia teplota okolia:                        
	-  25 °C

	4.2.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.2.7. 
	Nadmorská výška:                                 
	do 1 000 m

	4.2.8. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3. 
	Technické parametre
	

	4.3.1. 
	Pred začatím výroby transformátora musí byť medzi dodávateľom (výrobcom) a obstarávateľom odsúhlasený konečný dizajn navrhovaného transformátora spolu s výkresovou dokumentáciou zapojenia ovládacích skríň a použitým príslušenstvom a prístrojovým vybavením transformátora.

	4.3.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.3.3. 
	Menovité napätie (prevod):                       
	22 / 6,3 kV           

	4.3.4. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.5. 
	Najvyššie napätie zariadenia :                 
	24 / 7,2 kV

	4.3.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.7. 
	Odbočky z vinutí  
	± 2 x 2,5%   

	4.3.8. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.9. 
	Prevedenie:                                                       
	3-fázový

	4.3.10. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.11. 
	Skupiny spojenia:                                          
	YNyn0

	4.3.12. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.13. 
	Menovitý výkon VN/ VN:
	10 MVA

	4.3.14. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.15. 
	Straty:
	V zmysle NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014 a  NARIADENIE KOMISIE (EÚ)  č. 2019/1783 z 1. októbra 2019

	4.3.16. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.17. 
	Straty naprázdno *max (kW):
	

	4.3.18. 
	Straty nakrátko *max (kW):
	

	4.3.19. 
	Straty celkové *max (kW):
	

	4.3.20. 
	PEI:
	

	4.3.21. 
	*Poznámka

Straty sú uvedené ako maximálne, bez  dovolených + tolerancií uvedených v STN EN 60076-1 tab.1-Tolerancie.

	4.3.22. 
	Impedancia nakrátko uk12, tolerancia ±7,5 (%)  
	7 %

	4.3.23. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.24. 
	Prúd na prázdno i0 (%):
	

	4.3.25. 
	Trieda izolácie:                                                 
	A

	4.3.26. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.27. 
	Materiál vinutia:                                                
	AL alebo lakovaná Cu

	4.3.28. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.29. 
	Chladenie:                                                        
	ONAN

	4.3.30. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.31. 
	Ovládacie napätie (V):                                      
	230 V  AC     

	4.3.32. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.33. 
	Izolačná kvapalina: minerálny izolačný olej podľa STN EN IEC 60296:

· inhibovaný transformátorový olej

· miešateľný s transformátorovými olejmi používanými v SSD (ITO 100 (200) výrobcu PETROCHEMA Dubová, SHELL DIALA DX, NYNAS NYTRO 10XN (LYRA)

· neobsahuje DBDS (korozívnu síru), podľa STN EN 62535 hodnota DBDS ˂ 5 mg/kg

· bez obsahu PCB, PCT, PCBT s parametrami podľa STN EN 62535

	4.3.34. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.3.35. 
	Regulácia napätia – bez záťaže
Na odbočke č. 1 prepínača odbočiek najvyššie VN napätie na primárnej (22 kV) strane.

	4.3.36. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.3.37. 
	Spôsob uzemnenia:

22 kV - nepriamo uzemnený uzol / odporník (tlmivka)/ izolovaný urol

6,3 kV - nepriamo uzemnený uzol /odporník (tlmivka)

	4.3.38. 
	Potvrdenie uchádzačom / vyplní uchádzač:

	4.3.39. 
	Zaťaženie:                                                           
	Trvalé (S1)

	4.3.40. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.41. 
	Hladina akustického tlaku max. Lp  (dB):          
	60 dB 

	4.3.42. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.43. 
	Hladina akustického výkonu LW  (dB):                
	76 dB 

	4.3.44. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.3.45. 
	Priechodky 23 kV, 6,3 kV

· Porcelánové priechodky bez nadstavby pre PTP

· Minimálna povrchová dráha priechodiek 31 mm/kV

	4.3.46. 
	Potvrdenie uchádzačom, ponúkaný výrobca a typ:

	4.3.47. 
	Izolačná hladina: 

22 kV                               LI 150 AC 50

6,3 kV                              LI 75 AC 20

	4.3.48. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.4. 
	Konštrukcia

	4.5. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.6. 
	Výška transformátora (mm):

	4.7. 
	Transportná výška (mm):

	4.8. 
	Šírka transformátora (mm):

	4.9. 
	Transportná šírka (mm):

	4.10. 
	Dĺžka transformátora (mm):

	4.11. 
	Transportná dĺžka (mm):

	4.12. 
	Hmotnosť transformátora (kg) – bez oleja:

	4.13. 
	Hmotnosť oleja (kg):

	4.14. 
	Celková hmotnosť (kg):

	4.15. 
	Transportná hmotnosť (kg):

	4.15.1. 
	Rozchod pre priečny posuv (mm):                        
	1 520 mm

	4.15.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.15.3. 
	Rozchod pre pozdĺžny posuv (mm):                     
	1 435 mm

	4.15.4. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.15.5. 
	Vyhotovenie transformátora:                                 
	do vonkajšieho aj vnútorného prostredia,

nehermetizovaný

	4.15.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.15.7. 
	Typ nádoby:
	skrutkovaná s hornou prírubou

	4.15.8. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:
	

	4.15.9. 
	Povrchová úprava

· stroj:  náterovým systémom odolávajúcim transformátorovým olejom a teplotám do 100 °C, farebné prevedenie odtieň RAL  podľa schválenia objednávateľa po predložení výrobcom
· chladiče: žiarovo zinkované

	4.15.10. 
	Potvrdenie uchádzačom, ponúkaný náterový 

systém a farebné odtiene RAL:

	4.16. 
	Príslušenstvo a prístrojové vybavenie transformátora

	4.16.1. 
	Detailné riešenie prístrojového vybavenia, príslušenstvá (spresnenie jednotlivých typov príslušenstva) a úpravy nádoby bude prerokované s vybratým dodávateľom v priebehu schvaľovania konečného dizajnu transformátora – pred jeho výrobou a musí byť schválené zástupcami odberateľa (SSD, a.s.).

	4.16.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.16.3. 
	Prístrojové vybavenie:

· multifunkčný teplomer pre meranie teploty oleja  ( pre nastavenie impulzu signalizáciu a vypínanie od nebezpečnej teploty, miestny ukazovateľ teploty) 

· Pt100 (pre výstup pre  diaľkový ukazovateľ  teploty)

· magnetický ukazovateľ stavu hladiny oleja s označením min. a max. hladiny oleja pre transformátor, signalizácia min hladiny.

· Buchholtzovo relé: nádoba - signalizácia, vypínanie 
· poistný pretlakový ventil s pomocnými kontaktmi – vypínanie
· systém ochrany oleja pre transformátor - vysúšač vzduchu so silikagélom  

	4.16.4. 
	Potvrdenie uchádzačom, ponúkaný výrobca a typ (pre všetky uvedené súčasti prístrojového vybavenia):

	4.16.5. 
	Príslušenstvo:

· uzemňovacia svorka nádoby transformátora (všetky odnímateľné časti transformátora budú viditeľne prepojené s nádobou transformátora a farebne označené),

· závesné oká pre transport žeriavom a pre vyberanie živých častí k revíziám,

· ovládacia skriňa musí byť vyhotovená v zmysle STN EN 61439-1

· krytie ovládacej skrine min. IP 54

· ovládacia skriňa so smerovým označením vodičov  a vyvedením všetkých signálov (podľa štandardu SSD – Príloha č. 1) od transformátora na svorkovnicu, 

· súčasťou ovládacej skrine je: 

· osvetlenie, 

· 1ks 1 - fázová zásuvka 230V AC  (1PEN, 230/TN-S)  

· 1ks 3 - fázová zásuvka 400V AC  (3PEN, 400/TN-S)

· vykurovanie skrine ovládané termostatom a hydrostatom.

· musí byť zabezpečená možnosť napájania ovl. skrine transformátora z dvoch nezávislých zdrojov vlastnej spotreby (dva samostatné napájacie káble)

· podvozok pre pozdĺžny a priečny posuv so smerovým otočením kolies,

· uzamykateľné ventily na pripojenie filtračného zariadenia a pre napúšťanie a vypúšťanie olejovej náplne transformátora,

· uzamykateľné ventily na odber vzoriek (vrchná hladina oleja, stred nádoby a spodok nádoby) vyvedené v spodnej úrovni na umožnenie odberov oleja -  odoberanie vzoriek oleja,
· kotviaca pätka pre kotviaci systém UCL 8517412 navarená na zadefinovanom mieste veka transformátora

· SALA teleskopický totem pre istenie pracovníkov vo výškach

	4.16.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.17. 
	Označenie

	4.17.1. 
	Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Transformátor musí byť označený štítkom podľa STN EN 60076-1 (odkonzultovať s obstarávateľom).

Výkonové štítky musia byť vyhotovené podľa STN EN 60076-1 v slovenskom 

jazyku a majú obsahovať:

·     Druh transformátora

·     Číslo normy

·     Názov výrobcu

·     Výrobné číslo, rok výroby

·     Počet fáz

·     Menovitý výkon

·     Menovitú frekvenciu

·     Menovité napätia a rozsah

·     Menovité prúdy

·     Znak spojenia

·     Impedanciu nakrátko

·     Druh chladenia

·     Celkovú hmotnosť

· Prepravnú hmotnosť

· Hmotnosť izolačného oleja

·  Maximálny skratový výkon alebo prúd sústavy na určenie odolnosti transformátora, ak nie je neohraničená  
· Číselné označenie odbočiek s priradením napätia a sekundárnej strane pri napätí 23 kV na primárnej strane

	4.17.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.18. 
	Technická dokumentácia

	4.18.1. 
	Technická dokumentácia transformátorov musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, v 4 vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať: základné parametre, technický popis transformátora, schému zapojenia ovládacej skrine, predpis pre montáž a uvedenie do prevádzky, predpis pre revíziu a údržbu transformátora. (printová aj elektronická forma). Finálna dokumentácia dodávaná s transformátorm musí pozostávať s:

· Technická špecifikácia

· Štítok transformátora

· Protokoly o vykonaných typových skúškach

· Protokoly o vykonaných kusových a zváštnych skúškach

· Rozmerový výkres

· Prepravný výkres s určením hmotnosti vrátane príslušenstva

· Výkres pre otvorenie stroja s rozpisom hmotností

· Schéma zapojania ovládacej skrine (aj v Ruplane v zmysle bodu 4.7.2)

· Zoznam príslušenstva s jeho typovým označením

· Atesty príslušenstav vrátane oleja + KBU k oleju a prehlásenie o miešateľnosti olaja (v zmysle bodu 4.8.3.)

· Popis transformátora

· Predpis pre montáž a uvedenie do prevádzka transformátora

· Predpis udržby a revíznych činnosti transformátora

	4.18.2. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.18.3. 
	Dodávateľ dodá do piatich týždňov po finálnom odsúhlasení konečného dizajnu konštrukčnú dokumentáciu od výkonového transformátora pre spracovateľa PD v rozsahu :

- presný rozmerový výkres výkonového transformátora v *.dwg a *.pdf súbore pre potrebu projekčných prác a výkresy zapojenia sekundárnych obvodov  v RUPLAN-EVU podľa aktuálnej verzie  používanej v SSD, a.s. (obstarávateľ špecifikuje verziu v štádiu schvaľovania konečného dizajnu) v slovenskom jazyku.

	4.18.4. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.18.5. 
	Výrobca musí na vyžiadanie objednávateľovi poskytnúť základné informácie o použitých materiáloch na konštrukčné prevedenie aktívnej časti transformátora.

	4.18.6. 
	Potvrdenie uchádzačom/ vyplní uchádzač:

	4.19. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.19.1. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.19.2. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.3. 
	Doklad o inhibovanom oleji - Karta bezpečnostných údajov podľa § 6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a osobitného predpisu - Nariadenie (ES) č. č. 1907/2006 (REACH).

	4.19.4. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.5. 
	Prehlásenie dodávateľa o miešateľnosti s transformátorovými olejmi používanými v SSD (ITO 100 (200) výrobcu PETROCHEMA Dubová, SHELL DIALA DX, NYNAS NYTRO 10XN (LYRA)) podložené dokladom z nezávislej akreditovanej skúšobne o jeho plnej miešateľnosti.

	4.19.6. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.7. 
	Doklad o tom, že použitý transformátorový olej neobsahuje DBDS (korozívnu síru) - analýza o overení ukazovateľov korozívnej síry.

	4.19.8. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.9. 
	Vyplnenú kontrolnú tabuľku – príloha č.2

	4.19.10. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.11. 
	Protokoly o vykonaných typových skúškach podľa STN EN 60076-1 od akreditovanej európskej skúšobne požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.19.12. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.13. 
	Protokoly o vykonaných preverovacích skúškach v zmysle v zmysle STN EN 61439-1 (ovládacia skriňa) doručí dodávateľ obstarávateľovi najneskôr pri dodaní transformátora. požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené (do slovenského jazyka), ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení.

	4.19.14. 
	Označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:

	4.19.15. 
	Protokoly o vykonaných skúškach v zmysle STN EN 60076-1, STN EN 60076-2, STN EN 60076-3, STN EN 61181, STN EN 60970, STN EN 60450, STN EN 60076-18 vrátane elektronických dát z meracieho prístroja a protokol z merania hladín hluku v zmysle STN EN 60076-10 doručí dodávateľ obstarávateľovi najneskôr pri dodaní transformátora. Požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené (do slovenského jazyka), ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení.


Minimálny rozsah skúšok:

· skúška oteplenia (STN EN 60076-2)

· meranie odporu vinutia (čl. 11.2 STN EN 60076-1)

· meranie prevodu napätia a kontrola fázového posunu (čl. 11.3 STN EN 60076-1)

· meranie impedancie nakrátko a strát nakrátko (čl. 11.4 STN EN 60076-1)

· meranie strát a prúdu naprázdno (čl. 11.5 STN EN 60076-1)

· skúšky elektrickej pevnosti (STN EN 60076-3)

- skúška priloženým napätím (AV) (čl. 10 STN EN 60076-3)

- skúška atmosférickým impulzom (LI, LIN) (čl. 13 STN EN 60076-3)

- skúška fázovej svorky výdržným striedavým napätím (LTAC) (čl. 12 STN EN 60076-3)

- skúška indukovaným napätím s meraním čiastkových výbojov (IVPD) čl. (11.3 STN EN 60076-3)

· tlaková skúška úniku kvapaliny na kvapalinou plnených transformátoroch (skúška tesnosti) (čl. 11.8 STN EN 60076-1)

· kontrola izolácie magnetického obvodu alebo rámu na kvapalinou plnených transformátoroch s izoláciou magnetického obvodu alebo rámu (čl. 11.12 STN EN 60076-1)

· meranie nulovej zložky impedancie (čl. 11.6 STN EN 60076-1)

· meranie stratového činiteľa tg δ a kapacity vinutí

· stanovenie hladín hluku (STN EN 60076-10)

· chromatografická analýza oleja DGA (STN EN 61181)

· elektrochemický rozbor oleja  (prierazne napätie , obsah vody, tg δ)

Pred vykonaním skúšok bude medzi obstarávateľom a dodávateľom (výrobcom) odsúhlasený harmonogram a konečný rozsah skúšok. 

	4.19.16. 
	Potvrdenie uchádzačom a označenie dokumentu v zaslanej dokumentácií:


	5. Dodávka, doprava a skladovanie

	Dodávateľ zabezpečí dodanie výkonového transformátora na miesto zadefinované obstarávateľom v objednávke (priamo na elektrickú stanicu obstarávateľa resp. sklad Sučany).
Obstarávateľ požaduje použiť na prepravu transformátora „shock recording“ - výstup bude odovzdaný po preprave v mieste inštalácie transformátora – vykládky.



Obstarávateľ zabezpečí vykládku výkonového transformátora z prepravného prostriedku (z trajlera na základ). Dodávateľ zabezpečí účasť šéfmontéra pri montáži výkonového transformátora na základe (v mieste inštalácie) a zaškolenie prac. obstarávateľa v rozsahu 8 hodín na výkon údržby, obsluhy a montáže podľa technickej dokumentácie zariadenia – v cene dodávky výkonového transformátora.  


K prípadnej vykládke transformátora v sklade TR RV Sučany objednávateľ nepožaduje účasť šéfmontéra.


Súčasťou dodávky budú návody na montáž, prevádzku, manipuláciu, údržbu a revíziu, v slovenskom alebo českom jazyku, protokoly o vykonaných skúškach v zmysle STN EN 60076-1, STN EN 60076-2, STN EN 60076-3, STN EN 61181, STN EN 60970, protokoly z meraní frekvenčných odoziev SFRA v zmysle STN EN 60076-18 vrátane elektronických dát z meracieho prístroja, protokol z merania hladín hluku v zmysle STN EN 60076-10 a protokoly o vykonaných preverovacích skúškach v zmysle v zmysle STN EN 61439-1 (ovládacia skriňa) (protokoly v zmysle bodov 4.8.6 a 4.8.7 technického štandardu).


	Potvrdenie uchádzačom :
	


	6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

	· Požadované skúšky, protokoly a certifikáty podľa bodov 4.8.1 4.8.2., 4.8.3., 4.8.4., 4.8.5., 4.8.6 (táto kontrolná tabuľka je prílohou č.2 technického štnadardu ) technického štandardu.

· Výberové skúšky (preberacie konanie) v zmysle bodu 7. technického štandardu 



	Potvrdenie uchádzačom :
	

	7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

	V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSE sa musí dodávaný materiál zhodovať s odsúhlaseným dizajnom a dokumentáciou. dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sa zúčastnia výberových skúšok (preberacieho konania) v skúšobni výrobcu v počte max. 6 osôb (v prípade potreby je možné realizovať výberové skúšky online formou). Náklady na účasť pracovníkov obstarávateľa na skúškach (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby požadovať protokoly o skúškach v elektronickej forme.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovaných typových, kusových a zvláštnych skúšok 

Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku typových, kusových a zvláštnych skúšok.



	Potvrdenie uchádzačom :
	


	8. Prílohy *

	Príloha č. 1 – 
Štandardizácia signalizácie a vypínacích impulzov


	Potvrdenie uchádzačom :
	


*Pozn. – pod prílohami rozumej prílohy tejto kontrolnej tabuľky, nie prílohy technického štandardu. Táto kontrolná tabuľka je prílohou č. 2 technického štandardu.
Dátum:                                                                               -------------------------------------------------
                                                                             Pečiatka a podpis uchádzača

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Príloha č.1  – Štandardizácia signalizácie a vypínacích impulzov 

Tab.1 Signály a vypínacie povely

	
	Transformátor VVN/VN:
	signál v BCD kóde
	zap./vyp. ovl. kontakt svork. ATT skrine
	signál povel

svork. ATT skrine
	vypínací povel
svork. ATT skrine
	Meranie svork. ATT skrine

	1
	plynové relé nádoba
	
	
	X
	X
	

	2
	max. hladina oleja nádoba
	
	
	X
	
	

	3
	min. hladina oleja nádoba
	
	
	X
	
	

	4
	neb. teplota oleja – kontaktný kapilárný tepl
	
	
	X
	X
	

	5
	poistný pretlakový ventil
	
	
	
	X
	

	6
	meranie teploty oleja pt100
	
	
	
	
	X

	7
	výpadok ističa temperovania skriňa ovl. 
	
	
	X
	
	


Pozn.:  Uvedená tabuľka signálov a vypínacích povelov môže byť upravená po dohode medzi obstarávateľom a výrobcom transformátora na základe dohodnutej konštrukcie, prístrojového vybavenia a príslušenstva transformátora.
	Potvrdenie uchádzačom :
	


Dátum: 27.06.上午十一

Strana:1/11

