STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Krycí návin z HDPE


	Vypracovali:
	Ing. Peter Slota
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2020_08_04_TŠ_Krycí_návin_z_HDPE (4.02-04.03.2023)

	Dátum schválenia: 05.2024
	Číslo: 4.02-05.05.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 3


1. Použitie:
Používa sa ako mechanická ochrana 22 kV energetických káblov určených pre uloženie do zeme. Káblové krycie náviny zároveň plnia rozlišovaciu a výstražnú funkciu. Nahradzujú ochranu káblov tehlami alebo betónovými doskami.
2. Predpisy a normy:

· STN EN 50520 (37 0011): Krycie dosky a krycie fólie na ochranu a na upozornenie umiestnenia zakopaných káblov alebo zakopaných elektroinštalačných rúrok v inštaláciách uložených v zemi.
· STN 34 1050 (34 1050): Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení
· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	P.č.
	Názov materiálu
	Rozmery dĺžka (m( x šírka (mm(
	Príloha

	1.
	Krycí návin z HDPE
	25 x 250 ± 5 mm
	Príloha č.1


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené v zmysle normy STN EN 50520.
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme dodať vzorku v dĺžke 150 cm.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom

	Technické parametre

	materiál návinu
	HDPE

	dĺžka návinu
	25 m 

	šírka návinu
	250 mm ± 5 mm

	hrúbka návinu
	3 mm ± 0,2 mm

	tepelná odolnosť voči deformácii
	- 20°C až +60°C

	spájanie návinov
	rýchlospojka

	farba návinu
	červená

	stupeň horľavosti
	C3 - ľahko horľavé

	na každom návine je z vrchnej strany trvalým čiernym piktogramom označenie "blesk" POZOR KÁBEL „blesk“, veľkosť písma 50 mm, v pravidelných intervaloch - 1 m, ostatné značenie v zmysle normy STN EN 50520

	krycie náviny sú mechanicky odolné proti prerazeniu a sú chemicky odolné proti pôdnym kyselinám.


[image: image2.png]



Obr. 1: Krycí návin

Dátum: 02.07.下午二

Strana:1/7

