STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Výstražná fólia


	Vypracovali:
	Ing. Peter Slota
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2022_04_28_TŠ_Výstražná_fólia (4.08-04.04.2022)

	Dátum schválenia: 05.2024
	Číslo: 4.08-05.05.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 3


1. Použitie:
Výstražná fólia pre 1 kV káble do výkopov na označovanie podzemných vedení, kde upozorňuje na prítomnosť silových káblov ako súvislý pás z plastu, s obmedzením funkcie poskytnutia mechanickej ochrany.
2. Predpisy a normy:

· STN EN 12613 (73 6007): Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi
· STN 73 6006 (73 6006): Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami
· STN 34 1050 (34 1050): Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

· STN 33 2000-5-52 (33 2000): Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody
· STN 73 0823 (73 0823): Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt

· STN 64 6011 (64 6011): Plasty. Fólie  z rozvetveného polyethylénu (PE-LD) na technické účely. Norma akosti

· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Počet prvkov
	Príloha číslo
	Typové označenie        (uvedie uchádzač)

	1
	Výstražná fólia
	1
	1.
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

	4.1.2. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AA7, AB8, AC1, AD3, AE2, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AT1, AU1, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku 1 kusu v dĺžke 1 m.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom

Príloh č.1: Vlastnosti fólie:

	Materiál fólie
	PE

	Farba fólie
	červená v zmysle STN 736006

	Minimálna hrúbka
	0,6 mm 

	Šírka fólie
	330 mm

	Dĺžka fólie
	50 m- dodávaná v kotúčoch, ktoré sú previazané špagátom, zabalené v ochrannej fólii, prípadne previazané oceľovou alebo polyetylénovou páskou, na paletách

	Tepelná odolnosť proti deformácii
	-20°C až + 50°C

	Prevedenie fólie
	perforované alebo upravené tak, aby nedochádzalo k hromadeniu vody

	Označenie fólie
	s výsekom blesku, prípadne bleskom veľkosti min. 120 mm v pravidelných intervaloch 300 mm, trvanlivé a ľahko identifikovateľné

	Vlastnosti
	odolnosť voči pôdnym kyselinám, odolnosť voči horeniu, 


Dátum: 25.06.下午十二

Strana:1/7

