Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

Technický štandard:

Rozdeľovacie hlavy

Vypracovali:

Bc. Miroslav Jarabica

Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

Schválili:

Nahrádza:

Ing. Mikuláš Koščo

Stratégia distribučnej sústavy

Ing. Milan Miškár

Energetické aktíva

1.26-04.05.2023 Rozdeľovacie hlavy

Dátum schválenia: 07.2025

Číslo: 1.26-05.07.2025

Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo Počet strán: 4

SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so

súhlasom spracovateľa.

SSD, a.s.

ŠTANDARDIZÁCIA

1. POUŽITIE:

Teplom zmraštiteľné rozdeľovacie hlavy slúžiace na rozdelenie žíl pred ukončením celoplastových

štvoržilových káblov NYY alebo NAYY.

2. PREDPISY A NORMY:











STN EN 60684-1: Ohybné izolačné rúrky. Časť 1: Definície a všeobecné požiadavky

STN EN 60684-2: 2012 Ohybné izolačné rúrky. Časť 2: Skúšobné metódy.

STN EN 60684-3: Ohybné izolačné rúrky. Časť 3 - súbor noriem

STN EN ISO 9001/O1: Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

STN 33 2000-5-51/A11/O1/A12/O2- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba

elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

P.č. Názov materiálu

počet káblov x Výrobca/typ*

min. prierez/

max. prierez

* alternatívne rozmery pre

pokrytie odporúčaného

priemeru:

1

.

Teplom zmraštiteľná

rozdeľovacia hlava na

celoplastové káble

Teplom zmraštiteľná

rozdeľovacia hlava na

celoplastové káble

Teplom zmraštiteľná

rozdeľovacia hlava na

celoplastové káble

4 x 10 - 35

2

.

4 x 35 - 150

3.

4 x 185 - 240

Poznámka: *- vyplní dodávateľ

4. TECHNICKÉ PARAMETRE:

TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

.1.

Prevádzkové podmienky

Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

Frekvencia: 50 Hz

Materiál rozdeľovacej hlavy: zosietený polyetylén/polyolefín

Hranica pevnosti v ťahu: min. 13 MPa

Ťažnosť pri pretrhnutí: min. 350%

Pracovná teplota: 100°C

Zmrašťovacia teplota: 135 - 200 °C

Vnútorná rezistivita: 1013 Ω.m

.1.1.

.1.2.

.1.3.

.1.4.

.1.5.

.1.6.

.1.7.

.1.8.

.1.9.

.1.10.

Elektrická pevnosť: 12 kV/mm

Vnútorná strana rozdeľovacej hlavy pokrytá vrstvou teplom zmraštiteľného lepidla

zabezpečujúceho dokonalú tesnosť ukončenia kábla

Odolnosť voči UV žiareniu, chemikáliám, vode a vlhkosti

Podmienky prostredia

4.1.11.

4.2.

Dátum: 07/2025

Strana č.2/4

SSD, a.s.

ŠTANDARDIZÁCIA

4

.2.1.

.2.2.

Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.

Vonkajšie vplyvy: AA7, AB8, AC1, AD4, AE2, AF1, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3,

AP1, AQ1, AT1, AU1, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

Označenie

4

4.3.

4.3.1.

Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi:





výrobca,

typové označenie.

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko

identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku,

typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

4.4.

4

.4.1.

Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov

alebo Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z.

Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

Protokoly o prevedených typových skúškach podľa od európskej skúšobne – požadujú sa

kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme

preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom

znení.

4.4.2.

.4.3.

4

4.5.

Technická dokumentácia

4.5.1.

Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového

nákresu.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Vyplnený bod 3. Tš

Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je

zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia

musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a

skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné

časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými

dopravnými prostriedkami.

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV

Požadujeme vzorky každej položky. Spolu 3 kusy. (resp. počet ktorým uchádzač pokryje požadovaný

rozsah)

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK



V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí

dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ

právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

 Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem,

predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej

Dátum: 07/2025

Strana č.3/4

SSD, a.s.

ŠTANDARDIZÁCIA

typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre

obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM

Príloha č.1 – ilustračné prevedenie rozdeľovacej hlavy:

Obr. 1 Rozdeľovacia hlava v dodanom stave

Obr. 2 Rozdeľovacia hlava po zmrštení za tepla

Koniec príloh.

Dátum: 07/2025

Strana č.4/4