|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: NN ističe a pripájacie sady (retrofity) |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Bc. Miroslav Jarabica Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_04_05_TŠ_Pripojovacia_sada_a_NN_ističe_retrofity (1.1-04.08.2019) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 09.2025 |  |  |  |  | Číslo: 1.1-05.09.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 7 |

# Použitie:

Pripojovacie sady a NN ističe sú určené pre montáž do NN rozvádzačov murovaných a vonkajších transformačných staníc na výmenu starého ističa s príslušenstvom za nový istič s príslušenstvom. Ističe s elektronickými spúšťami sa používajú na istenie transformátorov pred preťažením a skratom.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60947-1 (354101): Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá

- STN EN 60947-2 (354101): Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 2: Ističe.

- STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

# Rozdelenie prvkov na skupiny

Skupina 1: NN ističe do 1600A

|  | Názov materiálu | Výkon transformátora | Príloha číslo |
| --- | --- | --- | --- |
| A | NN istič 160A – 1600A | 50 kVA, 63kVA, 100kVA, 160kVA, 250kVA, 400kVA, 630kVA, 1000kVA | Príloha č. 1 |

Skupina 2: Náhrady starých ističov

|  | Typ starého ističa | Výkon transformátora | podvozok | Príloha číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | AR 1033 | 250 kVA, 400 kVA, 630kVA | pevný | Príloha č. 2 |
| B | ARV 1033 | 250 kVA, 400 kVA, 630kVA | Letohradský |  |
|  |  |  | Bratislavský |  |
|  |  |  | Pardubický |  |
|  |  |  | EJF |  |
| C | AR 1633 | 250 kVA, 400 kVA, 630kVA, 1000 kVA | pevný |  |
| D | ARV 1633 | 250 kVA, 400 kVA, 630kVA | Letohradský |  |
| E | BA511.37-50 | 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA |  |  |
| F | J2UX 50L | 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 400 kVA |  |  |
| G | J2UX 51L | 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 400 kVA |  |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 230 V / 400 V |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre NN istič |
|  | Menovité prúdy ističov: 100A, 160 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1600 A |
|  | Počet pólov: 3 |
|  | Menovité pracovné napätie Ue = min 400V AC |
|  | Izolačné napätie Ui = 800V |
|  | Impulzné výdržné napätie Uimp = 8kV |
|  | Menovitá medzná skratová vypínacia schopnosť: min. 25 kA /400 V AC |
|  | Kategória selektivity: A |
|  | Spúšť: nastaviteľná elektronická pre vedenia a transformátory (distribučná, energetická) |
|  | Regulačný rozsah ističa: min. 60% |
|  | Krytie svoriek: IP20 |
|  | Krytie prístroja: IP40 |
|  | Obsahuje nadprúdovú a skratovú spúšť |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre pripojovacie a montážne sady |
|  | Veľkosť skratového prúdu: min. 25 kA |
|  | Prúdová zaťažiteľnosť min. na úrovni nahrádzaného ističa |
|  | Menovité pracovné napätie 400 V AC |
|  | Slúžiace na priamu náhradu starších typov ističov (AR, ARV,...) |
|  | Možnosť priameho pripojenia Al aj Cu prípojníc/vodičov |
|  | Montáž ističa požadujeme bez technických úprav pôvodného rozvádzača |
|  | Možnosť výmeny ističa metódou prác pod napätím |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Druh prostredia: IV. – vnútorné priestory. |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 60947-2. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 60947- 2 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Vyhlásenia o uskutočnení skúšok na overenie oteplenia pre pripojovacie sady |
|  | Vyhlásenia o uskutočnení skratových skúšok na overenie dynamickej odolnosti na komplet ističe + pripojovacie a montážne sady |
|  | Vyhlásenia výrobcu, že všetky dodávané prvky v zmysle predmetu obstarávania (ističe, spúšte, pripojovacie sady, montážne sady) budú označené značkou CE v zmysle nariadenia vlády SR (č. 148/2016 Z.z. §6) |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu pre ističe, pripojovacie a montážne sady a príslušenstvo. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené a označiť príslušným číslom.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme kompletný retrofit za starý istič typ AR1033-400kVA-pevný. Retrofit pozostáva z ističa so spúšťou s prepojovacími a montážnymi sadami.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať v rámci súťaže vzorovú montáž ističa.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 NN ističe do 1600A

Súčasťou ističa je telo ističa + nadprúdová spúšť, pripojovacie sady a kryty svoriek. (Uchádzač uvedie zoznam voliteľného príslušenstva pre  ističe – pripojovacie sady predné/ zadné prívody, blokové/strmeňové svorky, pomocné a signalizačné kontakty, napäťové/podpäťové spúšte, motorové pohony, izolačné prepážky a kryty)

| Por.č | Názov | Výkon transformátora | Rozsah nastavenia | Typové označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NN istič 100A | 25kVA, 50kVA, 63kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 2 | NN istič 160A | 63kVA, 100kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 3 | NN istič 250A | 100kVA, 160kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 4 | NN istič 400A | 160kVA, 250kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 5 | NN istič 630A | 250kVA, 400kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 6 | NN istič 1000A | 400kVA, 630kVA | 0,4 - 1 In |  |
| 7 | NN istič 1600A | 630kVA, 1000kVA | 0,4 - 1 In |  |

Príloha č.2 Náhrady starých ističov

Požadujeme vypracovať súpis všetkých prvkov nahradzujúcich jednotlivé staré ističe (istič + pripojovacie a montážne sady). Súčasťou musia byt medzifázové bariéry a kryty svoriek zabezpečujúce krytie so smeru prístupu min. IP2X.

|  | PoP Por.č. | Typ nahrádzaného ističa | Rozpis materiálu | Počet kusov | Typové označenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | AR1633 1000kVA TR |  |  |  |
|  | 2 | AR1633 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  | 3 | AR1633 250kVA TR |  |  |  |
|  | 4 | AR1033 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  | 5 | AR1033 250kVA TR |  |  |  |
|  | 6 | ARV1633 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  |  | letohradský podvozok |  |  |  |
|  | 7 | ARV1633 250kVA TR |  |  |  |
|  |  | letohradský podvozok |  |  |  |
|  | 8 | ARV1033 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  |  | letohradský podvozok |  |  |  |
|  | 9 | ARV1033 250 kVA TR |  |  |  |
|  |  | letohradský podvozok |  |  |  |
|  | 10 | ARV1033 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  |  | bratislavský podvozok |  |  |  |
|  | 11 | ARV1033 250kVA TR |  |  |  |
|  |  | bratislavský podvozok |  |  |  |
|  | 12 | ARV1033 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  |  | pardubický podvozok |  |  |  |
|  | 13 | ARV1033 250kVA TR |  |  |  |
|  |  | pardubický podvozok |  |  |  |
|  | 14 | ARV1033 630kVA a 400kVA TR |  |  |  |
|  |  | podvozok EJF |  |  |  |
|  | 15 | ARV1033 250kVA TR |  |  |  |
|  |  | podvozok EJF |  |  |  |
|  | 16 | J2UX50L 400kVA a 250kVA TR |  |  |  |
|  | 17 | J2UX50L 250kVA a 160kVA TR |  |  |  |
|  | 18 | J2UX50L 160kVA a 100kVA TR |  |  |  |
|  | 19 | J2UX51L 400kVA a 250kVA TR |  |  |  |
|  | 20 | J2UX51L 250kVA a 160kVA TR |  |  |  |
|  | 21 | J2UX51L 160kVA a 100kVA TR |  |  |  |
|  | 22 | BA511-37-50 250kVA a 160kVA |  |  |  |
|  | 23 | BA511-37-50 160kVA a 100kVA |  |  |  |

Poznámka: V ponuke musí byť zahrnutá technická obhliadka s technickou kontrolou a vytypovanie vhodných prvkov kompletnej zostavy retrofitu (obhliadka pred výmenou).