STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image2.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

VN vonkajšie jednopólové poistkové spodky so zvodičom prepätia


	Vypracovali:
	Ing. Peter Slota
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2021_06_29_TŠ_VN_Vonkajšie_jednopólové_poistkové_spodky_so_zvodičom_prepätia (2.24-04.06.2021)

	Dátum schválenia: 09.2024
	Číslo: 2.24-05.09.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 5


1. Použitie:
Poistkové spodky so zvodičom prepätia sú určené k inštalácii VN poistiek do elektrického obvodu, slúžiacich na istenie transformátorov.

2. Predpisy a normy:

· STN EN IEC 60282-1 (35 4720): Vysokonapäťové poistky. Časť 1: Poistky obmedzujúce prúd.
· STN EN 62271-1 (35 4220): Vysokonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Spoločné špecifikácie.
· STN EN 50341-1 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie.
· STN EN 60099-4 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím.
· STN EN 60099-5 (35 4870): Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie.
· STN EN 61952 (34 8121): Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné podperné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1 000 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.
· STN EN 60060-1 (34 5640): Technika skúšok vysokým napätím. Časť 1: Všeobecné definície a skúšobné požiadavky.
· STN EN ISO 1461 (03 8558): Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.

· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Počet prvkov
	Typové označenie (uvedie uchádzač)

	1
	VN vonkajší jednopólový poistkový spodok so zvodičom prepätia
	1
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22 kV

	4.1.2. 
	Najvyššie napätie siete: 24 kV

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Menovitý prúd: 100 A

	4.1.5. 
	Výdržné napätie priemyselnej frekvencie: 
· napätie voči zemi a medzi pólmi: min. 50 kV 
· na odpájacej vzdialenosti: min. 60 kV

	4.1.6. 
	Výdržné impulzné napätie: 
· napätie voči zemi a medzi pólmi: min. 125 kV 
· na odpájacej vzdialenosti: min. 145 kV

	4.1.7. 
	Pracovná poloha: zvislá, vodorovná, šikmá

	4.1.8. 
	Poistkový spodok je určený pre VN poistkové vložky s dĺžkou 442 mm a priemerom kontaktu 45 mm vyrobené podľa STN EN IEC 60282-1 

	4.1.9. 
	Základová doska: žiarovo pozinkovaná konštrukčná oceľ, minimálna hrúbka pozinkovania je 70 μm

	
	Izolátor:

	4.1.10. 
	Materiál izolátora: kompozit (EVA, HTV, LSR)

	4.1.11. 
	Plášť izolátora musí byť rovnomerne nanesený na jadro izolátora v hrúbke min. 3 mm. Na jadre musí byť nanesený izolačný materiál technológiou, ktorá zabráni vzniku dutín medzi jadrom a izolačným materiálom

	4.1.12. 
	Materiál plášťa izolátora musí byť odolný voči vonkajším poveternostným vplyvom, UV žiareniu, prípadne ďalšiemu externému znečisteniu a vlhkosti.

	4.1.13. 
	Jadro izolátora tvorí tyč z vysokopevnostných sklených vlákien. Tyč musí byť odolná voči elektrickej a chemickej korózii – ECR kvalita. 

	4.1.14. 
	Povrchová izolačná dráha: min. 744 mm

	4.1.15. 
	Preskoková vzdialenosť: min. 300 mm

	4.1.16. 
	Dokumentáciu k izolátoru v zmysle bodu 4.4.2 a 4.5.2. TŠ požadujeme predložiť v ponuke

	
	Zvodič prepätia:

	4.1.17. 
	Beziskriskový zvodič prepätia na báze oxidov kovov ZnO

	4.1.18. 
	Materiál plášťa zvodiča prepätia: kompozit (EVA, HTV, LSR)

	4.1.19. 
	Hrúbka steny plášťa min. 3 mm, plášť vyrobený technológiou, ktorá zabezpečuje bezdutinové spojenie blokov a plášťa

	4.1.20. 
	Materiál plášťa zvodiča prepätia musí byť odolný voči vonkajším poveternostným vplyvom, UV žiareniu, prípadne ďalšiemu externému znečisteniu a vlhkosti.

	4.1.21. 
	Trvalé prevádzkové napätie zvodiča Uc: 24 kV

	4.1.22. 
	Menovité napätie zvodiča Ur: 30 kV

	4.1.23. 
	Menovitý výbojový prúd In: 10 kA

	4.1.24. 
	Menovitý skratový prúd Isc: min. 20 kA

	4.1.25. 
	Vysokoprúdový impulz (4/10 μs): 100 kA

	4.1.26. 
	Klasifikácia/trieda zvodiča : DH (podľa STN EN 60099-4)

	4.1.27. 
	Zvyškové napätie (10 kA): max. 80 kV

	4.1.28. 
	Povrchová izolačná dráha: min. 744 mm

	4.1.29. 
	Preskoková vzdialenosť: min. 300 mm

	4.1.30. 
	Dokumentáciu k zvodiču prepätia v zmysle bodu 4.4.3 a 4.5.3. tohto TŠ požadujeme predložiť v ponuke

	
	Ďalšie podmienky:

	4.1.31. 
	Kontaktné a pripojovacie plochy vyrobené z elektrolytickej medi povrchovo upravenej galvanickým postriebrením prípadne poniklovaním.

	4.1.32. 
	Kontakty poistkového spodku vybavené prítlačným a zaisťovacím mechanizmom.

	4.1.33. 
	Poistkový spodok je vybavený uzemňovacou skrutkou umiestnenou na základovej doske, označenou značkou pre uzemnenie.

	4.1.34. 
	Spojovací materiál pre pripojenie vodičov k poistkovému spodku (skrutka M12x40, podložka, podložka pružná, CupAl) je súčasťou dodávky.

	4.1.35. 
	Prevedenie poistkového základu v zmysle prílohy č.1.

	4.2. 
	Podmienky prostredia

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51:

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM XX-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU3, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobok musí byť označený v zmysle STN EN 60282-1.

Jednotlivé časti funkčného celku sú označené:

· zvodič prepätia v zmysle STN EN 60099-4, 

· izolátory v zmysle STN EN 61952.

	4.3.2. 
	Výrobok musí byť označený štítkom, z materiálu odolného voči vplyvom okolia, nezmazateľného, trvácneho a ľahko identifikovateľného. Prevedenie označenia nalepovacími fóliami nie je prípustné.

	4.3.3. 
	Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

	4.4.1. 
	Typové skúšky poistkového spodku podľa STN EN 60282-1 a STN EN 62271-1, min. v nasledovnom rozsahu:

· Skúška atmosférickým impulzným napätím,
· Skúška napätím priemyselnej frekvencie za sucha,
· Skúška napätím priemyselnej frekvencie za dažďa,
· Meranie elektrického odporu obvodov,
· Skúška oteplenia,
· Skúška krátkodobým a dynamickým výdržným prúdom.

	4.4.2. 
	Typové skúšky použitého podperného izolátora podľa STN EN 61952.

	4.4.3. 
	Typové skúšky použitého zvodiča prepätia podľa STN EN 60099-4.

	4.4.4. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.4.5. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy poistkového spodku s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Katalógové listy použitých izolátorov s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.3. 
	Katalógové listy použitých zvodičov prepätia s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.4. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.5. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 1 ks vzorky poistkového spodku (bez VN poistky).
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1 – Rozmerový nákres s upevňovacími otvormi základne
[image: image1.png]pribl. 15 mm 300

2575

815

845





Poznámky:

- Rozmerový nákres zobrazuje len miesta, kde sa bude uchytávať základňa ku konštrukcii.

- Konštrukcia základovej dosky z konštrukčnej ocele, hrúbky min. 3 mm.
- Spôsob pripojenia uzemňovacieho vodiča (min. 70 mm2) bez nutnosti použitia káblového oka.
Dátum: 05.06.下午二

Strana:1/5

