TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

###### Názov akcie:

14659 – Lietavská Lúčka - Tr 110/22 kV - SSD výstavba novej BSP a R 22kV

Obsah a účel špecifikácie:

Technické parametre zariadení pre vypracovanie technickej časti súťažnej ponuky na dodávku zariadení uvedených v Predmete špecifikácie.

Predmet špecifikácie:

Ochranné terminály odbočiek 110 kV rozvodne

Ochranné terminály odbočiek 22 kV rozvodne.

Komponenty RIS.

Uvedenie do prevádzky, skúšky, školenia, komunikačný SW a HW.

Vypracovali:

Ing. Andrej Grenčík, vedúci  odboru Riadiaca technika

Ing. Martin Brandt, PhD., špecialista elektrických ochrán

Ing. Milan Valjašek, architekt IT

Ing. František Kavec, vedúci tímu Stratégia RT a HDO

Ing. Pavol Letošťák, špecialista RS a HDO

Dátum vypracovania:  12.8.2025

Schvaľujú:

Ing. Ladislav Novák                                                Dátum:                               Podpis:

Riaditeľ sekcie Informačné technológie

Ing. Dušan Majer                                                    Dátum:                               Podpis:

Riaditeľ sekcie Prevádzka EZ

# 1 Vysvetlivky, skratky

| *) | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| **) | Vyplní uchádzač. ÁNO - znamená, že zariadenie spĺňa všetky parametre uvedené v danom bode, prípadne ak má parametre lepšie, ako sú v danom bode, uvedie v stĺpci „Spĺňa“ alebo v samostatnom dokumente. NIE - znamená, že zariadenie všetky parametre uvedené v danom bode spĺňa iba čiastočne alebo ich nespĺňa vôbec. V takomto prípade uchádzač podá písomné vysvetlenie a návrh riešenia uvedené v samostatnom dokumente. |
| ***) | Vyplní zadávateľ súťaže SSD po prevzatí a kontrole súťažných podkladov. ÁNO – podklad bol priložený v plnom rozsahu. NIE – podklad nebol priložený alebo jeho obsah nebol dostatočný. V takomto prípade zadávateľ súťaže vypracuje zápis so zoznamom chýbajúcich alebo nedostatočných častí a podkladov. |
| AZV | Automatika zlyhania vypínača |
| BIN | Binárny vstup |
| BOUT | Binárny výstup – výstupný kontakt |
| CJ | Centrálna jednotka Rozdielovej ochrany prípojníc |
| ES | Elektrická stanica |
| GPS | Global Position System |
| HW | Hardware - konštrukcia |
| IEC 60870-5-101 | IEC prenosový protokol pre telemechanizačné zariadenia |
| IEC 60870-5-103 | IEC prenosový protokol pre prenos procesných veličín z ochrán |
| IEC 61850 | IEC súbor definícií pre komunikáciu medzi inteligentnými elektronickými zariadeniami, tvoriacimi automatizačné systémy na úrovni elektrickej stanice |
| KPXP | Komunikačný počítač |
| NTP | Network Time Protocol |
| OZ | Automatika opätovného zapínania |
| PLAN | Procesná lokálna počítačová sieť, vyhovujúca štandardu IEC 61850 |
| PTN | Prístrojový transformátor napätia |
| PTP | Prístrojový transformátor prúdu |
| RIS | Riadiaci a informačný systém inštalovaný na príslušnej elektrickej stanici. |
| ROP | Rozdielová ochrana prípojníc |
| SW | Programové vybavenie (software) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TP | Twisted Pair |
| TWAN | Technologická počítačová sieť SSE postavená na báze TP ethernetu a rodine protokolov TCP/IP |
| VJ | Vývodová jednotka Rozdielovej ochrany prípojníc |
| WAN | Wide Area Network |

# 2 Údaje uchádzača

| Obchodné meno *) |  |
| --- | --- |
| Výrobca zariadenia *) |  |

# 3  Všeobecné technické požiadavky

## 3.1  Podmienky pre vnútorné prostredie

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Najvyššia teplota okolia | + 55 °C |  |
| 3.1.2 | Najnižšia teplota okolia | ─ 5 °C |  |
| 3.1.3 | Relatívna vlhkosť | priemerná ročná 70 % (nekondenzačná) |  |
| 3.1.4 | Nadmorská výška | Do 1000 m n.m. |  |

## 3.2  Prevádzkové podmienky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke | a) ochrana izolovaním živých častí b) ochrana zábranami c) ochrana krytmi |  |
| 3.2.2 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche | ochrana samočinným odpojením od napájania pri druhom zemnom spojení a doplnkovou ochranou |  |

## 4  Ochranné terminály 110 kV odbočiek

Rozvádzače ochranných terminálov 110 kV odbočiek budú mať rozmery 800x800 mm, zozadu uzatvorené s predným prístupom k vnútornému vybaveniu. Ochranné terminály budú inštalované v otvárateľnom 19“ ráme, pred ktorým sú presklené dvere. Do svojich obvodov budú pripojené cez skúšobné svorkovnice Phoenix, umiestnené v čelnom panely otváracieho rámu, ktoré rozpájajú obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …), jej napájanie 
a ostatné signály a stavy potrebné pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 110 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Odbočky vedení 110 kV budú chránené dvoma multifunkčnými digitálnymi ochrannými terminálmi – hlavným a záložným v samostatných skrinkách.

Hlavný ochranný terminál – distančná ochrana - plní ochranné funkcie a meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Terminál nebude plniť ovládacie ani blokovacie funkcie silových spínacích prvkov odbočky. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Záložný ochranný terminál – porovnávacia ochrana bude obsahovať záložné ochranné funkcie a záložné meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania 
a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Transformátor bude chránený dvoma nezávislými multifunkčnými digitálnymi ochranami v samostatných skrinkách (hlavná a záložná ochrana). Hlavná ochrana inštalovaná v AWB rozvádzači bude mať vlastné obvody napájania, vypínania, prúdové obvody a zvlášť istené striedavé napäťové obvody. Do tejto ochrany bude zavedené napätie z PTN  22 kV strany transformátora. Bude zabezpečovať chránenie, meranie, automatickú reguláciu napätia transformátora. Vypínať bude vypínač 110 kV strany a cez 2. vypínaciu cievku aj vypínač 22 kV strany transformátora. Komunikácia s ochranou bude lokálna, s RISom rozvodne a ochranárskou slučkou TWAN.

Záložná – druhá ochrana transformátora, bude inštalovaná v 22 kV rozvádzači a je súčasťou špecifikácie ochrán 22 kV odbočiek. Vypínač 22 kV vypína cez prvú vypínaciu cievku.

## 4.1   Hlavný ochranný terminál 110 kV vedenia – distančná ochrana

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC ±15% |  |
|  | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | 4 x prúd IL1, IL2, IL3, IN |  |
|  | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
|  | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 1200 A bez ovplyvnenia správnej činnosti. |  |  |
|  | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN. | 4 x napätie UL1, UL2, UL3, UN, Uo môže byt dopočítané v ochrannej funkcii |  |
|  | Menovité napätie napäťových analógových vstupov. | Un = 100 V, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov. | 1,5 x trvale |  |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 24 ks |  |
|  | Napájacie napätie binárnych vstupov. | Un = 110 V DC ±15% |  |
|  | Počet binárnych výstupov | Min. 12 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Napätie spínané výstupnými kontaktmi. | 250 V AC, DC |  |
|  | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
|  | Signalizácia stavov | dvojbitová |  |
|  | Povely na spínacie prvky | priame |  |
|  | Veľký zobrazovací displej (meraných veličín, stavových veličín AOZ...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
|  | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
|  | Minimálny počet signalizačných LED diód | 15 ks |  |
|  | Región | international – metrický systém |  |
|  | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
|  | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
|  | Krytie | Min. IP20 |  |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
|  | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
|  | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
|  | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
|  | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
|  | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
|  | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
|  | Distančná ochranná funkcia pre VVN s priamo uzemneným uzlom siete. |  |  |
|  | Päť nezávislých distančných zón s možnosťou voľného smerovania. |  |  |
|  | Zóny pre elimináciu záťaže. |  |  |
|  | Zóny závory proti kývaniu v sieti. |  |  |
|  | Individuálne meracie členy pre každý typ poruchy a pre každú zónu. |  |  |
|  | Jedno a trojpólové vypínanie. |  |  |
|  | Rýchla nadprúdová ochrana pri zapnutí do poruchy. |  |  |
|  | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
|  | Kompenzácia vplyvu prevádzkových prúdov. |  |  |
|  | Ochrana proti nesymetrickej záťaži fáz a signalizácia pretrhnutia vodiča. |  |  |
|  | Viaccyklová automatika OZ s možnosťou voľby viacerých druhov prevádzky - „1f OZ“, „1+3f OZ“, „3f OZ“, „Bez OZ“ s možnosťou prepínania z RIS cez optickú komunikáciu. |  |  |
|  | Funkcia blokovania OZ pri vypnutom vypínači a počas činnosti OZ. |  |  |
|  | Záložná nadprúdová ochrana. |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Z, R, X. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania distančnej ochrannej funkcie. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy. |  |  |
|  | Lokátor porúch s možnosťou následného spracovávania v PC pomocou SW a prenosom údaju do RIS. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez optokomunikáciu z RIS |  |  |
|  | Ovládacie funkcie pre ovládanie vnútorných funkcií OZ prípadne prepínania parametrových sád. |  |  |
|  | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.1.57. |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
|  | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
|  | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
|  | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
|  | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.2  Záložný ochranný terminál 110 kV vedenia – nadprúdová ochrana

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC ±15% |  |
|  | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | 4 x prúd IL1, IL2, IL3, IN |  |
|  | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
|  | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 1200 A bez ovplyvnenia správnej činnosti. |  |  |
|  | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN. | 4 x napätie UL1, UL2, UL3, UN, Uo môže byt dopočítané v ochrannej funkcii |  |
|  | Menovité napätie napäťových analógových vstupov. | Un = 100 V, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov. | 1,5 x trvale |  |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 12 ks |  |
|  | Napájacie napätie binárnych vstupov. | Un = 110 V DC ±15% |  |
|  | Počet binárnych výstupov | Min. 5 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
|  | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
|  | Povely na spínacie prvky | priame |  |
|  | Zobrazovací displej (meraných veličín ...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
|  | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
|  | Minimálny počet signalizačných LED diód. | 8 ks |  |
|  | Región | international – metrický systém |  |
|  | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
|  | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
|  | Krytie | Min. IP20 |  |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
|  | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
|  | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
|  | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
|  | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení. | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
|  | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
|  | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
|  | Tri stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany pre fázové poruchy. |  |  |
|  | Tri stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany pre zemné poruchy. |  |  |
|  | Dva stupne nadprúdovej smerovej ochrany. |  |  |
|  | Dva stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany. |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie. |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P,Q,U, I. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Možnosť simulácie signálov pri spúšťaní do prevádzky. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 2 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.2.45. |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
|  | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
|  | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
|  | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
|  | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.3  SynchroCheck

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC, ±15% |  |
|  | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
|  | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
|  | Počet binárnych vstupov | Min. 5 ks |  |
|  | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
|  | Počet výstupných kontaktov | Min. 5 ks, + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
|  | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
|  | Povely na spínacie prvky | priame |  |
|  | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie. |  |  |
|  | Zobrazovací displej. Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
|  | Minimálny počet signalizačných LED diód | 6 ks |  |
|  | Región | international – metrický systém |  |
|  | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
|  | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
|  | Krytie | Min. IP20 |  |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
|  | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
|  | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
|  | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
|  | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení. | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
|  | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |  |
|  | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
|  | Vektorový skok napätia |  |  |
|  | Synchrocheck |  |  |
|  | Voľný výber spôsobov synchronizácie pre zapnutie a ich voľná kombinácia: - Prip_U – Vyv_U - Prip_U – Vyv_BezU - Prip__BezU – Vyv_U - Prip_BezU – Vyv_BezU |  |  |
|  | Možnosť voľby spôsobu zapínania „SoSynchro“ alebo „Bez Synchro“ z RIS cez opto komunikáciu. |  |  |
|  | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U a binárnych vstupov a výstupov počas činnosti. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov a funkcií. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.4.40. |  |  |
|  | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
|  | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
|  | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
|  | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

4.4 Hlavný ochranný terminál transformátora 110/23 kV

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC |  |
|  | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 8 x prúd, |  |
|  | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
|  | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 50 - 600 A bez ovplyvnenia správnej činnosti s ohľadom na výkon a prevod transformátora. |  |  |
|  | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
|  | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
|  | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
|  | Počet binárnych vstupov | Min. 40 ks (32 ks, ak je možné polohy odbočiek regulácie U zaviesť BCD kódom) |  |
|  | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
|  | Počet výstupných kontaktov | Min. 16 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
|  | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
|  | Signalizácia stavov | dvojbitová |  |
|  | Povely na spínacie prvky | priame |  |
|  | Veľký zobrazovací displej (meraných veličín, stavových veličín...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
|  | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie |  |  |
|  | Minimálny počet signalizačných LED diód | 15 ks |  |
|  | Región | international – metrický systém |  |
|  | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
|  | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
|  | Krytie | Min. IP20 |  |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
|  | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
|  | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
|  | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
|  | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
|  | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“ |  |  |
|  | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
|  | Rozdielová ochrana dvojvinuťového transformátora s lomenou charakteristikou, kompenzáciou vplyvu prevodu PTP, blokádou na harmonické zložky prúdov, kompenzáciou presýtenia PTP, zohľadnenie zapojenia a hodinového uhla vinutí transformátora (zapojená do analógových vstupov 1, 2, 3 – 5, 6, 7) |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík zo 110kV strany (zapojené do prúdových analógových vstupov 1, 2, 3) |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z 22kV strany (zapojené do prúdových analógových vstupov 5, 6, 7) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – (kostrová trafa - zapojená do 4 prúdového analógového vstupu) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – (kostrová odporníka - zapojená do 8 prúdového analógového vstupu) |  |  |
|  | Podpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Nadpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Regulátor napätia transformátora |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie 110 kV a 22 kV strany transformátora |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Idif, Istab. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly diferenciálnych a stabilizačných prúdov rozdielovej ochrannej funkcie |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez optokomunikáciu z RIS |  |  |
|  | Ovládacie funkcie pre ovládanie parametrových sád |  |  |
|  | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 4.5.52. |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
|  | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
|  | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
|  | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
|  | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

# 4.5 Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 110 kV

# odbočiek

| Bod | Druh zariadenia | Typové označenie *) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | Hlavný ochranný terminál 110 kV vedenia – distančná ochrana |  | 2 |
| 4.5.2 | Záložný ochranný terminál 110 kV vedenia – nadprúdová ochrana |  | 2 |
| 4.5.3 | Synchrocheck |  | 1 |
| 4.5.4 | Hlavný ochranný terminál transformátora 110/23 kV |  | 2 |

5 Ochranné terminály 22 kV odbočiek

Terminály budú inštalované v nn skrinkách 22 kV rozvádzačov. Do obvodov budú zapojené 
cez skúšobné svorkovnice Phoenix, ktoré budú rozpájať obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …) okrem jej napájania, stavov silových prvkov a ostatných signálov a stavov potrebných pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 22 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Ochranné terminály budú plniť ochranné, ovládacie, meracie funkcie a zber signálov  22 kV polí. Ochranný terminál 22 kV strany transformátora bude okrem ochranných funkcií transformátora plniť aj ochranné funkcie odporníka inštalovaného v 22 kV uzle transformátora.

Terminály všetkých odbočiek 22 kV majú rovnakú špecifikáciu z dôvodu ľahkej náhrady v prípade poruchy. V reálnom zapojení sa budú líšiť iba použitím ochranných funkcií.

Poznámka: 22 kV rozvodňa bude s jedným systémom hlavnej prípojnice, s pozdĺžnym delením s vypínačom a odpojovačmi, s meraním napätia na oboch stranách prípojnice.

5.1 Ochranný terminál 22 kV odbočky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC |  |
| 5.1.2 | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 4 x prúd |  |
| 5.1.3 | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |  |
| 5.1.4 | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |  |
| 5.1.5 | Môžu byť použité rôzne prevody PTP s rozsahom primárneho prúdu PTP 30 - 1300 A bez ovplyvnenia správnej činnosti |  |  |
| 5.1.6 | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN | 4 x napätie |  |
| 5.1.7 | Menovité napätie napäťových analógových vstupov | Un = 100 V, 50 Hz |  |
| 5.1.8 | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov | 1,5 x trvale |  |
| 5.1.9 | Počet binárnych vstupov | Min. 32 ks |  |
| 5.1.10 | Napájacie napätie binárnych vstupov | 110 V DC, ±15% |  |
| 5.1.11 | Počet výstupných kontaktov | Min. 16 ks + 1 ks „ Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
| 5.1.12 | Napätie spínané výstupnými kontaktmi | 250 V AC, DC |  |
| 5.1.13 | Zaťaženie výstupných kontaktov | 5 A trvale |  |
| 5.1.14 | Signalizácia stavov silových spínacích prvkov | dvojbitová |  |
| 5.1.15 | Povely na spínacie prvky | priame |  |
| 5.1.16 | Veľký zobrazovací displej (schéma poľa, meraných veličín, stavových veličín AOZ, FO...). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |  |
| 5.1.17 | Signalizačné LED diódy na čelnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie |  |  |
| 5.1.18 | Minimálny počet signalizačných LED diód | 16 ks |  |
| 5.1.19 | Ovládacie tlačidlá silových prvkov na čelnom panely |  |  |
| 5.1.20 | Región | international – metrický systém |  |
| 5.1.21 | Jazyk | jeden z (eng, cz, sk) |  |
| 5.1.22 | Lokálne ovládanie | user-friendly |  |
| 5.1.23 | Krytie | Min. IP20 |  |
| 5.1.24 | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |  |
| 5.1.25 | EMC | IEC60255-22, IEC61000-4 |  |
| 5.1.26 | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |  |
| 5.1.27 | Vibrácie | IEC60068-2-6, (IEC60255) |  |
| 5.1.28 | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení | STN 33 3051 (33 3051) - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 (33 3265) - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |  |
| 5.1.29 | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“ |  |  |
| 5.1.30 | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |  |
| 5.1.31 | Minimálne tri stupne 3f nesmerovej nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.32 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej nesmerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.33 | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej smerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
| 5.1.34 | Ochranu proti nesymetrickej záťaži fáz. |  |  |
| 5.1.35 | Podpäťovú a nadpäťovú ochranu |  |  |
| 5.1.36 | Tri stupne reziduálnej nadpäťovej ochrany Uo |  |  |
| 5.1.37 | Tepelnú ochranu s možnosťou nastavenia tepelného modelu chráneného objektu (odporník), s možnosťou nakonfigurovania na jeden - štvrtý prúdový vstup Io |  |  |
| 5.1.38 | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany časovo nezávislej s blokovaním na podpätie. |  |  |
| 5.1.39 | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany df/dt |  |  |
| 5.1.40 | Funkciu lokátora porúch na vedeniach 22 kV |  |  |
| 5.1.41 | Minimálne trojcyklovú automatiku OZ s možnosťou prepínania Bez OZ, ROZ, POZ, R+POZ |  |  |
| 5.1.42 | Funkciu dočasného blokovania automatiky OZ počas jej pôsobenia |  |  |
| 5.1.43 | Trvalé blokovanie automatiky OZ od trvale vypnutého vypínača, pri vypnutom vypínači sa funkcia OZ nesmie rozbehnúť a zapnúť vypínač |  |  |
| 5.1.44 | Zapínanie/vypínanie/prepínanie automatiky OZ z čelného panelu a cez optokomunikáciu z RIS a dispečingu |  |  |
| 5.1.45 | Zapínanie/vypínanie/prepínanie frekvenčných ochranných stupňov z čelného panelu a cez optokomunikáciu z RIS a dispečingu. |  |  |
| 5.1.46 | Trojpólové vypínanie vypínača |  |  |
| 5.1.47 | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos |  |  |
| 5.1.48 | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania ochranných a meracích funkcií |  |  |
| 5.1.49 | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
| 5.1.50 | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
| 5.1.51 | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
| 5.1.52 | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
| 5.1.53 | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
| 5.1.54 | Minimálne 2 nezávislé sady nastavenia s možnosťou ich prepnutia pomocou binárnych vstupov alebo cez optokomunikáciu z RIS |  |  |
| 5.1.55 | Ovládacie funkcie pre ovládanie piatich silových prvkov, parametrových sád, prepínanie cyklov OZ, prepínanie frekvenčných stupňov, s možnosťou vytvorenia záložných SW blokovacích podmienok pre vlastné pole a nadväznosti na pozdĺžne blokády. |  |  |
| 5.1.56 | Logické funkcie a hradlá pre vytvorenie logických schém. |  |  |
| 5.1.57 | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, funkcií a vypínacích logík |  |  |
| 5.1.58 | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
| 5.1.59 | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port |  |  |
| 5.1.60 | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |  |
| 5.1.61 | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý port uvedený v bode 5.1.60. |  |  |
| 5.1.62 | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |
| 5.1.63 | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochrany v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochrany. |  |  |
| 5.1.64 | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochrany do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochrany v PC. |  |  |
| 5.1.65 | Komunikačný, konfiguračný a parametrizačný SW balík na lokálnu aj vzdialenú obsluhu terminálu. |  |  |
| 5.1.66 | Označenie musí zahŕňať meno, obchodnú známku, alebo identifikačnú značku výrobcu ochrany (terminálu), typ zariadenia, výrobné číslo. Označenie musí byť trvanlivé a ľahko čitateľné aj po nainštalovaní zariadenia do rozvádzača. |  |  |

# 5.2 Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 22 kV

# odbočiek

| Bod | Druh zariadenia | Typové označenie *) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Ochranný terminál 22 kV odbočky |  | 13 |

6 Komponenty RIS

Obstarávaný RIS je výsledkom aktuálnej koncepcie implementácie RIS pre elektrické stanice s tým, že sa použije  nezávislá telemechanika RTU-560, schopná komunikovať paralelne s viacerými Komunikačnými počítačmi KPXP-SSD.

Z technického pohľadu základ RIS tvorí kruhová sieť dvoch 19 portových prepínačov (Procesná LAN), kompatibilných s normou IEC 61850, do ktorých sú optickými káblami pripojené všetky ochranné terminály odbočiek zabezpečujúce chránenie a meranie elektrických veličín P, Q, U, I na jednotlivých 110 kV odbočkách a v odbočkách 22 kV aj ovládanie. Signalizácia a merané veličiny sú z terminálov prenášané do RIS optickými prepojeniami.

Do terminálov 110 kV sú zavedené iba tie vstupy z odbočky, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť ochranných funkcií, prípadne zaznamenávanie v oscilografickom zázname.

Merané veličiny sú do RIS z dôvodu zálohovania posielané z hlavnej aj záložnej ochrany 110 kV odbočky.

Ovládanie silových prvkov stanice je vyhotovené cez RIS – telemechaniku a súvisiace komponenty.

Blokády sú vyhotovené v rámci skríň elektricky.

Všetky ostatné signály z poľa 110 kV odbočky sú snímané telemechanikou cez binárne vstupy.

Nezávislá telemechanika slúži na diaľkové ovládanie, zber signálov z jednotlivých odbočiek,  umožní v prípade komunikačných problémov na PLAN zistiť stav napájania konkrétneho ochranného terminálu resp. stav jeho centrálnej poruchovej signalizácie. Taktiež zabezpečí nezávislé snímanie odbočiek regulátora transformátorov, zariadení vlastnej spotreby a stav požiarnej a zabezpečovacej signalizácie.

Všetky údaje z elektrickej stanice budú prezentované v Komunikačných počítačoch SSD, ktoré zabezpečia ich vyslanie na Centrálny dispečing prostredníctvom zdvojenej TWAN SSD. Celý systém bude časovo synchronizovaný systémom GPS a NTP.

6.1 Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať prepínače typu RSG2100 od firmy RUGGEDCOM v nasledovnej konfigurácii:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | RSG2100-6GK6021-0AS23-3DC0-A05-B05-C05-D05-E02-F01-G01-H05-J05-K05, pôvodný kód: RSG2100-F-RM-HI-HI-FX11-FX11-FX11-FX11-FG01-1CG01-TX01-FX11-FX11-FX11 | 2 ks |  |

6.2  Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850

Dodávateľ dodá zariadenia tvoriace „Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850“, ktoré musia vyhovovať nasledovným požiadavkám a zabezpečiť uvedenú funkčnosť:

| Bod | Požiadavka | Počet, Parameter | Dodá/Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.0 | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 | Výrobca a typ komunikačnej brány: Počet: |  |
| 6.2.1 | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 | Počet kusov určí dodávateľ s ohľadom na počet pripojených zariadení tak, aby zabezpečil 100% redundanciu týchto zariadení. |  |
| 6.2.2 | Jednosmerné napájacie napätie | 110 V DC |  |
| 6.2.3 | Obojsmernú konverziu protokolu IEC 60870-5-101 na protokol IEC 61850, ktorým budú komunikovať terminály všetkých odbočiek v rozsahu minimálne 5000 procesných bodov s RIS. |  |  |
| 6.2.4 | Plne duplexnú „Slave“ unbalanced komunikáciu IEC 60870-5-101 rýchlosťou minimálne19 200 Bd rozhraním RS-232 (RS-485). |  |  |
| 6.2.5 | Každá komunikačná brána obsahuje dve Ethernetové rozhrania 100 Mbps Base-TX s konektorom RJ-45. |  |  |
| 6.2.6 | Vyhovujú normám IEC definujúcim požiadavky na zariadenia inštalované v ES. |  |  |
| 6.2.7 | Nesmú obsahovať žiadne rotačné časti (ventilátory, pevné disky, a pod...). |  |  |
| 6.2.8 | Po viacnásobnom vypnutí a zapnutí musia samostatne obnoviť svoju štandardnú činnosť. |  |  |
| 6.2.9 | Dodávka Komunikačných brán musí zahŕňať aj všetok potrebný konfiguračný SW vrátane licencií pre minimálne troch užívateľov, manuály a zaškolenie minimálne troch pracovníkov Obstarávateľa (ak je potrebné). |  |  |

6.3  Zdroj časovej synchronizácie GPS

Obstarávateľ s ohľadom na unifikáciu používaných zariadení požaduje dodať:

| Bod | Požiadavka | Počet | Dodá **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Timeserver LANTIME M320/GNS/AD10-AD10 od spoločnosti Meinberg, vrátane GNSS antény, 50 m kábla Belden H155 | 1 ks |  |

# 7 Súčasti dodávky zabezpečované dodávateľom

| Bod | Požiadavka | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) každého zariadenia v systéme RUPLAN-EVU ver.: 4.9 a vyššia. |  |
| 7.2 | Adresáciu požadovaných prenášaných signálov do RIS, pričom zoznam požadovaných signálov (dátový model) dodá projektant danej stavby v súbore .xls v spolupráci so SSD. |  |
| 7.3 | Kompletná dodávka, oživenie, konfigurácia, nastavenie, funkčné skúšky aj s komunikáciou do RIS a uvedenie do prevádzky všetkých ochranných terminálov zariadení tvoriacich „Hviezdicový optický zlučovač“, komunikačnú bránu a časovú synchronizáciu GPS podľa realizačného projektu. |  |
| 7.4 | Skúšky pri uvádzaní do prevádzky v nadväznosti na RIS a na silové časti príslušnej stanice. |  |
| 7.5 | Technická servisná podpora na dodané ochranné terminály a komponenty RISu pri uvádzaní do prevádzky a aj počas celej doby životnosti. |  |
| 7.6 | Dodávateľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi protokoly o skúške zariadení v papierovej aj digitálnej podobe v prijateľnom a následne dohodnutom termíne. |  |
| 7.7 | Zaškolenie minimálne štyroch technikov Obstarávateľa na každý komponent dodávky tak, aby boli schopní samostatne ho inštalovať, oživiť, konfigurovať, nastaviť a prevádzkovať, bez ohľadu na školenia zabezpečené Dodávateľom v minulosti. Kompletné ovládanie a používanie parametrizačného a konfiguračného SW, parametrizovanie a konfigurovanie v rozsahu - vytvorenie konfigurácie a parametrizácie, vytvorenie komunikácie medzi ochranami a RIS, kontrola a skúšky v prevádzke. Termín a miesto školenia sa dohodne pred jeho uskutočnením tak, aby bolo vykonané ešte pred uvedením nových zariadení do prevádzky. |  |
| 7.8 | Dodávka všetkého potrebného programového vybavenia, parametrizačného a konfiguračného SW pre dodané zariadenia, ktorý slúži na lokálnu, vzdialenú (parametrizácia alebo sťahovanie záznamov z pracoviska ochranára cez TWAN) komunikáciu s jednotlivými ochrannými terminálmi, parametrizáciu, konfiguráciu, sťahovanie nastavenia, registrov, poruchových záznamov s časovou značkou, oscilografických záznamov, vyhodnocovanie a prezeranie oscilografických záznamov a meraných veličín. |  |
| 7.9 | Licencia pre komunikačný SW minimálne pre 12 užívateľov. Pred uzatvorením Zmluvy je potrebné overiť s Objednávateľom aktuálny počet nainštalovaných/obsadených licencií ak dodané zariadenia vyžadujú pre správu a konfiguráciu licencovaný softvér od Dodávateľa. |  |
| 7.10 | Dodávka komunikačných káblov pre lokálnu komunikáciu. |  |
| 7.11 | Podklady pre spracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Podklady musia obsahovať popis ovládania ochrany, reset poruchových hlásení, popis LED indikátorov. |  |
| 7.12 | Pokyny na dopravu a skladovanie. |  |
| 7.13 | Technické manuály a pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie, obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. |  |
| 7.14 | V prípade, že Dodávateľ nie je schopný pre niektoré z ponúknutých ochrán (terminálov) preukázať, že absolvovali funkčné testy komunikácie s RIS u SSD, Obstarávateľ si vyhradzuje právo podrobiť tieto komponenty funkčným skúškam, na ktoré Dodávateľ pripraví a dovezie zariadenia v dohodnutom rozsahu (rozsah bude dohodnutý s víťazom súťaže). Počas skúšok bude preverované: - schopnosť minimálne jedného pracovníka dodávateľa (pracovník musí byť v riadnom pracovnom pomere s dodávateľom) „ON SITE“ konfigurovať ponúkané zariadenie (predpokladá sa účasť tohto pracovníka na dvoch testovacích dňoch v rozsahu 6 hodín/deň) - schopnosť komponentu vyslať hociktorý poruchový signál - schopnosť reagovať a vyslať zmenu meranej veličiny - 5 dňová schopnosť stabilne komunikovať oproti testovaciemu prostrediu Objednávateľa, pričom sa budú náhodne generovať zmeny meraní a signálov, resp. náhodne sa vyšlú povely - Schopnosť korektne synchronizovať čas v rámci systému, t.j. na binárne vstupy najmenej dvoch rôznych ochrán sa minimálne 10 x počas skúšok privedie aktivačný impulz z rovnakého zdroja a pre porovnanie sa zaznamenajú prenesené správy IEC 60870-5-101 z komunikačnej brány, ponúkanej Dodávateľom. Nezabezpečenie požiadaviek funkčných testov v prijateľnom a následne dohodnutom termíne po vyhlásení výsledkov súťaže, alebo neúspešný priebeh skúšok, budú mať za následok ukončenie rokovania s testovaným uchádzačom! |  |
| 7.15 | Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúšať poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa tohto technického štandardu, vrátane vyžadovanej komplexnej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Preberanie tovaru zhotoveného pre objednávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. |  |

# 8  Dodávka a skladovanie zariadenia

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Dodávateľ na vlastné náklady a zodpovednosť doručí zariadenia na miesto – adresu podľa určenia SSD. |  |  |
| 8.2 | Ochrany (terminály) budú dodávané kompletne zmontované, zabalené v plastovom obale (fólii), kartóne alebo ináč chránené proti mechanickému poškodeniu. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -5 oC až +55 oC a priemerná ročná vlhkosť pri skladovaní môže dosiahnuť 70 %. |  |  |
| 8.3 | V zmysle STN EN 62271-202 dodávateľ dodá návody na prepravu a skladovanie zariadenia v primeranom čase pred dodaním zariadenia. |  |  |
| 8.4 | Návody na montáž, obsluhu a údržbu dodávateľ odovzdá najneskôr v čase dodávky zariadenia. |  |  |

# 9  Záručná lehota a doba životnosti

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Záručná lehota každého zo zariadení uvedených v tejto ponuke od ukončenia inštalácie zariadenia | 24 mesiacov |  |
| 9.2 | Doba životnosti dodaného zariadenia a garancia dodania náhradných dielov počas tejto doby: - Ochranné terminály (minimálne 10 rokov) - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete (minimálne 5 rokov) - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 (minimálne 5 rokov) - Zdroj časovej synchronizácie GPS (minimálne 5 rokov) | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |
| 9.3 | Garantovaná doba dodávky náhradných dielov a opráv po ukončení výroby daného typu dodaného zariadenia: - Ochranné terminály - Hviezdicový komunikačný prepínač PLAN siete - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 - Zdroj časovej synchronizácie GPS | ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) ............. rokov**) |  |

# 10 Dokumentácia

## 10.1  Požadovaná dodávka dokumentácie do technickej časti súťaže

| Bod | Dokument | Dodal *) | Prevzal ***) | Komplet ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Tento formulár – vyplnený s dátumom, podpísaný s pečiatkou uchádzača. |  |  |  |
| 10.1.2 | Dokument s podrobným písomným vysvetlením alebo návrhom riešenia bodov, v ktorých uchádzač uviedol NIE. |  |  |  |
| 10.1.3 | Katalóg materiálu alebo technické listy, ktorými dodávateľ zdokladuje všetky technické parametre ponúkaného zariadenia. |  |  |  |
| 10.1.4 | Vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona č. 56/2018 Z.z. |  |  |  |
| 10.1.5 | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001, alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. |  |  |  |
| 10.1.6 | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |  |  |  |
| 10.1.7 | Certifikát zo skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC). |  |  |  |
| 10.1.8 | Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |  |  |
| 10.1.9 | Potvrdenie o trvalom pracovnom pomere v dodávateľskej organizácii minimálne pre dvoch technikov a doklad o ich schopnosti dokonale ovládať parametrizáciu, konfiguráciu, prevádzkovanie ponúkaného zariadenia a schopnosti vykonávať technickú podporu pri skúškach, uvádzaní do prevádzky a počas životnosti dodávaného zariadenia. |  |  |  |
| 10.1.10 | Zoznam všetkých nutných licencií pre prevádzkovanie produktu. |  |  |  |
| 10.1.11 | Zoznam - všetko potrebné konfiguračné a nastavovacie programové vybavenie, ktoré je potrebné zakúpiť k tomu, aby pracovníci skupiny SSE mohli samostatne kompletne predmetný produkt oživiť, konfigurovať, nastavovať resp. meniť ľubovoľný parameter a diaľkovo monitorovať. |  |  |  |
| 10.1.12 | Zoznam všetkých špecifických káblov, nutných na pripojenie ku PC s vyššie uvedeným konfiguračným a nastavovacím programovým vybavením. |  |  |  |
| 10.1.13 | Kompletný zoznam školení, ktoré poskytuje výrobca k danému produktu. |  |  |  |
| 10.1.14 | Referencie o inštalácií v SR alebo ČR s kontaktnými údajmi odberateľa a s možnosťou overenia. |  |  |  |

## 10.2  Potvrdenie prijatia a kompletnosti podkladov technickej časti súťaže

Vyplní zástupca zadávateľa súťaže po prevzatí a kontrole súťažných podkladov.

| Dátum prijatia podkladov |  |
| --- | --- |
| Meno príjemcu |  |
| Podpis príjemcu |  |

Dátum                        Pečiatka a podpis uchádzača