|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Pomocný materiál optických káblov |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Kollárik Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_11_24_TŠ_Pomocny_material_optickych_kablov |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 09.2025 |  |  |  |  | Číslo: 4.36-03.09.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 6 |

# Použitie:

Pomocný materiál pre vonkajšie vedenia optických káblov.

# Predpisy a normy:

- STN EN 60 794 - súbor noriem

- STN EN ISO 60 529 - stupne ochrany krytom

- STN EN ISO 9001 - Systém manažérstva kvality. Požiadavky.

- STN 33 2000 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

|  | Materiál | Príloha číslo | Typ + výrobca (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priebežná optická plastová rozvodná skriňa - 16 výstupov, 2 priebežné (demontovateľné) vstupy - Integrovaný držiak pre optické adaptéry simplex SC, minimálny počet 16 - Káblové priechodky PG a oválny otvor pre montáž - Trubica pre ochranu distribúcie optických vlákien - Priemery použitých káblov : - Hlavné káble okrúhle : Ø8 až 15mm - Hlavné káble ploché : šírka od 9 do 12mm - Zákaznícke káble : Ø3 až 6mm - Integrovaný držiak Mini PLC splittrov (minimálne 1x) - Minimálny počet zvarov : 24 - Rozmery: vhodné na vloženie do krížového držiaka 600x600x95mm | 1. |  |
| 2. | Priebežná optická plastová rozvodná skriňa - 2+24 výstupov - Integrovaný držiak pre optické adaptéry simplex SC, minimálny počet 24 - 2x káblové priechodky PG a 1x oválny otvor priebežný pre montáž hlavných káblov - Trubica pre ochranu distribúcie optických vlákien - Priemery použitých káblov: - Hlavné káble okrúhle : Ø8 až 15mm - Hlavné káble ploché : šírka od 9 do 12mm - Zákaznícke káble : Ø3 až 6mm - Integrovaný držiak Mini PLC splitterov (minimálne 2x) - Minimálny počet zvarov 48 - Rozmery vhodné na vloženie do krížového držiaka 600x600x95mm | 2. |  |
| 3. | Nástenný optický box pre optické vertikálne rozvody + kryt - Možnosť terminácie konektorov aj zváranie optických vlákien - Možnosť zapojenia zákazníkov bez nutnosti pristupovať k častiam so zvarmi a splitrami - Možnosť uloženia PLC splitterov - Možnosť inštalácie priechodného (priebežného) kábla - Kapacita až 24 zvarov - Kapacita až 12×SC - Možnosť uloženia rezervy optického kábla - Maximálne rozmery 250 x 170 x 80 mm | 3. |  |
| 4. | Držiak plastovej skrine 16-24 výstupov | 4. |  |
| 5. | Krížový držiak 600x600x95mm | 5. |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete: 230 V / 400 V |
|  | Maximálne napätie siete: ± 10% |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Rozvod distribučnej sieti: štvôr vodičový (L1, L2, L3, PEN) |
|  | Druh distribučnej siete: TN-C |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. – vonkajšie priestory. (miesta priamo vystavené vonkajšej klíme) |
|  | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 |
|  | Označenie |
|  | Materiál musí byť viditeľne a trvalé označený |
|  | Požadované technické parametre kotevných a nosných svoriek |
|  | Skrine sú vyrobené z plastového materiálu odolnému voči UV žiareniu |
|  | Stupeň ochrany krytom skríň IP65 |
|  | Materiál držiakov skríň – nehrdzavejúca oceľ |
|  | Kríže sú vyrobené zo zliatiny hliníka, rozmer profilu 30x5mm |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa §23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a nariadenia vlády 127/2016 Z.z, o elektroenergetickej kompatibilite |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN 9001 |
|  | Protokol o prevedených typových skúškach z akreditovanej skúšobne v mieste sídla v Európskom hospodárskom priestore – strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkami danej skúšky požadujeme úradne preložené do slovenského jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorky všetkých prvkov v bode 3. technického štandardu – t.j. 5 kusov vzoriek

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č. 1: Ilustračné prevedenie priebežnej optickej plastovej rozvodnej skrine

Príloha č. 2: Ilustračné prevedenie priebežnej optickej plastovej rozvodnej skrine

Príloha č. 3: Ilustračné prevedenie nástenného optického boxu pre optické vertikálne rozvody + kryt

Príloha č. 4: Ilustračné prevedenie držiaka na plastové skrine – 16-24 výstupov

Príloha č. 5: Ilustračné prevedenie krížového držiaka 600x600x95mm

Koniec príloh.