STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

VVN prístrojové transformátory kombinované 110 kV



	Vypracovali:
	Ing. Andrej Dadaj
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza: 
	2020_10_29_TŠ_VVN_PT_kombinované

	Dátum schválenia: 03.2024
	Číslo: 3.3-04.03.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 6


1. Použitie:
VVN prístrojové transformátory kombinované sa používajú k napájaniu meracích a ochranných prístrojov v poliach vonkajších rozvodní 110 kV.

2. Predpisy a normy:

· STN EN 61869 – Prístrojové transformátory
· STN EN 61869-1 (35 1309) - Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky

· STN EN 61869-2 (35 1309) - Prístrojové transformátory. Časť 2: Dodatočné požiadavky na transformátory prúdu
· STN EN 61869-3 (35 1309) - Prístrojové transformátory. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné transformátory napätia
· STN EN 61869-4 (35 1309) - Prístrojové transformátory. Časť 4: Dopĺňajúce požiadavky na kombinované transformátory
· STN EN 60672-3 (34 6301) - Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov
· STN EN 60071-1 – Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

· STN EN 50110-1 – Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky

· STN EN 50110-2 –  Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 2: Národné prílohy

· STN EN 60507 –  Skúšky vysokonapäťových keramických a sklenených izolátorov na striedavé napätie pri umelom znečistení

· STN EN 60168 – Skúšky vnútorných a vonkajších staničných podperných izolátorov z keramického materiálu alebo skla pre siete s menovitým napätím nad 1 kV

· STN EN 60529 – Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)

· STN EN ISO 1461 – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy

· STN 34 8049 - Charakteristiky vnútorných a vonkajších staničných podperných izolátorov pre siete s menovitým napätím nad 1 kV

· IEC 60815 – Výber a dimenzovanie vysokonapäťových izolátorov pre použitie v podmienkach znečistenia

· STN EN 60445 – Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov

· STN EN 60447 – Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tab. 1 Zoznam prvkov

	PRVOK
	Typové označenie

(uvedie uchádzač)

	VVN prístrojové transformátory kombinované 110 kV

	


Opcia: Certifikát (protokol) o úradnom overení platný na Slovensku 
4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky, základné parametre

	4.1.1. 
	Menovité napätie: 110 kV

	4.1.2. 
	Najvyššie napätie siete: 123 kV

	4.1.3. 
	Menovitá frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Menovitý primárny prúd: podľa Tab. 1 prílohy č.1


	4.1.5. 
	Menovitý sekundárny prúd: podľa Tab. 2 prílohy č. 1 

	4.1.6. 
	Menovité primárne napätie: 110/√3 kV

	4.1.7. 
	Menovité sekundárne napätie: podľa Tab. 3 prílohy č. 1

	4.1.8. 
	Presná kombinácia primárneho prúdu a počtu a typu sekundárnych jadier bude zadaná v objednávke. Maximálny počet sekundárnych prúdových jadier je 6  a sekundárnych napäťových jadier je 6 (predpokladaná základná kombinácia je napr. menovitý primárny prúd 2x200 A + sek. prúdové jadrá  2 x Typ1 + 2 x Typ 3 + sek. napäťové jadrá 2 x Typ 1 + 1 x Typ 2 + 1 x Typ 4)

	4.1.9. 
	Menovitý krátkodobý tepelný prúd Ith (1s): min 40 kA

	4.1.10. 
	Menovitý trvalý tepelný prúd Icth: 120%

	4.1.11. 
	Menovitý dynamický prúd Idyn: 2,5 Ith

	4.1.12. 
	Menovité výdržné napätie sieťovej frekvencie (efektívna hodnota): 230 kV

	4.1.13. 
	Menovité výdržné impulzné atmosférické napätie (špičkové): 550 kV

	4.1.14. 
	Mechanické zaťaženie: záťaž triedy I.: 2000N

	4.1.15. 
	Izolačné médium: transformátorový olej

	4.1.16. 
	Ukazovateľ stavu oleja, výpustný ventil oleja, ventil na odber vzorky oleja, kapacitný vývod na meranie stratového činiteľa.

	4.1.17. 
	Snímač tlaku oleja.

	4.1.18. 
	Izolátor: korundová keramika

	4.1.19. 
	Povrchová dráha izolácie: min. 31 mm/kV

	4.1.20. 
	Farba izolátora: mahagónovo hnedá – RAL 8016

	4.1.21. 
	Primárne pripojovacie svorky: podľa DIN (praporce), svorník Cu Ø36 mm – variant pripojenia bude upresnený v objednávke

	4.1.22. 
	Náter aktívnych častí: oranžová - RAL 2009

	4.1.23. 
	Trvanlivé označenie miesta pripojenia uzemnenia

	4.1.24. 
	Povrchová úprava kovových častí – žiarové pozinkovanie: min. 80 μm

	4.1.25. 
	Doba životnosti konštrukcie bez údržby: min. 30 rokov

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   
Kategória teplôt v zmysle normy STN EN 61869-1: -25/40

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1-6, AF1-3, AG1-2, AH1-2, AK1-2, AL1-2, AN3, AP1, AQ3, AS1-3, AT1-3, AU1-4, BA1/4/5, BB2, BC2/3/4, BD1-4, BE1, CA1/2, CB1/2/4

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· meno (značka) výrobcu

· výrobné číslo, typ meradla a rok výroby

· menovitý primárny a sekundárny prúd

· menovité primárne a sekundárne napätie

· menovitá frekvencia

· menovitý výkon, trieda presnosti a nadprúdové číslo resp. nadprúdový činiteľ

· najvyššie napätie zariadenia

· menovitý napäťový činiteľ a zodpovedajúci čas trvania

· menovitá izolačná hladina

· menovitý krátkodobý tepelný prúd Ith

· menovitý trvalý tepelný prúd Icth

· trieda izolácie, ak je odlišná od triedy A

· označenie každého sekundárneho vinutia a jemu zodpovedajúcich svoriek

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.2. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).

	4.4.3. 
	Protokoly o vykonaných typových skúškach z akreditovanej európskej skúšobne v zmysle aktuálne platných technických noriem – požadujú sa kompletné. Strany s výsledkom skúšky sa požadujú preložené do slovenského, prípadne českého jazyka.

	4.4.4. 
	Protokol z výberových skúšok (podľa tabuľky č. 10 STN EN 61869-4) za účasti odberateľa. Poznámka: pred dodaním odberateľovi, výber vzorky z už vyrobeného množstva

	4.4.5. 
	Protokoly o výsledku kusových skúšok budú priložené k dodávke zariadenia. Strany s výsledkami skúšok budú preložené do slovenského jazyka.

	4.4.6. 
	Opcia: Certifikát (protokol) o úradnom overení platný na Slovensku 

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Dodávateľská dokumentácia (DD) vyhotovená v systéme Ruplan-EVU podľa aktuálnej verzie  používanej v SSD, a.s. (obstarávateľ špecifikuje verziu v štádiu schvaľovania konečného dizajnu) v slovenskom jazyku. Dokumentácia musí byť dodaná v elektronickej forme a musí obsahovať kompletnú výkresovú, objektovú a symbolovú databanku prístrojového transformátora.


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

VVN prístrojové transformátory musia byť balené vo vhodnom obale (musí zabezpečiť ochranu prvkov pred mechanickým poškodením) a počas prepravy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Bez vzorky.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy pre daný distribučný prvok pre obstarávateľa, musí dodávateľ preukázať splnenie podmienok úspešným absolvovaním výberových skúšok. V opačnom prípade má obstarávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok. Zástupcovia obstarávateľa sú oprávnení zúčastniť sa výberových skúšok v skúšobni výrobcu v počte max. 6 osoby. Prípadné náklady spojené s absolvovaním výberových skúšok (cestovné náklady a náklady na ubytovanie si hradí obstarávateľ) budú zahrnuté v cene dodávky tovaru. 

· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom

Tabuľka č. 1 – Menovitý primárny prúd
Tabuľka č. 2 – Typy sekundárnych prúdových jadier
Tabuľka č. 3 – Typy sekundárnych napäťových jadier
Príloha č.1
Tab. 1 Menovitý primárny prúd

	Skupina A 

VVN prístrojové transformátory prúdu 110 kV – menovitý primárny prúd 2 x 100 A

	Skupina B 

VVN prístrojové transformátory prúdu 110 kV – menovitý primárny prúd 2 x 150 A

	Skupina C 

VVN prístrojové transformátory prúdu 110 kV – menovitý primárny prúd 2 x 200 A

	Skupina D 

VVN prístrojové transformátory prúdu 110 kV – menovitý primárny prúd 2 x 300 A

	Skupina E

VVN prístrojové transformátory prúdu 110 kV – menovitý primárny prúd 2 x 400 A



    






Tab. 2.: Typy sekundárnych prúdových jadier 

	Typy sekundárnych prúdových jadier
	Sekundárny prúd
	Výkon
	Presnosť

	Typ 1
	1 A
	15 VA
	0,2SFS5

	Typ 2
	1 A
	30 VA
	0,2SFS5

	Typ 3
	1 A
	30 VA
	5P20

	Typ 4
	5 A
	30 VA 
	0,2SFS5

	Typ 5 
	5 A
	60 VA
	5P20


Tab. 3.: Typy sekundárnych napäťových jadier 

	Typy sekundárnych napäťových jadier
	Sekundárne napätie
	Výkon
	Presnosť

	Typ 1
	0,1/√3 kV
	15 VA
	0,2

	Typ 2
	0,1/√3 kV
	15 VA
	3P

	Typ 3
	0,1/√3 kV
	30 VA
	3P

	Typ 4
	0,1/3 kV
	15 VA
	3P

	Typ 5
	0,1/3 kV
	30 VA
	3P


Dátum: 28.03.下午十二

Strana:1/6

