STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

NN kolíkové a kladkové izolátory z keramického materiálu


	Vypracovali:
	Ing. Peter Ondrejka 
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2023_08_25_NN_Kolíkové_a_kladkové_izolátory_z_keramického_materiálu                   (1.58-03.08.2023)

	Dátum schválenia: 10.2025
	Číslo: 1.58-04.10.2025

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 6


1. Použitie:
NN keramické izolátory kolíkové a kladkové sa používajú na ukotvenie vonkajších vzdušných vedení na konzolách podperných bodov. Povrchová úprava glazúrou je bielej alebo hnedej farby podľa požiadaviek objednávateľa.
2. Predpisy a normy:

· STN EN 60 672-1 (34 6301): Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 1: Definície
· STN EN 60 672-2 (34 6301): Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 2: Skúšobné metódy.
· STN EN 60 672-3 (34 6301): Keramické a sklenené izolačné materiály. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov.

· STN EN 60383-1 (34 8052): Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1: Keramické alebo sklenené izolátory pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.

· STN EN 60168 (34 8175): Skúšky vnútorných a vonkajších staničných podperných izolátorov z keramického materiálu alebo skla pre siete s menovitým napätím nad 1kV 

· STNE EN 60 060-1 (34 5640): Technika skúšok vysokým napätím. Časť 1: Všeobecné definície a skúšobné požiadavky.
· STN EN 60 060-2 (34 5640): Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy
· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Príloha číslo
	Typové označenie / výrobca

(uvedie dodávateľ)

	1
	NN izolátor keramický kolíkový VPR - 1A
	1.
	

	2
	NN izolátor keramický kolíkový VPR - 1B
	2.
	

	3
	NN izolátor keramický kladkový VZK - 1
	3.
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

	4.1.2. 
	Druh siete: TN-C

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Vyhotovenie: tvar a rozmery v zmysle Prílohy 1. až 3.

	4.1.5. 
	Izolátory musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia, odolné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE6, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie,

· rok výroby.
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku z každého typu podperného izolátora. Spolu 3 kusy. 
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 NN izolátor keramický kolíkový VPR-1A
	Technické parametre izolátora VPR-1A:

	Menovité napätie
	1kV

	Preskokové napätie za sucha
	35kV

	Preskokové napätie za dažďa
	12kV

	Mechanická pevnosť v ohybe
	12kN

	Materiál izolátora
	keramický materiál triedy min. C120

	Farba glazúry
	biela / hnedá

	Priemer kolíka
	16mm


[image: image2.png]08

W

| __a_m |
_
i





Príloha č.2 NN izolátor keramický kolíkový VPR - 1B
	Technické parametre izolátora VPR-1B:

	Menovité napätie
	1kV

	Preskokové napätie za sucha
	40kV

	Preskokové napätie za dažďa
	16kV

	Mechanická pevnosť v ohybe
	15kN

	Materiál izolátora
	keramický materiál triedy min. C120

	Farba glazúry
	biela / hnedá

	Priemer kolíka
	20mm


[image: image3.jpg]752 DETAL ZAVITU
THREAD DETALL
M 51

VPR-1A

85+4

6,

1
/}
419412

- ,
o Y /

A = [

1 //f '

1 // :¢21i1.5

N7y





Príloha č.3 NN izolátor keramický kladkový VZK – 1
	Technické parametre izolátora VZK-1:

	Menovité napätie
	1kV

	Preskokové napätie za sucha
	28kV

	Preskokové napätie za dažďa
	9kV

	Mechanická pevnosť v ohybe
	12kN

	Materiál izolátora
	keramický materiál triedy min. C120

	Farba glazúry
	biela / hnedá


[image: image4.jpg]VPR-1B

9745

3412

s

412

DETAL ZAVITU
THREAD DETAIL

M 531
/90_51





Dátum: 15.10.上午七

Strana:1/6

