STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image2.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

VN poistky IEC 282-1


	Vypracovali:
	Ing. Peter Slota
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2022_11_21_TŠ_VN_Poistky_IEC_282-1 (2.40-03.11.2022)

	Dátum schválenia: 02.2025
	Číslo: 2.40-04.02.2025

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 4


1. Použitie:
Poistky VN vyrobené v zhode s IEC 282-1 používané v rozvodoch 22 kV. Musia byť vybavené spúšťou uvoľňujúcou energiu pre vybavenie prístrojov. Používajú sa pre istenie distribučných transformátorov VN / NN a vedení VN, určené pre vnútornú aj vonkajšiu montáž.

2. Predpisy a normy:

· STN EN IEC 60282-1 (35 4720): - Vysokonapäťové poistky. Časť 1: Poistky obmedzujúce prúd
· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Počet prvkov
	Príloha číslo

	1
	VN poistka IEC 282-1
	12
	2.


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22 kV

	4.1.2. 
	Maximálne napätie siete: 24 kV

	4.1.3. 
	Menovitá frekvencia siete: 50 Hz

	4.1.4. 
	Menovitý prúd VN poistkových vložiek: podľa výkonu transformátora (Príloha č.2 TŠ)

	4.1.5. 
	Vypínacia schopnosť: min. 40 kA

	4.1.6. 
	Čas pretavenia poistky pri skrate na sekundárnej strane: ≤ 2 s

	4.1.7. 
	Odolnosť voči magnetizačnému prúdu transformátora o veľkosti 12 x In: 0,1 s

	4.1.8. 
	Trieda poistky: “Back-up Fuse“ v zmysle IEC 282-1

	4.1.9. 
	Sila pre vysunutie vybavovacieho kolíka: 80 N , typ: Medium

	4.1.10. 
	Pracovná poloha: zvislá, vodorovná, šikmá

	4.1.11. 
	Použitie: vonkajšie aj vnútorné 

	4.1.12. 
	Rozmery v zmysle STN EN IEC 60282-1. (Príloha č.1 TŠ)

	4.1.13. 
	Telo: porcelánové puzdro odolné voči mechanickému a tepelnému namáhaniu

	4.1.14. 
	Kryty kontaktov: elektrolytická meď galvanicky postriebrená

	4.1.15. 
	Krty kontaktov musia byť spojené s telom poistky spôsobom zabezpečeným proti vnikaniu vlhkosti a odolným voči starnutiu.

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM X-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT1, AU1, BA5, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.2.3. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51:

Druh prostredia: IV – vnútorné priestory bez regulácie teploty

	4.2.4. 
	Vonkajšie vplyvy: AA4,  AB4, AC1, AD2, AE1, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM X-1, AN1, AP1, AQ3, AR1, BA5, BB2, BC2, BB2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené podľa normy STN EN IEC 60282-1.

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, štítok s uvedením Um, IN, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. Na balení musí byť štítok štítok s uvedením menovitého výkonu transformátora, pre ktorý je poistka určená.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach pre VN poistkové vložky podľa STN EN IEC 60282-1 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Ampér sekundové charakteristiky – normalizovaný rozmer A4

	4.5.4. 
	Charakteristiky I2t v tabuľkovej alebo grafickej forme – normalizovaný rozmer A4

	4.5.5. 
	Stratový výkon poistiek.

	4.5.6. 
	Popis skladovacích podmienok VN poistiek

	4.5.7. 
	Vyplnená tabuľka uvedená v prílohe č.2 tohto TŠ

	4.5.8. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Požadujeme balenie VN poistiek do obalu, chrániaceho poistku pred poškodením pri náraze počas prevozu tovaru, na vrchnej časti obalu musí byť štítok s uvedením menovitého výkonu transformátora, pre ktorý je poistka určená. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku VN poistkovej vložky pre transformátor s menovitým výkonom 160kVA.
Vzorka musí byť predložená v balení v zmysle bodov 4.3.1 a 5 tohto TŠ.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 Rozmerový nákres VN poistkovej tavnej vložky

	Rozmery v zmysle STN EN IEC 60282-1

	D
	442 mm

	ØA
	45 ±1  mm

	B
	33÷35 mm

	ØC1 a ØC2
	max. 88mm

	ØC2
	min.  50 mm


[image: image1.png]



Príloha č.2: Údaje v tabuľke doplní uchádzač
	Menovitý výkon
transformátora

[kVA]
	Menovitý prúd VN poistkovej vložky

In [A]
	Stratový
výkon pri In

poistky [W]
	Odpor
[(]
	Minimálny
vypínací prúd I3 [A]
	Typové označenie

uchádzača

	50
	
	
	
	
	

	63
	
	
	
	
	

	75
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	

	315
	
	
	
	
	

	400
	
	
	
	
	

	630
	
	
	
	
	

	1000
	
	
	
	
	

	1250
	
	
	
	
	

	1600
	
	
	
	
	


Dátum: 25.02.下午二

Strana:1/4

