STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Konzola na ochranu vtáctva pre vonkajšie VN vedenia


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	


	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2.5-04.09.2021 – Konzola na ochranu vtáctva pre vonkajšie VN vedenia

	Dátum schválenia: 11.2023
	Číslo: 2.5-05.11.2023

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 4


1. Použitie:
· Používa sa na ochranu lietajúceho vtáctva pred zásahom elektrickým prúdom a na zvýšenie spoľahlivosti prevádzkovaných vonkajších vedení.

2. Predpisy a normy:
· STN EN ISO 1461: Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.
· STN 33 2000-5-51/A11/O1/A12/O2 : Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

· STN EN 50 341-1: Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV

· STN EN 50 341-2-23 Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad Kv. Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Slovensko
· STN EN ISO 9001/O1 Systémy manžérstva kvality. Požiadavky
· STN EN 60 652: Zaťažovacie skúšky konštrukcií vonkajšieho elektrického vedenia

· STN EN ISO/IEC 17050-1: Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode.

· STN EN ISO 9692-1: Oblúkové zváranie obalenou elektródou. Oblúkové zváranie v ochrannom plyne a plameňové zváranie. Príprava zvarových plôch ocelí.

· STN EN ISO 2081: Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou.
· STN EN 10204: Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly.

· STN EN 10219-1: Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 1: Technické dodacie podmienky

· STN EN 10219-2: Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č.1: Požadované prevedenie konzol:

	Poradové číslo
	Typ konzoly
	Mech. únosnosť

vo zvislej

osi izolátora

(kN na 1 vodič)
	Mech. únosnosť

vodorovne v smere vedenia

(kN na 1 vodič)
	Mech. únosnosť

vodorovne

kolmo na vedenie

(kN na 1 vodič)
	Montáž na stĺp
	Priemer vrchu

Stĺpa

(čapu)

	1.
	Jednozáves/nosný
	2
	1,6
	2
	drevený
	170 - 190mm

	2.
	Jednozáves/nosný
	2
	1,6
	2
	betónový
	218 - 220mm

	3.
	Dvojzáves/nosný
	2
	1,6
	2
	betónový
	218 - 220mm

	4.
	Dvojzáves/nosný
	2
	1,6
	2
	drevený
	170 - 190mm

	5.
	Dvojzáves/nosný
	2
	1,6
	2
	2xbetónový
	218 - 220mm

	6.
	Dvojzáves/nosný
	2
	1,6
	2
	2xdrevenýA
	170 -190mm

	7.
	Jednozáves/kotevný
	6
	5
	6
	betónový
	218 - 220mm

	8.
	Dvojzáves/kotevný
	6
	5
	6
	betónový
	218 - 220mm

	9.
	Dvojzáves/kotevný
	6
	5
	6
	2xdrevenýII
	170 -190mm

	10.
	Dvojzáves/kotevný
	6
	5
	6
	drevený
	170 -190mm

	11.
	Dvojzáves/kotevný
	6
	5
	6
	2xbetónový
	218 - 220mm

	12.
	Dvojzáves/kotevný
	6
	5
	6
	2xdrevenýA
	170-190mm

	13.
	Kotevná príložka
	
	
	
	
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22 kV

	4.1.2. 
	Max. prevádzkové napätie: 24kV

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Typ distribučnej siete:IT

	4.1.5. 
	Pozinkovaný povrch – žiarové pozinkovanie min. 70 μm

	4.1.6. 
	Materiál – oceľ triedy 10-16

	4.1.7. 
	Možnosť montáže na betónové, resp. drevené stĺpy.

	4.1.8. 
	Pri výmene rovinných konzol zachovanie prevádzkových parametrov vedenia.

	4.1.9. 
	Montáž podperných izolátorov pomocou skrutky M20

	4.1.10. 
	Vzdialenosť medzi vodičmi vodorovne: min. 1600mm

                                                    zvislo: min. 1200mm

	4.1.11. 
	Určenie miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku, ktoré musí odolať v smere pádu statickej sile najmenej 15kN.

	4.1.12. 
	Konzoly musia byť vybavené miestom pripojenia uzemnenia konzoly pomocou pásoviny  profilu 30x4 mm.

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť vyhotovené vyrazením.
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle STN EN ISO/IEC 17050-1.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 60652 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Dopravu zabezpečí výrobca bežnými dopravnými prostriedkami. Všetky prvky musia byť zabezpečené a prepravované tak aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou každej dodávky musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne českom jazyku, podmienky dodávky a skladovania v slovenskom alebo českom jazyku.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme 12 kusov vzorky z každého typu konzoly. V prípade pokrytie požadovaného rozsahu prevedenia nižším počtom konzol, tieto predložiť ako vzorky s aplikačnou tabuľkou.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom
Bez príloh.
Dátum: 20.11.下午二

Strana:1/4

