|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Polyetylénové rúry z HDPE |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Kollárik Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2024_08_28_TS_Polyetylenove_rury_z_HDPE |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 02.2026 |  |  |  |  | Číslo: 1.17-07.02.2026 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 3 |

# Použitie:

Používa sa na ochranu NN káblov uložených v zemi a v betóne, a na ochranu káblových zvodov ku skriniam VRIS.

# Predpisy a normy:

- STN EN ISO 9969 – Rúry z termoplastov. Stanovenie kruhovej tuhosti

- STN EN 61386 – Súbor noriem. Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov.

- STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality, požiadavky.

- STN 33 2000-5-51- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

|  | Názov materiálu | Vonkajší priemer (mm) | Hrúbka steny (mm) | Dĺžka (m) | Výrobca + typ (vyplní dodávateľ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polyetylénové rúry z HDPE | 75 | 4,5 | 6 |  |
| 2 | Polyetylénové rúry z HDPE | 110 | 6,5 | 6 |  |
| 3 | Polyetylénové rúry z HDPE | 160 | 9,5 | 6 |  |
| 4 | Polyetylénové rúry z HDPE pre skrine VRIS + plastová čiapka proti zatekaniu | 75 | 4,5 | 6 |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Menovité napätie siete 230/400V |
|  | Frekvencia: 50Hz |
|  | Materiál: HDPE |
|  | Farba: čierna |
| ### 4.1.5. | Povrch: hladký |
| ### 4.1.6. | Odolnosť voči tlaku: 750N |
| ### 4.1.7. | Odolnosť voči ohnutiu: Tuhé |
| ### 4.1.8. | Plastová čiapka slúži ako zábrana proti zatekaniu, zároveň umožňuje vyvedenie kábla |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN 61386-24. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z. a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001 |
| ### 4.4.3. | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa normy STN EN ISO 9969 / STN EN 61386-24 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského prípadne českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
| ### 4.5.3. | Vyplnený bod 3.TŠ |
| ### 4.5.4. | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH) |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bažnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme predložiť 2ks vzorky. 1ks položka č.4 s výrobným označením s plastovou čiapkou. (spolu 1 rúra + 1 čiapka)

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 – Ilustračné prevedenie rúry a čiapky

Koniec príloh.