STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image1.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

VN ťahový kompozitný izolátor



	Vypracovali:
	Ing. Peter Ondrejka
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2023_08_25_TŠ_VN_ťahový_kompozitný_izolátor (2.32-04.08.2023)

	Dátum schválenia: 02.2026
	Číslo: 2.32-05.02.2026

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 5


1. Použitie:
Používa sa na ukotvenie vzdušných vedení 22 kV na konzolách a podperných bodoch.
· Predpisy a normy:

· STN EN 61109 (34 8120): Izolátory pre nadzemné vedenia. Kompozitné závesné a kotevné izolátory striedavého prúdu s menovitým napätím vyšším ako 1000 V. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá
· STN EN 62217 (34 8070): Polymérne vysokonapäťové izolátory na vnútorné a vonkajšie použitie. Všeobecné definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá
· STN EN 61466-1 (34 8054): Kompozitné závesné izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 1: Normalizované triedy pevnosti a koncové armatúry
· STN EN 50341-1 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie
· STN EN 50341-2-23 (33 3300): Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO (založené na EN 50341-1: 2012)
· STN EN IEC 60071-1 (33 0400): Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá
· STN EN 60383-2 (34 8052): Izolátory pre vonkajšie vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Izolátorové reťazce a závesy pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá

· STN EN IEC 60471 (34 8114): Rozmery spojení oka a vidlice izolátorového reťazca
· STN 33 2000-5-51 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
2. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Počet prvkov
	Príloha číslo
	Výrobca/typové označenie

(uvedie uchádzač)

	1.
	VN ťahový kompozitný izolátor
	1
	1.
	


3. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	3.1. 
	Prevádzkové podmienky

	3.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22 kV

	3.1.2. 
	Maximálne trvalé napätie siete: 24 kV

	3.1.3. 
	Menovitá frekvencia: 50 Hz

	3.2. 
	Podmienky prostredia 

	3.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	3.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

	3.3. 
	Označenie

	3.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené v zmysle STN EN 61466-1.
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	3.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	3.4.1. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	3.4.2. 
	Protokoly o prevedených typových a konštrukčných skúškach pre kompozitné ťahové izolátory podľa STN EN 61109 (časť 10. a 11.) a STN EN 62217 (časť 9.) od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. 

	3.4.3. 
	Skúška výdržným napätím pri atmosférickom impulze za sucha

	3.4.4. 
	Skúška striedavým napätím priemyselnej frekvencie za dažďa

	3.4.5. 
	Kontrolná skúška medze poškodenia a skúška tesnosti rozhrania medzi koncovými armatúrami a plášťom izolátora

	3.4.6. 
	Predbežné namáhanie

	3.4.7. 
	Predbežné namáhanie ponorením do vody

	3.4.8. 
	Overovacie skúšky

	3.4.9. 
	Vizuálna prehliadka

	3.4.10. 
	Skúška strmým impulzom

	3.4.11. 
	Skúška napätím sieťovej frekvencie za sucha

	3.4.12. 
	Skúška tvrdosti

	3.4.13. 
	Urýchlená skúška starnutia

	3.4.14. 
	Skúška tvorenia vodivých stôp a erózie

	3.4.15. 
	Skúška horľavosti

	3.4.16. 
	Skúška prenikania farbiva

	3.4.17. 
	Skúška prenikania vody

	3.4.18. 
	Určenie priemerného porušujúceho zaťaženia jadra zmontovaného izolátora

	3.4.19. 
	Overenie 96 h výdržného zaťaženia

	3.4.20. 
	Protokoly o vykonaných výberových skúškach izolátora podľa STN EN 61109 (časť 12)

	3.4.21. 
	Overenie rozmerov

	3.4.22. 
	Overenie spojovacieho systému

	3.4.23. 
	Overenie tesnosti rozhrania medzi koncovými armatúrami a plášťom izolátora

	3.4.24. 
	Overenie predpísaného mechanického zaťaženia (SML)

	3.4.25. 
	Skúška pokovovania

	3.4.26. 
	Kusové skúšky musia byť vykonané na každom izolátore v zmysle normy STN EN 61109 (časť 13)

	3.4.27. 
	Mechanická kusová skúška

	3.4.28. 
	Vizuálna prehliadka

	3.5. 
	Technická dokumentácia

	3.5.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	3.5.2. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	3.5.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
4. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
5. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 1ks izolátora.

6. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· Výberové skúšky musia byť uskutočnené nezávisle od účasti zástupcu objednávateľa. Všeobecne pre každú objednávku si objednávateľ vyhradzuje právo zúčastniť sa výberových skúšok v závode. Termín výberových skúšok musí byť odsúhlasený medzi objednávateľom a predávajúcim 3 týždne pred dodávkou. Nezávisle od účasti objednávateľa na výberových skúškach v závode, kompletné protokoly zo skúšok v elektronickej podobe musia byť doručené objednávateľovi, vo všeobecnosti pri dodaní objednávky. Tieto protokoly musia jasne ukázať výsledky požadovaných skúšok a taktiež porovnanie s cieľovými hodnotami. Počas prebierky sa na požiadanie musia poskytnúť všetky protokoly z kontroly vstupných surovín, ako aj správy o výrobe. Všetky šarže použitých vstupných surovín sa musia pred spracovaním podrobiť vstupnej kontrole.
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
7. Prílohy k technickým štandardom

Technické vlastnosti izolátora: 
	Mechanické vlastnosti:

	Špecifické mechanické zaťaženie SML
	min. 80 kN 

	Mechanické zaťaženie pri kusovej skúške RTL
	min. 50% SML

	Elektrické vlastnosti:

	Výdržné napätie pri atmosférickom impulze za sucha
	min. 145 kV 

	Striedavé napätie priemyselnej frekvencie za dažďa
	min. 50 kV

	Rozmery:

	Stavebná dĺžka izolátora
	450 ± 10 mm

	Povrchová dráha
	min. 648 mm 

	Koncové armatúry:

	Typ armatúr (usporiadanie izolátora)
	vidlica - oko 

	Veľkosť spojenia vidlice a oka 16L v zmysle IEC 60471 

	Koncové armatúry - žiarovo pozinkované, podľa STN EN ISO 1461

	Vidlica vybavená svorníkom so zaisťovacím prvkom (súčasť dodávky)

	Jadro izolátora:

	Jadro izolátora tvorí tyč z vysokopevnostných sklených vlákien. Tyč musí byť odolná voči elektrickej a chemickej korózii – ECR kvalita.

	Plášť a striešky izolátora:

	Plášť a striešky izolátora: hydrofóbny, UV stabilný materiál, nastriekaný priamo na sklolaminátovú tyč, odolný voči znečisteniu, vysokým / nízkym teplotám, odolný voči pôsobeniu zvodových prúdov, elektrickej korózii, vibráciám, šíreniu plameňa, materiál s vysokou mechanickou a elektrickou pevnosťou – materiál HTV, LSR, EVA

	Plášť izolátora musí byť rovnomerne nanesený na jadro izolátora v hrúbke min. 3 mm.

	Na jadre musí byť nanesený izolačný materiál technológiou, ktorá zabráni vzniku dutín medzi jadrom a izolačným materiálom

	Prevádzkové podmienky:

	Pracovná poloha
	akákoľvek (vodorovná / zvislá) 

	Smerovanie izolátora
	obojstranné – kolmé striešky izolátora 


Dátum: 12.02.下午一

Strana:1/5

