STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image20.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Časti a súčasti vedení do 1 kV


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláč Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	 1.50-03.04.2021 Časti a súčasti vedení do 1kV

	Dátum schválenia: 04.2024
	Číslo: 1.50-04.04.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 15


1. Použitie:
Príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete skupiny SSD, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení. Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.
2. Predpisy a normy:
· STN EN ISO 1461 (03 8558) – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.
· STN EN ISO 9692-1 (05 0025) – Zváranie a príbuzné procesy. Odporúčania na prípravu spojov. Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plynom, zváranie TIG a zváranie ocelí lúčom.
· STN EN ISO 2081 (03 8511) – Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou.
· STN 42 5570 (42 5570) – Tyče prierezu U z ocelí 10 a 11 valcované za tepla. Rozmery

· STN 42 5522-1 (42 5522) – Tyče oceľové ploché valcované za tepla. Rozmery. Časť 1: Normálna a zvýšená presnosť

· STN 42 5350 (42 5350) – Pásy a pruhy valcované za studena z ocelí tried 10 až 16 a 19. Rozmery

· STN 42 5510-1 (42 5510) – Tyče oceľové kruhové valcované za tepla. Rozmery. Časť 1: Normálna a zvýšená presnosť

· STN 33 2000-5-51 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny: 
	
	Názov materiálu
	Počet prvkov
	Príloha číslo

	1
	Kotevná objímka
	8
	1

	2
	Čiapka pre vývod rúr
	2
	2

	3
	Svorníkový strmeň široký
	1
	3

	4
	Svorníkový strmeň úzky
	5
	4

	5
	Konzoly
	5
	5

	6
	Koncová príložka pre kladkový izolátor
	1
	6

	7
	Príložka priebežná pre kladkové izolátory
	1
	7

	8
	Držiak vývodu rúr
	2
	8

	9
	Držiak strešníka rovný
	2
	9

	10
	Kotevný pás pre konzoly pre vodiče vedľa seba
	1
	10

	11
	Rovný pás pre strešník
	1
	11

	12
	Šikmý pás pre strešník
	2
	12

	13
	Plech kotevný strešný
	1
	13

	14
	Vzpera praporcovej konzoly
	1
	14


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

	4.1.2. 
	Minimálna hodnota hrúbky povlaku konštrukčného materiálu: 80μm

	4.1.3. 
	Maximálna hodnota hrúbky povlaku konštrukčného materiálu: 180 μm

	4.1.4. 
	Minimálna hodnota hrúbky povlaku spojovacieho materiálu: 40μm

	4.1.5. 
	Prevedenie vyhotovenia: hrany a výčnelky odihlené

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.2.3. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť vyhotovené vyrazením pred pozinkovaním, minimálna výška znakov je 10 mm. (pri súčastiach, ktorých to rozmery a prevedenie umožňujú)


	4.2.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

	4.2.5. 
	Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z..

	4.2.6. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.2.7. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach od akreditovanej skúšobne STN EN 60652  požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené v slovenskom alebo českom jazyku, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení.

	4.3. 
	Technická dokumentácia

	4.3.1. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.3.2. 
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.3.3. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie:
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov:
Požadujeme dodanie vzoriek: čiapka pre vývod rúr s priemerom 76 mm, svorníkový strmeň široký, konzola pre vonkajšiu prípojku vyhotovenú holými vodičmi (600 mm), vzpera práporcovej konzoly, plechový kryt pre strešníky. Spolu 5 kusov.

7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok:
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom:
Príloha č. 1: Kotevná objímka
[image: image1.jpg]



	D (mm)
	a (mm)
	c (mm)
	e (mm)
	d (mm)
	Hmotnosť (kg)

	61
	120
	160
	12
	18
	0,9

	77 
	130
	170
	12
	18
	1,0

	160
	230
	280
	20
	18
	1,7

	180
	250
	300
	20
	22
	1,8

	200
	270
	320
	20
	22
	2,0

	220
	290
	340
	20
	22
	2,2

	240
	310
	360
	20
	22
	2,3

	260
	330
	380
	20
	22
	2,5


Materiál: tyč plochá 50x6 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Príloha č.2: Čiapka pre vývod rúr

[image: image2.jpg]



	prevedenie
	r(mm)
	B(mm)
	L(mm)
	V(mm)
	A(mm)
	Hmotnosť (kg)

	76
	40
	100
	310
	250
	100
	0,9

	102
	53
	126
	310
	250
	100
	1,0


Materiál: Pozinkovaný plech hrúbky 1,5 mm, akosť min.S 235 

Príloha č.3: Svorníkový strmeň široký

[image: image3.jpg]320





Materiál: tyč kruhová ø16mm podľa STN 425510 z ocele 11 343.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15217

Vyhotovenie: obojstranne valcovaný závit, montuje sa s podložkami

Hmotnosť:1,7 kg
Príloha č.4: Svorníkový strmeň úzky:

[image: image4.jpg]



	D(mm)
	H(mm)
	r(mm)
	Z(mm)
	Hmotnosť (kg)

	120
	130
	50
	60
	0,6

	270
	250
	125
	100
	1,0

	270
	280
	125
	100
	1,2

	270
	520
	125
	100
	2,0

	300
	320
	142
	100
	1,3


Materiál: tyč kruhová ø16mm podľa STN 425510 z ocele 11 343.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15217

Vyhotovenie: obojstranne valcovaný závit, montuje sa s podložkami

Príloha č.5: Konzoly

a, Konzola (1530) pre vodiče vedľa seba na dvojitý betónový stožiar 

[image: image5.jpg]80

140 |

OTVORY ¢





Zaťaženie: v priamej trase: 4 x 1,1 kN
              zvislo: 4 x 2,9 kN

Materiál tyč: U8  podľa STN 425570, alebo tyč UE 8, uholník L 45x45x5

Hmotnosť:cca 11,4kg 

b, Konzola (1380) praporcová pre jednoduché stĺpy

[image: image6.jpg]1380

_ 280

150 | 150

300

150

OTVORY ¢ 22





Zaťaženie: zvislo: 4 x 0,8 kN

Materiál tyč: U8  podľa STN 425570, alebo tyč UE 8, uholník L 45x45x5

Hmotnosť: cca 10,9kg 

c, Konzola (1200) pre vodiče vedľa seba 

[image: image7.jpg]1200

OTVORY ¢ 22




Zaťaženie: v priamej trase: 4 x 1,1 kN

              zvislo: 4 x 4 kN

Materiál tyč: U8  podľa STN 425570, alebo tyč UE 8, uholník L 45x45x5

Hmotnosť:cca 9,0 kg 

d, Konzola (600) pre prípojku holými vodičmi, resp. dvojvodičové vedenie 

[image: image21.jpg]$18x40



[image: image8.jpg]600

OTVORY ¢ 22




Zaťaženie: v priamej trase: 2 x 4 kN

               zvislo: krajným vodičom 12,75 kN

Materiál tyč: U8  podľa STN 425570, alebo tyč UE 8, uholník L 45x45x5

Hmotnosť:cca 4,8 kg 

e, Konzola (470) pre vonkajšiu prípojku

[image: image9.jpg]470

120

_80

I

OTVORY ¢22




Zaťaženie:  v priamej trase: 2 x 5 kN

               zvislo: krajným vodičom 16,9 kN

Materiál tyč: U8  podľa STN 425570, alebo tyč UE 8, tyč U65 alebo tyč UE6,5

Hmotnosť: cca 4,0 kg 

Príloha č.6: Koncová príložka pre kladkový izolátor
[image: image10.jpg]126

OTVORY ®22




Materiál: tyč plochá 45x5 podľa STN 425522 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: cca 0,23 kg

Príloha č.7: Priebežná príložka pre kladkový izolátor
[image: image11.jpg]90

%

OTVORY $22

N\ =




Materiál: tyč plochá 45x5 podľa STN 425522 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: cca 0,38 kg

Príloha č.8: Držiak vývodu rúr s pásom
Požadované priemery: 76 a 102 mm

[image: image12.jpg]T

O ]|

20m10x100

=

o

‘:J]

===z

Bxst0

"




Materiál: tyč plochá 30x5 a 30x1,5, akosť S 235, skrutky M10x100mm
Hmotnosť: cca 2,0 k
Príloha č.9: Držiak strešníka rovný
Požadované dĺžky: 600 a 900 mm

[image: image13.jpg]600 (900)





Materiál: tyč U 6,5 podľa STN 425570 z ocele 11 373.0 alebo podľa STN 425217 z ocele 15217

Hmotnosť: cca 4,3 a 6,4 kg

Príloha č.10: Kotevný pás pre konzoly pre vodiče vedľa seba

Požadované prevedenie: dĺžka 940 mm
[image: image14.jpg]830, (940, 1250)

OTVORY ¢ 22




Materiál: tyč plochá 50x6 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: 2,6 kg
Príloha č.11: Rovný pás pre strešník
[image: image15.jpg]Eid

120
180

09





Materiál: tyč plochá 60x6 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: 0,65 kg
Príloha č.12: Šikmý pás pre strešník

a, ľavý 
[image: image16.jpg]



Materiál: tyč plochá 60x6 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: 0,9 kg
b, pravý
[image: image17.jpg]



Materiál: tyč plochá 60x6 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: 0,9 kg
Príloha č.13: Plechový kryt pre strešníky
[image: image18.png]



Materiál: Pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, akosť min.S 235 , d=70mm
Hmotnosť:  cca 0,72 kg

Príloha č.14: Vzpera praporcovej konzoly

[image: image19.png]| B22

55





Materiáll: tyč 45x28x4 podľa STN 425522-2 z ocele 11373.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15 217

Hmotnosť: cca 2,7kg

Koniec príloh. 
Dátum: 29.04.上午九

Strana:1/15

