STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image15.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Časti a súčasti vedení do 35kV



	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	 2.23-06.04.2023 Časti a súčasti vedení do 35kV

	Dátum schválenia: 04.2024
	Číslo: 2.23-05.04.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 11


1. Použitie:
Používa sa vonkajšie VN distribučné siete SSD, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení. Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov. Povrchová úprava – žiarovo zinkované.
2. Predpisy a normy:
· STN EN 50 341-1 – Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV.

· STN EN 50 341-2-23 – Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO.
· STN EN ISO/IEC 17050-1 Posudzovanie zhody. Vyhlásenie dodávateľa o zhode.
· STN EN ISO 2081 – Kovové a iné anorganické povlaky. Elektrolyticky vylúčené povlaky zinku na železe alebo oceli s dodatočnou úpravou.

· STN EN 10279 Oceľové profily valcované za tepla. Tolerancie tvaru, rozmerov a hmotnosti

· STN EN 10056-1 Tyče z konštrukčných ocelí rovnoramenného a nerovnoramenného tvaru.

· STN 42 5570/a/b – Súbor.Tyče prierezu U z ocelí tried 10 a 11 valcované za tepla - rozmery.

· STN 42 5522-1 – Tyče oceľové ploché, valcované za tepla.

· STN 42 5350 – Pásy a pruhy valcované za studena z ocelí tried 10 až 16 a 19 rozmery.

· STN 42 5510-1 – Tyče oceľové kruhové, valcované za tepla.
· STN EN ISO 1461 (03 8558) – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.
· STN 33 2000-5-51 (33 2000) +A11+O1+A12 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č.1: Časti a súčasti vonkajších vedení VN do 35 kV:
	P.č.:
	Názov materiálu:


	Obrázok číslo:
	M.j.:
	Výrobca:

	1.
	vzpera podpery ľahkej
	1
	ks
	

	2.
	podpera ľahká
	2
	ks
	

	3.
	konzola ľahká
	3
	ks
	

	4.
	podpera ťažká
	4
	ks
	

	5.
	konzola ťažká
	5
	ks
	

	6.
	konzola odbočná
	6
	ks
	

	7.
	konzola vrcholová
	7
	ks
	

	8.
	hák pripevňovací 180 mm
	8
	ks
	

	9.
	stúpačka na betónový stožiar
	9
	ks
	

	10.
	svorníkový strmeň  350/350
	10
	ks
	

	11.
	svorníkový strmeň  350/390
	11
	ks
	

	12.
	pás pre podpery konzol J 85 x 200 mm
	12
	ks
	

	13.
	pás pre podpery konzol J 85 x 250 mm
	12
	ks
	

	14.
	pás pre podpery konzol D 85 x 250 mm
	12
	ks
	

	15.
	pás pre podpery konzol D 125 x 240 mm
	12
	ks
	

	16.
	príložka kotevná
	13
	ks
	

	17. 
	svorníkový strmeň 270/630
	14
	ks
	

	18
	svorníkový strmeň 280/390
	14
	ks
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22kV

	4.1.2. 
	Maximálne napätie siete 24kV

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Mechanická únosnosť – v zmysle prílohy

	4.1.5. 
	Minimálna hrúbka žiarovo zinkového povlaku 70μm

	4.1.6. 
	Uchádzač určí na prvkoch miesto istiaceho bodu s mechanickou únosnosťou min.15 kN smerom k zemi.

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1..

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť vyhotovené vyrazením pred pozinkovaním.
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	SK certifikát od autorizovanej osoby podľa Zákona č.133/2013 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 60652 od európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Vyplnený bod č.3 Technického štandardu

	4.5.2. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.3. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
1. konzola ľahká, položka č. 3,

2. konzola ťažká, položka č. 5,

3. stúpačka na betónový stožiar, položka č. 9,

4. svorníkový strmeň  350/350, položka č. 10, 
5. svorníkový strmeň  280/390, položka č. 18.

7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom
Príloha č.1: Časti a súčasti vonkajších vedení VN do 35 kV:

Obr.č.1: – Vzpera podpery ľahkej
[image: image1.jpg]1070





Materiál: tyč L 45x45x5

Obr.č.2: – Podpera ľahká

[image: image2.jpg]o

53

r





Pre podopretie ľahkej konzoly na drevené a betónové stĺpy.

Zaťaženie:
  2,2 kN pre dvojicu podpier kolmo na trasu,

14,8 kN pre dvojicu podpier so vzperami kolmo na trasu.

Materiál: tyč UE 80/U80/UPE80
Obr.č.3: – Konzola ľahká
[image: image3.jpg]



Pre vedenie na drevených a betónových stĺpoch.

Zaťaženie:
krajným vodičom:
7,7 kN zvisle,
1,45 kN vodorovne v smere trasy.

celkovo:
2,2 kN vodorovne kolmo na trasu na ľahkej podpere bez vzpery,

14,8 kN vodorovne kolmo na trasu na ľahkej podpere so vzperou.

Materiál: tyč UE 100/U100/UPE100
Obr.č.4: – Podpera ťažká

[image: image4.jpg]2

L]

630

o

2xLassdsx





Pre podopretie ťažkej konzoly na stĺpe.

Zaťaženie:
- 30kN pre dvojicu podpier kolmo na trasu,

- 18kN vodorovne v smere trasy,

- 18kN vodorovne v smere trasy a súčasne 22kN kolmo na trasu.

Materiál: tyč UE 120/U120/UPE120, tyč 45x45, tyč plochá 70x6

[image: image16.jpg]M20



Obr.č.5: – Konzola ťažká
[image: image5.jpg]3000

Laoxanss 145

35

0| a5 | sas | sas | sas Posas | sas | a5 | sas

e





Zaťaženie: na ťažkej podpere:

· 6,2 kN zvisle krajným vodičom,

· 30 kN vodorovne kolmo na trasu všetkými vodičmi,

· 13 kN vodorovne vodičom v trase a súčasne 4,5 kN jedným vodičom zvisle,

· 22 kN kolmo na trasu súčasne,

· 17,8 kN vo smere trasy všetkými vodičmi

Materiál:U65/UNP 65; tyč L40x40x4; tyč plochá 70x6

Obr.č.6: – Konzola odbočná

 [image: image6.jpg]



Pre odbočenie vedenia.

Zaťaženie:
6,7kN krajným vodičom vodorovne v smere trasy.

Materiál:
tyč U65; UNP 65 L65xL65x6; tyč plochá 70x6
Obr.č.7: – Konzola vrcholová

 [image: image7.jpg]——
FISTA [  VA—
fsox6
H L g l VE 65
i N
10, 70 1185 5
w0l

1600 =l 1600





Pre dvojité stĺpy R, V, RV a KORV.

Zaťaženie:
jedným vodičom 10 kN zvisle a súčasne 20kN vodorovne v trase vedení.
Materiál:
tyč U65/UNP65 tyč L65x65x6
Obr.č.8: – Hák pripevňovací

[image: image8.jpg]0.

60

M20,





L-180mm

Materiál:
tyč Ø20mm
Obr.č.9: – Stúpačka na betónový stožiar

[image: image9.png]$18x 90





Materiál: tyč L45x45x5

Obr.č10: – svorníkový strmeň  350/350
[image: image10.jpg]pg ]

350




Materiál: tyč ø16

Obr.č11: – svorníkový strmeň  350/390
[image: image11.jpg]pg ]

350




Materiál: tyč ø16

Obr.č.12: – Pás pre podpery konzol

[image: image12.jpg]so \'L-






Variant A                                         Variant B  

Pre upevnenie ľahkej a ťažkej podpery na stĺp.

Požadované typy:

	Typ
	a (mm)
	b (mm)
	v  (mm)
	 Varianta

	J 85x200mm 3kN
	85
	200
	110
	A

	J 85x250mm 6-10kN
	85
	250
	135
	A

	D 85x250mm 6-10kN
	85
	250
	135
	B

	D 125x240mm 6-10kN
	125
	240
	135
	B


Materiál:  tyč 80x8mm a 60x6mm
Obr.č.13: – príložka kotevná:
[image: image13.png]00

00





Zaťaženie (2ks):15kN 1 vodičom vodorovne v smere vodiča.

                           5kN 1vodičom zvislo na smer vodiča

Materiál: profilová oceľ akosti min. S235

Obr.č.14: – Strmeň svorníkový ku odbočnej konzole:
[image: image14.jpg]



	D(mm)
	H(mm)
	r(mm)
	Z(mm)

	270
	630
	125
	100

	280
	390
	130
	100


Materiál: tyč kruhová ø20mm podľa STN 425510 z ocele 11 343.0 alebo podľa STN 415217 z ocele 15217

Vyhotovenie: obojstranne valcovaný závit, montuje sa s podložkami

Koniec príloh.
390








Dátum: 23.05.下午二

Strana:1/11

