STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image8.wmf]
	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Uzemňovací materiál


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	1.21-05.11.2022 Uzemňovací materiál

	Dátum schválenia: 03/2024
	Číslo: 1.21-06.11.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 6


1. Použitie:
Príslušenstvo pre uzemnenie elektrotechnických zariadení.
2. Predpisy a normy:
· STN EN ISO 1461: Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy 
· STN EN 62 305-1/AC: Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.
· STN EN 62 305-3/O1: Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.
· STN EN 62 305-4/AC: Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
· STN EN 62 561-1: Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky.
· STN EN IEC 62 561-2/AC: Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na vodiče a uzemňovače.
· STN 35 7611: Súčasti hromozvodov a uzemnení. Prehľad súčastí hromozvodov a uzemnení.

·  STN EN ISO 9001/O1 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
· STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2 (33 2000): Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

· STN 33 2000-5-54/A11/O1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	P.č.:
	Názov materiálu:
	Príloha č:
	Typ/Výrobca*:

	1. 
	uzemňovacia doska Fe/Zn bez pásky
	1.
	

	2. 
	uzemňovacia páska Fe/Zn 30 x 4 mm
	2.
	

	3. 
	zvodový vodič Al/Mg/Si 
	3.
	

	4. 
	zvodový vodič Fe/Zn ø 8mm
	4.
	

	5. 
	zvodový vodič Fe/Zn ø 10mm
	5.
	

	6. 
	uzemňovacia páska Fe/Zn 60 x 5 mm v dĺžke 6m
	6.
	


* Poznámka – Doplní dodávateľ
4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Prvky musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia.

	4.1.2. 
	Minimálna hrúbka žiarovo zinkového povlaku STN EN ISO 1461/STN 332000-5-54

	4.1.3. 
	Rozmery v zmysle STN 357611

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie prostredie: AA8, AB8, AC1, AD8, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené v zmysle STN EN 62561-2

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a  Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 62561-2 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Vyplnený bod 3. Technického štandardu

	4.5.2. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.3. 
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Páska 30x4mm a vodiče sú dodávané stočené do cievky. Súčasťou balenia materiálu musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme 1 ks uzemňovacej dosky a 5ks po dĺžke min.20cm z ostatných materiálov, spolu 6 ks prvkov s výrobným označením.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre SSD, a.s., sa musí dodávaný materiál zhodovať s Bodom č. 3  tohoto technického štandardu a so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickým štandardom
Príloha č. 1 – Uzemňovacia doska bez pásky

[image: image1.emf]
Obr.č.1: – Uzemňovacia doska bez pásky

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· súčasť dosky - dve príchytky a štyri skrutky na upevnenie uzemňovacej pásky,

· priľnavosť zinku podľa, STN EN ISO 1461, pozícia svorky je ilustračná.
· dĺžka: 2000 mm,

· šírka: 250 mm,

· hrúbka: 3 mm.

Príloha č. 2 – Uzemňovacia páska 30 x 4 mm

[image: image9.png]Stredosiovenska
distibutng



Obr.č.2: – Uzemňovacia páska 30 x 4 mm

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· rozmery: 30 x 4 mm,

· dĺžka: 1 m = 0,94 kg.

Príloha č. 3 – Zvodový vodič Al/Mg/Si
[image: image2.jpg]70125 m )
@



[image: image3.jpg]



Obr.č.3: – Zvodový vodič Al/Mg/Si

Technické parametre:

· materiál – Al/Mg/Si
· nepozinkované,

· dĺžka cievky: 70-125m,
· priemer vodiča: 8 mm.

Príloha č. 4 – Zvodový vodič Fe/Zn ø 8mm
[image: image4.jpg]70125 m )
@



[image: image5.jpg]



Obr.č.4: – Zvodový vodič Fe/Zn

Technické parametre:

· materiál – Fe/Zn
· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,
· dĺžka cievky: 70-125m,
· priemer vodiča: 8 mm.

Príloha č. 5 – Zvodový vodič Fe/Zn ø10
[image: image10.wmf][image: image6.jpg]



Obr.č.5: – Zvodový vodič Fe/Zn ø10mm

Technické parametre:

· materiál – Fe/Zn
· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,
· dĺžka cievky: 70-125m,
· priemer vodiča: 10 mm.

Príloha č. 6 – Uzemňovacia páska 60 x 5 mm

[image: image7.jpg]



Obr.č.6: – Uzemňovacia páska 60 x 5 mm

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· rozmery: 60 x 5 x 6000 mm
Koniec príloh
� EMBED Imaging.Dokument  ���





10mm








Dátum: 26.03.上午九

Strana:1/6

_1180781029.bin

