STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image17.png]M8,M6

S5

38





	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Bleskozvodný materiál


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	 1.20-05.11.2022 Bleskozvodný materiál

	Dátum schválenia: 03.2024
	Číslo: 1.20-06.03.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 12


1. Použitie:
Príslušenstvo pre vytváranie systémov bleskozvodov.
2. Predpisy a normy:
· STN EN ISO 1461: Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy 
· STN EN 62 305-1/AC: Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy.
· STN EN 62 305-3/O1: Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.
· STN EN 62 305-4/AC: Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
· STN EN 62 561-1: Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky.
· STN EN IEC 62 561-2/AC: Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na vodiče a uzemňovače.
· STN 35 7611: Súčasti hromozvodov a uzemnení. Prehľad súčastí hromozvodov a uzemnení.

·  STN EN ISO 9001/O1 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
· STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2 (33 2000): Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51:Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
· STN 33 2000-5-54/A1/A11/O1: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	P.č.:
	Názov materiálu:
	Príloha číslo:
	Typ/Výrobca*:

	1. 
	uzemňovacia tyč
	1
	

	2. 
	ochranný uholník
	2
	

	3. 
	podpera vedenia na oceľovú konštrukciu
	3
	

	4. 
	odbočovacia spojovacia svorka
	4
	

	5. 
	uzemňovacia svorka
	5
	

	6. 
	skúšobná svorka
	6
	

	7. 
	svorka k uzemňovacej tyči
	7
	

	8. 
	uzemňovacia svorka + mosadzná matica
	8
	

	9. 
	svorka odkvapová
	9
	

	10. 
	svorka spojovacia
	10
	

	11. 
	svorka krížová
	11
	

	12. 
	podpera do múru
	12
	

	13. 
	podpera na rovné strechy 
	13
	

	14. 
	číslo na označenie zvodu 0-9
	14
	

	15. 
	svorka univerzálna potrubná
	15
	

	16. 
	svorka pripojovacia
	16
	

	17. 
	držiak ochranného uholníka
	17
	

	18. 
	zberacia tyč
	18
	


* Poznámka – Doplní dodávateľ
4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Prvky musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia.

	4.1.2. 
	Minimálna hrúbka žiarovo zinkového povlaku STN EN ISO 1461/STN 332000-5-54

	4.1.3. 
	Rozmery podľa STN 357611

	4.1.4. 
	Trieda pripájacích prvkov: N v zmysle STN EN 62561-1

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie prostredie: AA8, AB8, AC1, AD4/AD8, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Výrobky  musia byť označené v zmysle STN EN 62561-1

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a  Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia Vlády 127/2016 Z.z.

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 62561 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Vyplnený bod 3. Technického štandardu

	4.5.2. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.3. 
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.5.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom, prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme 1 ks prvku bleskozvodného materiálu z každého typu, t.j. 18 ks prvkov.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre SSD, a.s., sa musí dodávaný materiál zhodovať s Bodom č. 3  tohoto technického štandardu a so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickému štandardu
Príloha č. 1 – Uzemňovacia tyč[image: image18.png]M8,M6

S5

38





Obr.č.1: – Uzemňovacia tyč

Použitie: k pripojeniu na zvod a k umožneniu prechodu blesku do vodivých vrstiev zeme.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· tyčová oceľ so zahrotením jedného konca,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· dĺžka: 2000 mm,

· priemer: 25 mm.

Príloha č. 2 – Ochranný uholník

[image: image1.png]



Obr.č.2: – Ochranný uholník

Použitie: k ochrane zvodu pri zaústení do zeme.
Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· uholník so šírkami strán 30 mm,

· dĺžka: L= 2000 mm,

· hrúbka: 2 – 2,5 mm.
Príloha č. 3 – Podpera vedenia na oceľovú konštrukciu
[image: image2.png]diEtrq

_— 4
el
e




Obr.č.3: – Podpera vedenia na oceľovú konštrukciu

Použitie:
· k upevneniu vodičov na objekte.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· tri žiarovo zinkované skrutky,

· dĺžka: 45 mm.

Príloha č. 4 – Odbočovacia spojovacia svorka
[image: image19.wmf]
Obr.č.4: – Odbočovacia spojovacia svorka
Použitie:
· na pripojenie, spojovanie vodičov.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· dve platničky hrúbky 3 mm,

· rozmer platničiek: 55 x 55 mm,

· štyri žiarovo zinkované skrutky M8 a štyri matice,

· vzdialenosť stredu skrutiek 38 mm.

Príloha č. 5 – Uzemňovacia svorka

[image: image20.wmf]
Obr.č.5: – Uzemňovacia svorka

Použitie:
· na pripojenie, uzemňovanie vodičov.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· dve platničky hrúbky 4 mm,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· dve žiarovo zinkované skrutky M8 a dve matice.

Príloha č. 6 – Skúšobná svorka

Obr.č.6: – Skúšobná svork[image: image21.png]Stredosiovenska
distibutng



a

Použitie:
· na pripojenie, skúšanie vodičov.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· vrchná a spodná časť spojené dvomi strmeňmi a štyrmi maticami,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm.

· matice z nehrdzavejúcej ocele

Príloha č. 7 – Svorka k uzemňovacej tyči

[image: image3.png]S5

LEL





Obr.č.7: – Svorka k uzemňovacej tyči
Použitie:
· k pripojeniu uzemňovacej tyče.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· svorka spojená štyrmi skrutkami M8x40 a štyrmi maticami M8,

· priemer: 25 mm.

Príloha č. 8 – Uzemňovacia svorka + mosadzná matica

[image: image22.wmf][image: image23.png]M8,M6

S5

38




[image: image4.png]&

ﬂ%nia




Obr.č.8: – Uzemňovacia svorka + mosadzná matica
Použitie:
· na pripojenie, uzemňovanie vodičov.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· dve platničky hrúbky 3 mm,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· dve mosadzné skrutky M8 s mosadznými maticami a pružnými podložkami.

Príloha č. 9 – Svorka odkvapová
[image: image5.png]



Použitie:
· na pripojenie, uzemňovanie odkvapových systémov.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· žiarovo zinkovaná skrutka M8 

Príloha č. 10 – Svorka spojovacia

[image: image6.png]2xM8




 [image: image7.png]2,50





Použitie:
· na prepojenie vedenia.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· žiarovo zinkované skrutky M8 

Príloha č. 11 – Svorka krížová

[image: image8.png]-

e 22:}




Použitie:
· na prepojenie vedenia.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· priemer vodiča: D= 8 – 10 mm,

· žiarovo zinkované skrutky M8 

Príloha č. 12 – Podpera vedenia do muriva
[image: image9.png]



Použitie:
· nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· skrutka M8 - M10

Príloha č. 13 – Podpera vedenia na rovné strechy

[image: image10.jpg]



Použitie:
· nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

· materiál- kombinácia betón/plast
· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· vzdialenosť od povrchu 65mm
· zámok vodiča

· hmotnosť min. 1kg.

Príloha č. 14 – Číslo na označenie zvodu
[image: image11.emf]
Použitie:
· označovanie zvodov bleskozvodu

Technické parametre:

· materiál - Nerez,

Príloha č. 15 – Svorka univerzálna potrubná
[image: image12.jpg]0

o8




Použitie:
· potrubná svorka
Technické parametre:

· materiál – Fe/Zn
· rozmery a hrúbka pozinkovanej vrstvy a priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461

Príloha č. 16 – Svorka pripojovacia

[image: image13.jpg]



Použitie:
· na pripojenie vedenia.

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· priemer vodiča: D= 8 – 10 mm,

· žiarovo zinkované skrutky M8 

Príloha č. 17 – Držiak ochranného uholníka
[image: image14.png]



Použitie:
· nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

· materiál- FeZN
· priemer vodiča: 8 – 10 mm,

· L1=100mm
· L2=80mm

Príloha č. 18 – Zberacia tyč
[image: image15.png]


 [image: image16.png]



Použitie: Zberacia tyč k betónovému podstavcu

Technické parametre:

· materiál - Fe/Zn,

· tyčová oceľ s metrickým závitom M16,

· priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

· dĺžka: 1000 mm,

· priemer: 16 mm.

· priemer diery pripojovaciej platničky 12 mm

Koniec príloh
� EMBED Imaging.Dokument  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED Imaging.Dokument  ���





� EMBED Imaging.Dokument  ���








Dátum: 26.03.上午十一

Strana:1/12

[image: image24.wmf][image: image25.wmf]_1181380256.bin

_1181647843.bin

_1180783355.bin

_1180780761.bin

