STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image4.png]Stredosiovenska
distibutng




	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

Rúry pozinkované k trafostaniciam


	Vypracovali:
	Ing. Andrej Dadaj
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	2023_03_16_TŠ_Rúry_pozinkované_k_trafostaniciam

	Dátum schválenia: 06.2025
	Číslo: 2.02-06.06.2025

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 7


1. Použitie:
Vývodové/zvodové rúry – pozinkované rúry pre trafostanicu 4 M D 102, pozinkované rúry pre trafostanicu 4 M D 76 a pozinkované rúry pre trafostanicu 6 M D 76. Oceľové pozinkované rúry, ktoré slúžia na ochranu vývodových a zvodových káblov. K transformačnej stanici sú uchytené pomocou držiakov. Musia byť vyhotovené tak aby na ich vrchnú časť bolo možné pripevniť ochrannú čiapku a aby ich bolo možné použiť v kombinácií so skriňami SVS – B a SVS – V.

2. Predpisy a normy:

· STN 42 5715 (42 5715) – Rúrky oceľové bezšvové tvárnené za tepla. Rozmery

· STN 42 5723 (42 5723) – Rúrky z ocelí tried 11 a 12 pozdĺžne zvárané hladké do vonkajšieho priemeru 152 mm. Rozmery

· STN EN 10305-3 (42 6720) – Presné oceľové rúry. Technické dodacie podmienky. Časť 3  Zvárané rúry kalibrované za studena

· STN EN 10204 (42 0009) – Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly.

· STN EN 10219-1 (42 1052) – Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 1: Technické dodacie podmienky

· STN EN 10219-2 (42 1052) – Zvárané duté konštrukčné profily z nelegovaných a jemnozrnných ocelí tvárnené za studena. Časť 2: Tolerancie, rozmery a vlastnosti profilu
· STN EN ISO 1461 (03 8558) –  Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009)
· STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá 

Súvisiace technické štandardy:

· Trafostanice jedno a dvojstĺpové – konzoly 

· NN rozvádzače – RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tab. 1 Zoznam prvkov

	PRVOK
	Obr. Č.
	Typové označenie

(uvedie uchádzač)

	Skupina A:  Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 4 M D 102

Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 102 je rúra dĺžky 4 m a s priemerom 102 mm.


	Príloha 1
	

	Skupina B:  Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 4 M D 76
Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 76 je rúra dĺžky 4 m a s priemerom 76 mm.


	Príloha 2
	

	Skupina C:  Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 6 M D 76

Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 6 M D 76 je rúra dĺžky 6 m a s priemerom 76 mm.


	Príloha 3 
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky, základné parametre 

	4.1.1. 
	Vysoká mechanická odolnosť.

	4.1.2. 
	Hladké prevedenie vnútornej aj vonkajšej steny.

	4.1.3. 
	Rúry nesmú byť zvárané z viacerých kusov (jediná navarená časť môže byť hrdlo rúry).

	4.1.4. 
	Pozinkovaný povrch – žiarové pozinkovanie v zmysle STN EN ISO 1461.

	4.1.5. 
	Musia byť vyhotovené tak aby na ich vrchnú časť bolo možné pripevniť ochrannú čiapku a aby ich bolo možné použiť v kombinácií so skriňami SVS – B a SVS – V.

	4.1.6. 
	Konce rúr zrezané a hrany odihlené.

	4.1.7. 
	Vývodový koniec rúry (koniec bez hrdla) musí byť vyhotovený tak aby nemohol poškodiť izoláciu kábla - musí byť zaoblený alebo musí byť na ňom osadení plastový (prípadne iný materiál) chránič/kryt hrán.

Chránič/kryt hrán musí byť vyrobený z materiálu odolnému voči UV žiareniu, vhodného na exteriérové použitie.

	4.1.8. 
	Prvok

Vonkajší priemer [mm]

Hrúbka steny  [mm]

Rozmery hrdla [mm]

Dĺžka bez hrdla [m]

Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 4 M D 102

102

podľa výkresu

podľa výkresu

príloha 1

4

Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 4 M D 76

76

podľa výkresu

podľa výkresu

príloha 2

4

Rúra  oceľová (pozinkovaná) s hrdlom 6 M D 76

76

podľa výkresu

podľa výkresu

príloha 3

6



	4.2. 
	Podmienky prostredia

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 

Druh prostredia: VI – vonkajšie priestory.

Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3, BA1/BA4/BA5, BB2, BC3, BD2, BE1, CA1, CB1

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Všetky dodané rúry musia byť označené nasledovnými údajmi:

· výrobca,

· typové označenie.

Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.

Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z..

	4.4.2. 
	Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).

	4.4.3. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu – STN EN ISO 9001.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.5.2. 
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie

Dopravu zabezpečí výrobca zabezpečí výrobca bežnými dopravnými prostriedkami. Všetky prvky musia byť zabezpečené a prepravované tak aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou každej dodávky musí byť návod na montáž v slovenskom jazyku, podmienky dodávky a skladovania v slovenskom jazyku.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
1 ks vzorky z každého typu minimálnej dĺžky 50 cm s hrdlom a s vývodovým koncom v zmysle bodu 4.1.7. vrátane chrániča (krytu) hrán t.j. 3 ks vzoriek 
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať v zmysle platných noriem predmet obstarávania a dodržanie predpisov, noriem a smerníc, ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej akreditovanej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom

Príloha 1 – Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 102

Príloha 2 – Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 76
Príloha 3 – Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 6 M D 76
Príloha 1 – Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 102

Rúra oceľová (pozinkovaná) M 4 D 102 s hrdlom:


[image: image1]
Príloha 2 –  Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 4 M D 76
Rúra oceľová (pozinkovaná) M 4 D 76 s hrdlom :


[image: image2]
Príloha 3 – Pozinkovaná rúra pre trafostanicu 6 M D 76
Rúra oceľová (pozinkovaná) M 6 D 76 s hrdlom:


[image: image3]
102 mm





4 m





2 mm





71 mm





6 mm





116 mm 





98 mm





2 mm





76 mm





6 mm





4 m





3 mm





71 mm





89 mm 





70 mm





3 mm





76 mm





6 mm





6 m





71 mm





89 mm 





3 mm





3 mm





70 mm








Dátum: 09.04.上午十一

Strana:1/7

