STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE


	[image: image6.png]



	Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk

	Technický štandard:

VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia


	Vypracovali:
	Ing. Milan Maťko
Ing. Peter Michalovič

Štandardizácia

	
	

	Schválili:
	Ing. Mikuláš Koščo
Stratégia distribučnej sústavy

	
	Ing. Milan Miškár
Energetické aktíva

	Nahrádza:
	 2.51-04.02.2022 VN Priehradové stožiare pre vonkajšie vedenia

	Dátum schválenia: 05.2024
	Číslo: 2.51-05.05.2024

	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 6


1. Použitie:
· Používajú sa ako nosné konštrukcie podperných bodov VN distribučných vedení  SSD.
2. Predpisy a normy:
· STN EN 50 341-1 – Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV.
· STN EN 50 341-2-23 – Vonkajšie el. vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 2-23: Národné normatívne hľadiská (NNA) pre SLOVENSKO
· STN 33 2000-5-5/A11/A12/O1/O2 (33 2000)- Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

· Typový podklad  pre oceľové priehradové stožiare pre vedenia VN do 45kV EDWIN 1/2013.

· Zákon č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých Zákonov.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
	
	Názov materiálu
	Merná jednotka
	Dodávateľ
	Výrobca oc. konštrukcie
	Realizátor pozinkovania

	1.
	Oceľová konštrukcia
	kg
	
	
	


4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 22 kV

	4.1.2. 
	Najvyššie napätie siete: 24 kV

	4.1.3. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.1.4. 
	Vyhotovenie v zmysle Typového podkladu EDWIN 1/2013

	4.1.5. 
	Minimálna hodnota hrúbky žiarovozinkovaného povlaku oceľovej konštrukcie: 80μm (pokiaľ projektová špecifikácia nestanoví inak)

	4.1.6. 
	Minimálna hodnota hrúbky žiarovozinkovaného povlaku spojovacieho materiálu: 40μm

	4.1.7. 
	Plochy, ktoré sú tepelne poškodené po rezaní, sa musia odstrániť. 

	4.2. 
	Podmienky prostredia 

	4.2.1. 
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory.   

	4.2.2. 
	Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AN3, AP1, AQ3, BA1, BB2, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.3. 
	Označenie

	4.3.1. 
	Všetky diely, ktorých rozmery to umožňujú, musia byť označené podľa TP EDWIN 1/2013. Prevedenie vyrazením pred pozinkovaním. Každá súčasť konštrukcie je jednoznačne označená príslušnosťou ku danému dielu konštrukcie, a to takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k jej zámene s iným dielom a polohou montáže.

	4.4. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.4.1. 
	Dôkaz o chemickom zložení použitej ocele v zmysle STN EN 10025-1

	4.4.2. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.4.3. 
	SK certifikát od autorizovanej osoby podľa Zákona č.133/2013 Z.z.

	4.5. 
	Technická dokumentácia

	4.5.1. 
	Akákoľvek zmena v konštrukčnej a dielenskej dokumentácií musí byť odsúhlasená tvorcom technickej dokumentácie a objednávateľom.

	4.5.2. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
5.1. Dodávateľ je zodpovedný za finálny produkt vrátane vstupných materiálov. 
5.2. Objednávateľ poskytne dodávateľovi výrobnú dokumentáciu v digitálnej alebo papierovej forme. 
5.3. Dodávka konštrukcie stožiarov musí byť balená po jednotlivých stožiaroch,  dieloch konštrukcie, a ktoré sú jednoznačne označené súpisom balenia. 
5.4. Pri zistení poruchy zinkovej vrstvy má objednávateľ právo neprevzať alebo vrátiť dodávateľovi diely, ktoré vykazujú defekty pozinkovania v zmysle STN EN 1461 a zoznamu defektov v Prílohe č. 1
5.5.  Ak výrobca použije väčšie profily ako sú špecifikované, dodatočná hmotnosť nebude účtovaná a zaplatená
5.6. Drobné časti konštrukcie stožiara (spojovací materiál a prvky do 300mm) budú balené do drevených debien. Jednotlivé položky musia byť balené oddelene, v mechanicky a poveternostne odolnom obale.
5.7. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
5.8. Pri poškodení zinkovej vrstvy je oprava antikoróznym náterom, alebo sprejom neprípustná.
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
· 1 ks vzorky materiálu a to zloženej konzoly A 1 v zmysle TP EDWIN 1/2013
· V prípade zistenia poškodenia pri dodávke alebo pri preprave materiálu, za tieto poškodenia zodpovedá dodávateľ.

7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickým štandardom
Príloha č. 1- Príklady defektov pozinkovania, ktoré nie sú prípustné:
Príklad a, 


[image: image1]
Príklad b,


[image: image2]
Príklad c,


[image: image3]
Príklad d,

[image: image4.jpg]



Príklad e:

[image: image5.jpg]



Koniec príloh.
Dátum: 24.05.上午十一

Strana:1/6

[image: image7.png]A A Aa N




[image: image8.png]


[image: image9.png]Stredosiovenska
distibutng



