|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Bleskozvodný materiál |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Kollárik Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2024_03_28_TŠ_Bleskozvodný_materiál |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 04.2026 |  |  |  |  | Číslo: 1.20-07.04.2026 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 12 |

# Použitie:

Príslušenstvo pre vytváranie systémov bleskozvodov.

# Predpisy a normy:

- STN EN ISO 1461 – Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy

- STN EN 62305-1 – Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

- STN EN 62305-3 – Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

- STN EN 62305-4 -  Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

- STN EN IEC 62305-1 – Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

- STN EN IEC 62305-3 – Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

- STN EN IEC 62305-4 -  Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

- STN EN IEC 62561-1 – Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 1: Požiadavky na pripájacie prvky

- STN EN IEC 62561-2 – Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC). Časť 2: Požiadavky na vodiče a uzemňovače

- STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality. Požiadavky

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

- STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| P.č.: | Názov materiálu: | Príloha číslo: | Typ/Výrobca*: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzemňovacia tyč | 1 |  |
| 2. | Ochranný uholník | 2 |  |
| 3. | Podpera vedenia na oceľovú konštrukciu | 3 |  |
| 4. | Odbočovacia spojovacia svorka | 4 |  |
| 5. | Uzemňovacia svorka | 5 |  |
| 6. | Skúšobná svorka | 6 |  |
| 7. | Svorka k uzemňovacej tyči | 7 |  |
| 8. | Uzemňovacia svorka + mosadzná matica | 8 |  |
| 9. | Svorka odkvapová | 9 |  |
| 10. | Svorka spojovacia | 10 |  |
| 11. | Svorka krížová | 11 |  |
| 12. | Podpera do múru | 12 |  |
| 13. | Podpera na rovné strechy | 13 |  |
| 14. | Číslo na označenie zvodu 0-9 | 14 |  |
| 15. | Svorka univerzálna potrubná | 15 |  |
| 16. | Svorka pripojovacia | 16 |  |
| 17. | Držiak ochranného uholníka | 17 |  |
| 18. | Zberacia tyč | 18 |  |

*Poznámka – Doplní dodávateľ

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky |
|  | Prvky musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia |
|  | Minimálna hrúbka žiarovo zinkovaného povlaku STN EN ISO 1461/STN 33 2000-5-54 |
|  | Trieda pripájacích prvkov: N v zmysle STN EN IEC 62561-1 |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1 AD4/AD8, AF3, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené v zmysle normy STN EN IEC 62561-2 |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov a Nariadenia Vlády č. 148/2016 Z.z.. a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z.. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001 |
|  | Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 62561 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Vyplnený bod 3. Technického štandardu |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku |
| ### 4.5.4 | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH) |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bažnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 1ks prvku bleskozvodného materiálu z každého typu, t.j. 18ks vzoriek.

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha č.1 – Uzemňovacia tyč

Pužitie: K prípojeniu na zvod a k umožneniu prechodu blesku do vodivých vrstiev zeme.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Tyčová oceľ so zahrotením jedného konca,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Dĺžka: L = 2000 mm,

- Priemer: D = 25 mm.

Príloha č.2 – Ochranný uholník

Pužitie: K ochrane zvodu pri zaústení do zeme.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Uhlník so šírkami strán 30mm,

- Dĺžka: L = 2000 mm,

- Hrúbka: 2 - 2,5 mm.

Príloha č.3 – Podpera vedenia na oceľovú konštrukciu

Pužitie: K upevneniu vodičov na objekte.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Tri žiarovo zinkované skrutky,

- Dĺžka: 45 mm.

Príloha č.4 – Odbočovacia spojovacia svorka

Pužitie: Na pripojenie, spojovanie vodičov.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Dve platničky hrúbky: 3 mm,

- Rozmer platničiek: 55 x 55 mm,

- Štyri žiarovo zinkované skrutky M8 a štyri matice,

- Vzdialenosti stredu skrutiek: 38 mm.

Príloha č.5 – Uzemňovacia svorka

Pužitie: Na pripojenie, uzemňovacie vodičov.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Dve platničky hrúbky: 4 mm,

- Priemer vodiča: 8 -10 mm,

- Dve žiarovo zinkované skrutky M8 a dve marice.

Príloha č.6 – Skúšobná svorka

Pužitie: Na pripojenie, skúšanie vodičov.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Vrchná a spodná časť spojené dvoma strmeňmi a štyrmi maticami,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Matice z nehrdzavejúcej ocele.

Príloha č.7 – Svorka k uzemňovacej tyči

Pužitie: Na pripojeniu uzemňovacej tyče.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Svorka spojená štyrmi skrutkami M8x40 s štyrmi maticami M8,

- Priemer: D = 25 mm.

Príloha č.8 – Uzemňovacia svorka + mosadzná matica

Pužitie: Na pripojenie, uzemňovanie vodičov.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Dve platničky hrúbky: 3 mm,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Dve žiarovo zinkované skrutky M8 s mosadznými maticami a pružnými podložkami.

Príloha č.9 – Svorka odkvapová

Pužitie: Na pripojenie, uzemňovanie odkvapových systémov.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Žiarovo zinkovaná skrutka M8.

Príloha č.10 – Svorka spojovacia

Pužitie: Na prepojenie vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Žiarovo zinkované skrutky M8.

Príloha č.11 – Svorka krížová

Pužitie: Na prepojenie vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Žiarovo zinkované skrutky M8.

Príloha č.12 – Podpera vedenia do muriva

Pužitie: Nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Skrutka M8 – M10.

Príloha č.13 – Podpera vedenia na rovné strechy

Pužitie: Nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Kombinácia beton/plast,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- Vzdialenosť od povrchu: 65 mm,

- Zámok vodiča,

- Hmotnosť min. 1kg.

Príloha č.14 – Číslo na označenie zvodu

Pužitie: Označovanie zvodov bleskozvodu.

Technické parametre:

- Materiál – Nerez.

Príloha č.15 – Svorka univerzálna potrubná

Pužitie: Potrubná svorka.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Rozmery a hrúbka pozinkovanej vrstvy a priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461

Príloha č.16 – Svorka pripojovacia

Pužitie: Na pripojenie vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Priemer vodiča: D = 8 - 10 mm,

- Žiarovo zinkované skrutky M8.

Príloha č.17 – Držiak ochranného uholníka

Pužitie: Nosná svorka vedenia.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Priemer vodiča: 8 – 10 mm,

- L1 = 100 mm

- L2 = 80 mm

Príloha č.18 – Zberacia tyč

Pužitie: Zberacia tyč k betonovému podstavcu.

Technické parametre:

- Materiál – Fe/Zn,

- Tyčová oceľ s metrickým závitom M16,

- Priľnavosť zinku podľa STN EN ISO 1461,

- Dĺžka: 1000 mm,

- Priemer: 16 mm,

- Priemer diery pripojovaciej platničky: 12 mm.

Koniec príloh