TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

###### Názov akcie:

TN 17088 – BB Fončorda TR 110/22/6,3 kV – Komplexná rekonštrukcia

Obsah a účel špecifikácie:

Technické parametre zariadení pre vypracovanie technickej časti súťažnej ponuky na dodávku zariadení uvedených v Predmete špecifikácie.

Predmet špecifikácie:

Ochranné terminály odbočiek 110 kV, 22 kV a 6,3 kV rozvodne

Komunikačné brány.

Uvedenie do prevádzky, skúšky, školenia, komunikačný SW a HW.

Vypracovali:

Ing. Andrej Grenčík, vedúci odboru RT

Ing. Michal Bukviš, špecialista  prevádzky EZ

Ing. Martin Brandt, PhD., špecialista ochrán EZ

Ing. František Kavec, vedúci Stratégia RT a HDO

Dátum vypracovania:  2.3.2026

Schválil:

Ing. Dušan Majer                                                  Dátum:                               Podpis:

Riaditeľ sekcie Prevádzka EZ

# Vysvetlivky, skratky

| *) | Vyplní uchádzač |
| --- | --- |
| **) | Vyplní uchádzač. ÁNO - znamená, že zariadenie spĺňa všetky parametre uvedené v danom bode, prípadne ak má parametre lepšie, ako sú v danom bode, uvedie v stĺpci „Spĺňa“ alebo v samostatnom dokumente. NIE - znamená, že zariadenie všetky parametre uvedené v danom bode spĺňa iba čiastočne alebo ich nespĺňa vôbec. V takomto prípade uchádzač podá písomné vysvetlenie a návrh riešenia uvedené v samostatnom dokumente. |
| ***) | Vyplní zadávateľ súťaže / obstarávateľ SSD po prevzatí a kontrole súťažných podkladov. ÁNO – podklad bol priložený v plnom rozsahu. NIE – podklad nebol priložený alebo jeho obsah nebol dostatočný. V takomto prípade zadávateľ súťaže / obstarávateľ vypracuje zápis so zoznamom chýbajúcich alebo nedostatočných častí a podkladov. |
| BIN | Binárny vstup |
| BOUT | Binárny výstup – výstupný kontakt |
| ES | Elektrická stanica |
| GPS | Global Position System |
| HW | Hardware - konštrukcia |
| IEC 60870-5-101 | IEC prenosový protokol pre telemechanizačné zariadenia |
| IEC 60870-5-103 | IEC prenosový protokol pre prenos procesných veličín z ochrán |
| IEC 61850 | IEC súbor definícií pre komunikáciu medzi inteligentnými elektronickými zariadeniami, tvoriacimi automatizačné systémy na úrovni elektrickej stanice |
| KPXP | Komunikačný počítač |
| NTP | Network Time Protocol |
| OZ | Automatika opätovného zapínania |
| PLAN | Procesná lokálna počítačová sieť, vyhovujúca štandardu IEC 61850 |
| PTN | Prístrojový transformátor napätia |
| PTP | Prístrojový transformátor prúdu |
| RIS | Riadiaci a informačný systém inštalovaný na príslušnej elektrickej stanici. |
| SW | Programové vybavenie (software) |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TP | Twisted Pair |
| TWAN | Technologická počítačová sieť SSE postavená na báze TP ethernetu a rodine protokolov TCP/IP |
| WAN | Wide Area Network |

# Údaje uchádzača

| Obchodné meno *) |  |
| --- | --- |
| Výrobca zariadenia *) |  |

# Všeobecné technické požiadavky

### 3.1  Podmienky pre vnútorné prostredie

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Najvyššia teplota okolia | + 55 °C |  |
| 3.1.2 | Najnižšia teplota okolia | - 5 °C |  |
| 3.1.3 | Relatívna vlhkosť | priemerná ročná 70 % (nekondenzačná) |  |
| 3.1.4 | Nadmorská výška | Do 1000 m n.m. |  |

### 3.2  Prevádzkové podmienky

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke | a) ochrana izolovaním živých častí b) ochrana zábranami c) ochrana krytmi |  |
| 3.2.2 | Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche | ochrana samočinným odpojením od napájania pri druhom zemnom spojení a doplnkovou ochranou |  |

# Rozdelenie ochranných terminálov na skupiny

| Ochranný terminál | Typové označenie* |
| --- | --- |
| Skupina A: Distančná ochrana 110 kV odbočiek |  |
| Skupina B: Nadprúdová ochrana 110 kV odbočiek |  |
| Skupina C: Rozdielová ochrana transformátora VVN/VN |  |
| Skupina D: Synchrocheck |  |
| Skupina E: Nadprúdová ochrana 22 kV a 6,3 kV odbočiek |  |
| Skupina F: Rozdielová ochrana transformátora VN/VN |  |

* Vyplní uchádzač

# Všeobecné technické parametre

| Bod | Požiadavka | Parameter |
| --- | --- | --- |
|  | ## Napájacie napätie | Un = 110 V DC ±15% |
|  | Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | 4 x prúd IL1, IL2, IL3, IN (Neplatí pre ochranné terminály skupiny C, F) |
|  | Menovitý prúd analógových vstupov | In fáz = 1 A, 50 Hz |
|  | Dovolené preťaženie prúdových analógových vstupov (RMS) | 100 x In na 1 s 30 x In na 10 s 1,2 x In trvale |
|  | ## Počet napäťových analógových vstupov napájaných z klasických PTN. | 4 x napätie UL1, UL2, UL3, UN, Uo môže byť dopočítané v ochrannej funkcii |
|  | Menovité napätie napäťových analógových vstupov. | Un = 100 V, 50 Hz |
|  | Dovolené preťaženie napäťových analógových vstupov. | 1,5 x trvale |
|  | Napájacie napätie binárnych vstupov. | Un = 110 V DC ±15% |
|  | Zaťaženie výstupných binárnych kontaktov. | 5 A trvale |
|  | Napätie spínané výstupnými binárnymi kontaktmi. | 250 V AC, DC |
|  | Povely na spínacie prvky | priame |
|  | Signalizácia stavov | dvojbitová |
|  | Minimálny počet signalizačných LED diód umiestnených na signalizačnom paneli s možnosťou voľnej konfigurácie | 12 ks |
|  | Región | international – metrický systém |
|  | Jazyk | jeden z (sk, cz, eng) |
|  | Lokálne ovládanie | Intuitívne (user-friendly) |
|  | Krytie | Min. IP20 |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |
|  | Ventilátory | Bez chladiacich ventilátorov |
|  | EMC | Súbor noriem IEC61000-4 |
|  | Náraz | IEC60068-2-27, (IEC60255) |
|  | Vibrácie | IEC60068-2-6, |
|  | Vyhotovenie zariadenia vyhovuje normám v platnom znení. | STN 33 3051 - Ochrany elektrických strojov a rozvodných zariadení. STN 33 3265 - EP. Meranie elektrických veličín v dozorniach výrobní a rozvodu elektriny. |
|  | Rozmery podľa množstva BIN a BOUT - maximálna šírka 19“. |  |
|  | Zapustená montáž do rozvádzača (Flush Mounting). |  |
|  | Veľký zobrazovací displej (pre zobrazenie meraných veličín, stavových veličín, schémy vývodu, atď.). Displej bude súčasťou terminálu a nebude inštalovaný oddelene. |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre lokálnu komunikáciu s PC – predný port. |  |
|  | Komunikačné rozhranie IEC61850 pre komunikáciu s RIS rozvodne – zadný optický port s LC konektorom. |  |
|  | Komunikačné rozhranie pre komunikáciu s pracoviskom ochranára cez TWAN. Na fyzickej vrstve môže byť použitý zadný optický port s LC konektorom. |  |
|  | Vytvorenie konfigurácie a nastavenia ochranného terminálu v režime off line v PC s dodatočným lokálnym prenosom konfigurácie do ochranného terminálu. |  |
|  | Vyčítanie kompletnej konfigurácie a parametrov z ochranného terminálu do PC cez servisné rozhranie a cez diaľkovú správu aj bez existencie konfigurácie a nastavenia ochranného terminálu v PC. |  |
|  | Vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51 Druh prostredia: III – Vnútorné priestory s regulovanou teplotou. AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF,1 AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1/AQ2, AR1, BA4/BA5, BB2, BC2/BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 |  |
|  | Všetky dodané ochranné terminály musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie, - výrobné číslo, séria a kód ochrany. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |  |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z.. |  |
|  | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu – STN EN ISO 9001. |  |
|  | Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |  |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |  |

# Ochranné terminály 110 kV odbočiek

Rozvádzače ochranných terminálov 110 kV odbočiek budú mať rozmery 800x800 mm, zozadu uzatvorené s predným prístupom k vnútornému vybaveniu. Ochranné terminály budú inštalované v otvárateľnom 19“ ráme, pred ktorým sú presklené dvere. Do svojich obvodov budú pripojené cez skúšobné svorkovnice Phoenix, umiestnené v čelnom panely otváracieho rámu, ktoré rozpájajú obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač…), jej napájanie a ostatné signály a stavy potrebné pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 110 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, 
nie mimo terminálu.

Odbočky vedení 110 kV budú chránené dvoma multifunkčnými digitálnymi ochrannými terminálmi – hlavným a záložným v samostatných skrinkách.

Hlavný ochranný terminál – distančná ochrana - plní ochranné funkcie a meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Terminál nebude plniť ovládacie ani blokovacie funkcie silových spínacích prvkov odbočky. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Záložný ochranný terminál – smerová nadprúdová ochrana bude obsahovať záložné ochranné funkcie a záložné meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má veľký displej a je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Transformátor bude chránený dvoma nezávislými multifunkčnými digitálnymi ochrannými terminálmi v samostatných skrinkách (hlavná a záložná ochrana). Hlavná ochrana inštalovaná v príslušnom rozvádzači bude mať vlastné obvody napájania, vypínania, prúdové obvody a zvlášť istené striedavé napäťové obvody. Do tejto ochrany bude zavedené napätie zo sekundárnej strany transformátora. Bude zabezpečovať chránenie, meranie, automatickú reguláciu napätia transformátora. Vypínať bude vypínač primárnej strany a cez 2. vypínaciu cievku aj vypínač sekundárnej strany transformátora. Komunikácia s ochranou bude lokálna, s RISom rozvodne a ochranárskou slučkou TWAN.

Záložná – druhá ochrana transformátora, bude inštalovaná v príslušnom 22 kV rozvádzači. Vypínač 22 kV vypína cez prvú vypínaciu cievku.

Hlavný ochranný terminál + záložný ochranný terminál – nadprúdová ochrana – plní ochranné funkcie a meranie P, Q, U, I odbočky, čelný panel má mať displej, ktorý je súčasťou ochrany, nie je oddelený a pripojený komunikáciou. Hlavný terminál nebude plniť ovládacie ani blokovacie funkcie silových spínacích prvkov odbočky. Zapojený bude vo vlastných obvodoch napájania, vypínania a zvlášť istených striedavých napäťových obvodoch. Komunikácia s ochranným terminálom bude lokálna, s RISom rozvodne (PLAN) a vzdialeným pracoviskom ochranára cez TWAN.

Všeobecné Technické parametre

# Technické parametre Skupina A:

| TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 24 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 12 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Distančná ochranná funkcia pre VVN s priamo uzemneným uzlom siete. |  |  |
|  | Päť nezávislých distančných zón s možnosťou voľného smerovania. |  |  |
|  | Zóny pre elimináciu záťaže |  |  |
|  | Zóny závory proti kývaniu v sieti. |  |  |
|  | Individuálne meracie členy pre každý typ poruchy a pre každú zónu. |  |  |
|  | Jedno a trojpólové vypínanie, a ich kombinácia. |  |  |
|  | Rýchla nadprúdová ochrana pri zapnutí do poruchy. |  |  |
|  | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
|  | Kompenzácia vplyvu prevádzkových prúdov. |  |  |
|  | Ochrana proti nesymetrickej záťaži fáz a signalizácia pretrhnutia vodiča. |  |  |
|  | Viaccyklová automatika OZ s možnosťou voľby viacerých druhov prevádzky - „1f OZ“, „1+3f OZ“, „3f OZ“, „Bez OZ“ s možnosťou prepínania z RIS cez optickú komunikáciu. |  |  |
|  | Funkcia blokovania OZ pri vypnutom vypínači a počas činnosti OZ. |  |  |
|  | Záložná nadprúdová ochrana – min. dva stupne nesmerovej ochrany pre fázové poruchy. |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Z, R, X. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania distančnej ochrannej funkcie. |  |  |
|  | Možnosť simulácie signálov pri spúšťaní do prevádzky. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov pred poruchou a počas poruchy. |  |  |
|  | Lokátor porúch s možnosťou následného spracovávania v PC pomocou SW a prenosom údaju do RIS. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie pre voľbu funkcií OZ a prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez binárny výstup (BOUT) do RIS. |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |

# Technické parametre Skupina B:

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Počet binárnych vstupov. | Min. 10 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 9 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Minimálne dva stupne nadprúdovej smerovej ochrany. |  |  |
|  | Minimálne dva stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany. |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie |  |  |
|  | Tri stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany pre fázové poruchy. |  |  |
|  | Tri stupne nadprúdovej nesmerovej ochrany pre zemné poruchy. |  |  |
|  | Dva stupne nadprúdovej smerovej ochrany pre fázové poruchy. |  |  |
|  | Dva stupne nadprúdovej smerovej ochrany pre zemné poruchy. |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík |  |  |
|  | Ochrana proti nesymetrickej záťaži fáz a signalizácia pretrhnutia vodiča. |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie U, I, f, cos. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania smerových ochranných a meracích funkcií. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Možnosť simulácie signálov pri spúšťaní do prevádzky. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov pred poruchou a počas poruchy. |  |  |
|  | Lokátor porúch s možnosťou následného spracovávania v PC pomocou SW a prenosom údaju do RIS. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie pre voľbu funkcií OZ a prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |

# Technické parametre Skupina C:

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 8 x prúd pre dvojvinuťový VVN TR |  |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 40 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 18 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy v prípade chránenia dvojvinuťového VVN TR |  |
|  | Rozdielová ochrana dvojvinuťového transformátora s lomenou charakteristikou, kompenzáciou vplyvu prevodu PTP, blokádou na harmonické zložky prúdov, kompenzáciou presýtenia PTP, zohľadnenie zapojenia a hodinového uhla vinutí transformátora |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z VVN strany (zapojenie do prúdových analógových vstupov L1, L2, L3 – VVN) |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z VN strany (zapojenie do prúdových analógových vstupov L1, L2, L3 – VN) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – kostrová VVN TR (zapojená do 4 prúdového analógového vstupu - VVN) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – kostrová uzlového odporníka VN (zapojená do 4 prúdového analógového vstupu – VN) |  |  |
|  | Podpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Nadpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Regulátor napätia transformátora |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie všetkých strán VVN / VN transformátora |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Idiff, Istab. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly diferenciálnych a stabilizačných prúdov rozdielovej ochrannej funkcie |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |

# Technické parametre Skupina D:

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 4 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 3 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Synchrocheck |  |  |
|  | Vektorový skok napätia |  |  |
|  | Voľný výber spôsobov synchronizácie pre zapnutie a ich voľná kombinácia: - Prip_U – Vyv_U - Prip_U – Vyv_BezU - Prip__BezU – Vyv_U - Prip_BezU – Vyv_BezU |  |  |
|  | Možnosť voľby spôsobu zapínania „So Synchro“ alebo „Bez Synchro“ z RIS cez opto komunikáciu. |  |  |
|  | Kontrola výpadku ističa PTN a porušenia napäťového obvodu – výpadok poistky. |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov. |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U a binárnych vstupov a výstupov počas činnosti. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie pre voľbu funkcií OZ a prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |

# Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 110 kV    odbočiek

| Bod | Terminály | Typové označenie *1) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skupina A: Distančná ochrana |  | 2 |
|  | Skupina B: Nadprúdová ochrana |  | 2 |
|  | Skupina C: Rozdielová ochrana transformátora |  | 2 |
|  | Skupina D: Synchrocheck |  | 1 |

*1)Doplní uchádzač aj s uvedením identifikačného kódu ochranného terminálu s aktuálnou verziou firmvéru.

# Ochranné terminály 22 kV a 6,3 kV odbočiek

Terminály budú inštalované v nn skrinkách 22 kV a 6,3 kV rozvádzačov. Do obvodov budú zapojené cez skúšobné svorkovnice Phoenix, ktoré budú rozpájať obvody skúšanej ochrany (prúdy, napätia vypínacie a zapínacie povely na vypínač …) okrem jej napájania, stavov silových prvkov a ostatných signálov a stavov potrebných pri skúšaní ochrany - terminálu.

Všetky ochranné terminály 22 kV a 6,3 kV odbočiek budú mať čelný displej inštalovaný na terminály, nie mimo terminálu.

Ochranné terminály budú plniť ochranné, ovládacie, meracie funkcie a zber signálov  VN polí.

Terminály všetkých VN odbočiek majú rovnakú špecifikáciu z dôvodu ľahkej náhrady v prípade poruchy. V reálnom zapojení sa budú líšiť iba použitím ochranných funkcií. Každý terminál musí mať možnosť pripojenia min. 3 ks zábleskových snímačov, keďže rozvodne sú kobkového typu IRODEL a je podmienka inštalácie týchto snímačov na zachytenie záblesku pri vypínači, v priestore prípojníc a v káblovom priestore.

# Technické parametre Skupina E:

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Počet binárnych vstupov. | Min. 32 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 16 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Minimálne tri stupne 3f nesmerovej nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
|  | Minimálne tri stupne 1f nesmerovej nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
|  | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej nesmerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
|  | Minimálne dva stupne 1f časovo nezávislej smerovej zemnej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík. |  |  |
|  | Tepelná ochranná funkcia s možnosťou konfigurácie na fázové prúdové vstupy alebo na vstup IN. |  |  |
|  | Ochranu proti nesymetrickej záťaži fáz. |  |  |
|  | Minimálne tri stupne pre podpäťovú a tri stupne pre nadpäťovú ochranu |  |  |
|  | Tri stupne reziduálnej nadpäťovej ochrany Uo |  |  |
|  | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany časovo nezávislej s blokovaním na podpätie. |  |  |
|  | Minimálne štyri nezávislé stupne frekvenčnej ochrany df/dt |  |  |
|  | Minimálne trojcyklovú automatiku OZ s možnosťou prepínania Bez OZ, ROZ, POZ, R+POZ |  |  |
|  | Záblesková ochrana ARC s možnosťou pripojenia min. 3 zábleskových snímačov |  |  |
|  | Funkciu dočasného blokovania automatiky OZ počas jej pôsobenia |  |  |
|  | Trvalé blokovanie automatiky OZ od trvale vypnutého vypínača, pri vypnutom vypínači sa funkcia OZ nesmie rozbehnúť a zapnúť vypínač |  |  |
|  | Zapínanie/vypínanie/prepínanie automatiky OZ z čelného panelu a cez opto komunikáciu z RIS a dispečingu |  |  |
|  | Zapínanie/vypínanie/prepínanie frekvenčných ochranných stupňov z čelného panelu a cez opto komunikáciu z RIS a dispečingu. |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie vypínača |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly smerovania ochranných a meracích funkcií |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí. |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom. |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov pred poruchou a počas poruchy. |  |  |
|  | Lokátor porúch s možnosťou následného spracovávania v PC pomocou SW a prenosom údaju do RIS. |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie pre voľbu funkcií OZ a prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |

# Technické parametre Skupina F:

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## Počet prúdových analógových vstupov napájaných z klasických PTP | Min. 8 x prúd pre dvojvinuťový VN/VN TR (22/6,3 kV) |  |
|  | Počet binárnych vstupov. | Min. 32 ks |  |
|  | Počet binárnych výstupov. | Min. 16 ks + 1 ks „Live“ signalizácia vnútornej poruchy |  |
|  | Rozdielová ochrana dvojvinuťového transformátora s lomenou charakteristikou, kompenzáciou vplyvu prevodu PTP, blokádou na harmonické zložky prúdov, kompenzáciou presýtenia PTP, zohľadnenie zapojenia a hodinového uhla vinutí transformátora |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z VN strany 1 (22 kV) |  |  |
|  | Minimálne 3 stupne 3f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík z VN strany 2 (6,3 kV) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – kostrová VN TR (zapojená do 4 prúdového analógového vstupu – VN1) |  |  |
|  | Minimálne 2 stupne 1f nadprúdovej ochrany s plnou možnosťou voľby vypínacích charakteristík – kostrová uzlového odporníka VN (zapojená do 4 prúdového analógového vstupu – VN2) |  |  |
|  | Podpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Nadpäťová ochranná funkcia |  |  |
|  | Záblesková ochrana ARC s možnosťou pripojenia min. 3 zábleskových snímačov |  |  |
|  | Trojpólové vypínanie všetkých strán VN / VN transformátora |  |  |
|  | Meracie funkcie - meranie P, Q, S, U, I, f, cos, Idiff, Istab. |  |  |
|  | Možnosť jednoduchej kontroly diferenciálnych a stabilizačných prúdov rozdielovej ochrannej funkcie |  |  |
|  | Zobrazovanie aktuálneho stavu všetkých vstupov a výstupov a vnútorných binárnych signálov |  |  |
|  | Záznamové funkcie s časovým záznamom udalostí |  |  |
|  | Záznam popudových a vypínacích hodnôt elektrických veličín s časom |  |  |
|  | Oscilografický záznam priebehu U, I a binárnych vstupov a výstupov počas poruchy |  |  |
|  | Možnosť diaľkového sťahovania poruchových zápisov z ochrany na pracovisko ochranára komunikačným protokolom vo formáte COMTRADE. |  |  |
|  | Minimálne 4 nezávislé sady parametrov nastavenia ochranného terminálu. |  |  |
|  | Funkcie prepínania sád parametrov nastavenia ochranného terminálu – lokálne na ochrannom terminály, binárnym vstupom a cez optokomunikáciu z RIS. |  |  |
|  | Možnosť voľnej vnútornej konfigurácie jednotlivých vstupov, výstupov, logických funkcií, logických hradiel a vypínacích logík. |  |  |
|  | Systém trvalej samokontroly HW a SW a jej signalizácia cez BOUT do RIS |  |  |
|  | Reakčná doba vypínania ochrany vrátane koncového relé max. 30 ms. |  |  |

# Typové označenie a počty ponúkaných ochranných terminálov 22 kV a 6,3 kV odbočiek

| Bod | Terminály | Typové označenie | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skupina E: Nadprúdová ochrana 22 kV a 6,3 kV odbočiek | *2) | 37 (28ks v 22 kV 9ks v 6,3 kV) |
|  | Skupina E: Zábleskové snímače |  | 111 |
|  | Skupina F: Rozdielová ochrana transformátora VN/VN | *2) | 1 |

*2)Doplní uchádzač aj s uvedením identifikačného kódu ochranného terminálu s aktuálnou verziou firmvéru.

# Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850

Uchádzač dodá zariadenia tvoriace „Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850“, ktoré musia vyhovovať nasledovným požiadavkám a zabezpečiť uvedenú funkčnosť:

| Bod | Požiadavka | Počet, Parameter | Dodá/Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 pre R110kV R22kV Počet kusov určí uchádzač s ohľadom na počet pripojených zariadení tak, aby zabezpečil 100% redundanciu týchto zariadení. | Výrobca a typ komunikačnej brány: Počet: |  |
|  | Komunikačná brána IEC 60870-5-101/ IEC 61850 pre R6kV Počet kusov určí uchádzač s ohľadom na počet pripojených zariadení tak, aby zabezpečil 100% redundanciu týchto zariadení. | Výrobca a typ komunikačnej brány: Počet: |  |
|  | Jednosmerné napájacie napätie | 24- 220 V DC |  |
|  | Obojsmernú konverziu protokolu IEC 60870-5-101 na protokol IEC 61850, ktorým budú medzi sebou komunikovať terminály vývodov R 110 kV v rozsahu minimálne 5000 procesných bodov. |  |  |
|  | Plne duplexnú „Slave“ unbalanced komunikáciu IEC 60870-5-101 rýchlosťou minimálne19 200 Bd rozhraním RS-232 (RS-485). |  |  |
|  | Každá komunikačná brána obsahuje dve Ethernetové rozhrania 100 Mbps Base-TX s konektorom RJ-45. |  |  |
|  | Vyhovujú normám IEC definujúcim požiadavky na zariadenia inštalované v ES. |  |  |
|  | Nesmú obsahovať žiadne rotačné časti (ventilátory, pevné disky, a pod...). |  |  |
|  | Po viacnásobnom vypnutí a zapnutí musia samostatne obnoviť svoju štandardnú činnosť. |  |  |
|  | Dodávka Komunikačných brán musí zahŕňať aj všetok potrebný konfiguračný SW vrátane licencií pre minimálne troch užívateľov, manuály a zaškolenie minimálne troch pracovníkov obstarávateľa (ak je potrebné). |  |  |

# Súčasti dodávky zabezpečované uchádzačom

| Bod | Požiadavka | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- |
|  | Kompletná knižnica zariadení - symbolová a objektová databanka (GER, STE, TEC) každého zariadenia v systéme RUPLAN-EVU ver.: 4.8 a vyššia. |  |
|  | Kompletná dodávka, oživenie, konfigurácia, nastavenie, funkčné skúšky aj s komunikáciou do RIS a uvedenie do prevádzky všetkých ochranných terminálov zariadení tvoriacich „Hviezdicový optický zlučovač“ cez komunikačnú bránu a časovú synchronizáciu GPS podľa realizačného projektu. Projekt konfigurácie ochranných terminálov odovzdaný elektronicky cez kyberneticky zabezpečený (šifrovaný) dátový priestor (web uchádzača) na odbor Riadiaca technika SSD a.s. |  |
|  | Adresáciu požadovaných prenášaných signálov do RIS, pričom zoznam požadovaných signálov (dátový model) dodá projektant danej stavby v spolupráci so SSD. |  |
|  | Skúšky pri uvádzaní do prevádzky v nadväznosti na RIS a na silové časti príslušnej elektrickej stanice. |  |
|  | Uchádzač vypracuje a odovzdá obstarávateľovi protokoly o skúške zariadení v papierovej aj digitálnej podobe najneskôr pred uvedením ochranných terminálov do prevádzky alebo v dohodnutom termíne odsúhlasenom zástupcom obstarávateľa SSD a.s. z odboru Riadiaca technika. |  |
|  | Uchádzač vypracuje podklady (stručný návod na obsluhu) pre prácu a ovládanie ochranných terminálov v móde „miestne ovládanie“ pre účely vypracovania príslušných MPP ES. |  |
|  | Technická servisná podpora na dodané ochranné terminály pri uvádzaní do prevádzky a aj počas celej doby životnosti. |  |
|  | Podrobné technické dokumentácie (manuály), pokyny na montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie, návod na obsluhu každého zariadenia a SW a návod na údržbu v slovenskom jazyku. |  |
|  | Dodávka všetkého potrebného programového vybavenia, parametrizačného a konfiguračného softvéru (SW pracujúci zo 64 bit operačným systémom Windows) pre dodané zariadenia, ktorý slúži na lokálnu, vzdialenú komunikáciu s jednotlivými ochrannými terminálmi, parametrizáciu, konfiguráciu, sťahovanie nastavenia, registrov, poruchových záznamov s časovou značkou, oscilografických záznamov, vyhodnocovanie a prezeranie oscilografických záznamov a meraných veličín, vrátane licencie SW ak je potrebná pre jeho funkciu, ktorá bude nainštalovaná na lokálnom PC ochrán elektrickej stanice. |  |
|  | Dodávka konfiguračného kábla pre ochranný terminál komunikujúci cez servisný port s externým PC |  |
|  | Školenie (aktualizačné školenie) minimálne šiestich technikov odboru Riadiacej techniky Obstarávateľa na každý komponent dodávky tak, aby boli schopní samostatne ho inštalovať, oživiť, konfigurovať, nastaviť a prevádzkovať. Kompletné ovládanie a používanie parametrizačného a konfiguračného SW v rozsahu - vytvorenie konfigurácie a parametrizácie (rekonfigurácia ochrany, prestavenie parametrov, nahratie firmvéru, poruchové záznamy, konfigurácia komunikačných brán a jej úprava, atď.), vytvorenie komunikácie medzi ochranami a RIS, kontrola a skúšky v prevádzke. Termín a miesto školenia sa dohodne pred jeho uskutočnením tak, aby bolo vykonané ešte pred uvedením nových zariadení do prevádzky. |  |

# Doprava a skladovanie zariadenia

Dopravu zabezpečí uchádzač bežnými dopravnými prostriedkami. Všetky zariadenia musia byť zabezpečené a prepravované tak, aby počas prepravy nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou každej dodávky musí byť návod na montáž v slovenskom jazyku, podmienky dodávky a skladovania v slovenskom jazyku.

| Bod | Požiadavka | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- |
|  | Uchádzač na vlastné náklady a zodpovednosť doručí zariadenia na miesto – adresu podľa určenia SSD. |  |
|  | Ochranné terminály budú dodávané kompletne zmontované, zabalené v plastovom obale (fólii), kartóne alebo ináč chránené proti mechanickému poškodeniu. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt -5 °C až +55 °C a priemerná ročná vlhkosť pri skladovaní môže dosiahnuť 70 %. |  |
|  | V zmysle STN EN 62271-202 uchádzač dodá návody na prepravu a skladovanie zariadenia v primeranom čase pred dodaním zariadenia. |  |
|  | Návody na montáž, obsluhu a údržbu uchádzač odovzdá najneskôr v čase dodávky zariadenia. |  |

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu ochranných terminálov za účelom vykonania funkčných testov komunikácie s RIS SSD a.s.

Obstarávateľ informuje, že si vyhradzuje právo podrobiť ponúknuté ochranné terminály s komunikačnými bránami (ďalej len „zariadenie“) funkčným testom komunikácie s RIS SSD, a.s.

Za účelom vykonania testov uchádzač na svoje náklady bezplatne pripraví a dovezie zariadenia v rozsahu a termíne stanovenom obstarávateľom, ktorý bude prerokovaný s uchádzačom.

Počas testov bude preverované:

- schopnosť minimálne jedného pracovníka uchádzača „ON SITE“ konfigurovať a parametrizovať ponúkané zariadenie (predpokladá sa účasť tohto pracovníka na dvoch testovacích dňoch  v rozsahu 6 hodín/deň),

- schopnosť zariadenia vyslať hociktorý poruchový signál,

- schopnosť reagovať a vyslať zmenu meranej veličiny,

- 5 dňová schopnosť zariadenia stabilne komunikovať oproti testovaciemu prostrediu riadiaceho systému Obstarávateľa, pričom sa budú náhodne generovať zmeny meraní a signálov, resp. náhodne sa vyšlú povely.

- Schopnosť korektne synchronizovať čas v rámci riadiaceho systému, t.j. na binárne vstupy najmenej dvoch rôznych zariadení sa minimálne 10 x počas skúšok privedie aktivačný impulz z rovnakého zdroja a pre porovnanie sa zaznamenajú  prenesené správy  IEC 60870-5-101  z komunikačnej brány.

O výsledku testov bude vyhotovený protokol, či zariadenie vyhovuje alebo nevyhovuje pre prevádzku v podmienkach SSD, a.s.

V prípade nesplnenia požiadaviek funkčných testov, alebo ak výsledok funkčných testov bude nevyhovujúci, alebo uchádzač neposkytne požadované vzorky na vykonanie funkčných testov, alebo súčinnosť potrebnú na vykonania testov, nebude možné s takýmto uchádzačom uzatvoriť zmluvu.

# Záručná lehota a doba životnosti

| Bod | Požiadavka | Parameter | Spĺňa **) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Záručná lehota každého zo zariadení uvedených v tejto ponuke od ukončenia inštalácie zariadenia | 60 mesiacov |  |
|  | Doba životnosti dodaného zariadenia a garancia dodania náhradných dielov počas tejto doby od inštalácie: - Ochranné terminály (minimálne 15 rokov) - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 (minimálne 10 rokov) | *3) Uviesť počet rokov ............. rokov*3) ............. rokov*3) |  |
|  | Garantovaná doba dodávky náhradných dielov po ukončení výroby daného typu dodaného zariadenia: - Ochranné terminály - Komunikačné brány IEC 60870-5-101/ IEC 61850 | ............. rokov*3) ............. rokov*3) |  |

# Preberací protokol

| Bod | Dokument | Dodal *) | Prevzal ***) | Komplet ***) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tento formulár – vyplnený s dátumom, podpísaný s pečiatkou uchádzača. |  |  |  |
|  | Čestné prehlásenie, že uchádzač je výrobcom, priamym zástupcom, resp. výhradným dodávateľom výrobcu ponúkaných ochranných terminálov. |  |  |  |
|  | Katalóg materiálu alebo technické listy, ktorými uchádzač zdokladuje všetky technické parametre ponúkaného zariadenia. |  |  |  |
|  | Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona č. 264/1999 Z.z. |  |  |  |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu podľa ISO 9001, alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality. |  |  |  |
|  | Osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o splnení požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. |  |  |  |
|  | Certifikát zo skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC). |  |  |  |
|  | Uchádzač predloží vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |  |  |  |
|  | Potvrdenie o trvalom pracovnom pomere v organizácii uchádzača minimálne pre dvoch technikov a doklad o ich schopnosti dokonale ovládať parametrizáciu, konfiguráciu, prevádzkovanie ponúkaného zariadenia a schopnosti vykonávať technickú podporu pri skúškach, uvádzaní do prevádzky a počas životnosti dodávaného zariadenia. |  |  |  |
|  | Zoznam všetkých nutných licencií pre prevádzkovanie produktu. |  |  |  |
|  | Zoznam – potrebného konfiguračného a nastavovacieho SW programu (64 bit), ktorý je potrebný na oživenie, konfiguráciu, nastavovanie parametrov chránenia a diaľkového monitoringu ochranných terminálov. Musí byť uvedená verzia SW aj s firmvérom. |  |  |  |
|  | Zoznam všetkých špecifických káblov, nutných na pripojenie ku PC s vyššie uvedeným konfiguračným a nastavovacím programovým vybavením. |  |  |  |
|  | Kompletný zoznam školení, ktoré poskytuje uchádzač k danému produktu. |  |  |  |
|  | Referencie o inštalácií v SR alebo ČR s kontaktnými údajmi odberateľa a s možnosťou overenia. |  |  |  |

# Potvrdenie prijatia a kompletnosti podkladov technickej časti súťaže

Vyplní zástupca obstarávateľa súťaže po prevzatí a kontrole súťažných podkladov.

| Dátum prijatia podkladov |  |
| --- | --- |
| Meno príjemcu |  |
| Podpis príjemcu |  |

Dátum                        Pečiatka a podpis uchádzača