Príloha  1

##### TECHNICKÝ NÁVRH

###### Názov akcie:

###### Oprava poškodeného VVN transformátora ABB 5ER1M - TNARD 25000/110 PNT, v.č. 931737, YNyn0/d5, 25 MVA, 110 ± 8x2% / 23 / 6,3 kV, r.v. 1998

Vypracoval:

Meno:		Ing. Peter Mičuda

Dátum vypracovania: 3.2.2026

Funkcia:		technik prevádzky a správy EZ

Pracovisko:	Stredisko prev. zar. VVN				Podpis:

Kontakt:

Tel:

Mobil:  		+421 907 822 049

e-mail: 		peter.micuda@ssd.sk

Schválil: vedúci odboru Prevádzka a správa EZ

Meno: Ing. Rudolf Beránek	Dátum:	Podpis:

Schválil: vedúci odboru Špeciálna údržba EZ

| Meno: Ing. Michal Krasňan | Dátum: | Podpis: |
| --- | --- | --- |
| Schválil: riaditeľ sekcie Prevádzka EZ Meno: Ing. Dušan Majer | Dátum: | Podpis: |

Schválil: riaditeľ divízie Prevádzka a údržba EZ  - za komisiu VVN transformátorov

Meno: Ing. Radomír Rajčáni	Dátum:	Podpis:

A/ Umiestnenie stavby :

Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Obec – obce: Sučany

B/ identifikácia energetického rozvodného zariadenia:

Elektrická stanica / vedenie:  	Revízna veža SSD a.s. Sučany

Napäťová úroveň: 			VVN/VN (110/22kV)

zariadenie: (zariadenie ES / úsek vedenia medzi p.b.) transformátor uskladnený v RV Sučany

Základné technické parametre:	ABB 5ER1M - TNARD 25000/110 PNT, v.č. 931737, YNyn0/d5, 25 MVA, 110 ± 8x2% / 23 / 6,3 kV, r.v. 1998

C/ Dôvod stavby, OPRAVY:

Riešené problémy:		Oprava VVN transformátora ABB, 25MVA pre potreby plánovanej prevádzkovej výmeny v TR Rajec

Popis jestvujúceho stavu:

Dôvodom opravy transformátora je porucha transformátora spôsobená explóziou 110 kV VVN priechodky prvej fázy 1U (viď fotodokumentácia - Príloha č. 1) so zahorením vytečeného transformátorového oleja a veka transformátora z vonkajšej strany. Zahorením boli poškodené viaceré komponenty VVN transformátora a kabeláž bezpečnostných a meracích obvodov transformátora.

Príčina poruchy - je vnútorné zlyhanie izolačného systému VVN priechodky s následnou deštrukciou. Pretlakový ventil pri poruche transformátora (priechodky VVN U1) nezareagoval (nevypínal). Po poruche bol transformátor vymenený a prevezený  do  revíznej  veže  SSD  v Suučanoch, kde bol následne otvorený za účasti špecialistov za účelom identifikácie rozsahu poškodení aktívnej časti VVN transformátora. Týmto bolo zistené, že porucha deštrukciou priechodky poškodila izolačnú a nosnú porcelánovú časť VVN priechodky a  čiastočne vývod vinutia 1U ku priechodke (bez vodivého prerušenia - opálenie papierovej izolácie) (viď Príloha č.1). Vizuálna kontrola a diagnostické po otvorení a merania  nepotvrdili poškodenie transformátora v aktívnej časti (jadro a vinutia transf.)

Po poruche boli na transformátore vykonané komplexné merania transformátora a odobraná vzorka oleja na laboratórny rozbor oleja ktorých výsledky prikladáme do správy.

Po poruche a pri obhliadke boli vykonané nasledovné merania:

Výhody / Prínosy:

- Výkonový transformátor je cca v polovici svojej technickej životnosti.

- Z technického a konštrukčného hľadiska zodpovedá požiadavkám pre prevádzku zo zníženými stratami:

| Transformátor | ∆P0 [kW] | ∆Pk [kW] |
| --- | --- | --- |
| TNARE 25000 (poškodený) | 18,914 | 113,846 |
| Škoda 8 ERH 31 M-0, 25 MVA, r.v. 1987 | 28,7 | 150 |
| Nový TR 25 MVA | 13,4 | 80,3 |

- Po oprave bude transformátor inštalovaný do prevádzky pre plánovanú novú časť ES TR110/22kV Rajec (Vecný plán výmen VTR 2026). Prípadne ak by došlo ku poruche iného transformátora v skoršom termíne ako je plánovaná prev. výmena  ES  Rajec,  bude  tento  opravený  VVN  TR  nainštalovaný  okamžite  na jeho miesto.

Nevýhody / Riziká:

---------------------------

### D/ RIEŠENIE – POPIS STAVBY, OPRAVY

Predpokladaný rozsah činností:

- Naloženie transformátora, doprava transformátora s príslušenstvom do miesta zhotoviteľa (náklad objednávateľa).

- Oprava transformátora v súlade s odporučeniami podľa technického posúdenia stavu transformátora identifikovaných poškodení zistených po obhliadke VVN TR v revíznej veži SSD v Sučanoch prihlásených záujemcov o opravu.

- Sušenie aktívnej časti VVN transformátora a filtrácia/regenerácia olejovej náplne podľa výsledkov vstupnej diagnostiky.

- Výstupné skúšky VVN transformátora po oprave:

    - Meranie izolačných odporov

    - Meranie prevodu

    - Meranie odporov vinutí

    - Meranie kapacity a stratového činiteľa TR + VVN priechodiek

    - Meranie strát naprázdno

    - Meranie strát nakrátko

    - Skúšky priloženým napätím

    - Skúšky indukovaným napätím

    - Frekvenčné odozvy SFRA

- Spracovanie výstupnej dokumentácie VVN transformátora po oprave s dodaním certifikátov a protokolov z meraní v akreditovanej skúšobni dodávateľa. Technická dokumentácia transformátora po oprave musí byť vyhotovená v slovenskom (prípadne v českom) jazyku, v 4 vyhotoveniach,

- Doprava VVN transformátora po oprave do RV Sučany resp. na inú TR 110/22kV určené objednávateľom.

Obhliadkou zadefinovaný rozsah nových komponentov a dielov podľa štandardov SSD:

- VVN priechodky – 3 ks (1U, 1V, 1W), (TRENCH COT 550-800/0032148/1) vrátane potrebnej výmeny svorníkov (poškodený závit svorníka 1U).

- VVN priechodka nulová – 1 ks (1N), (COT325/800 resp. CEDASPE 52F/1000, 52F/1250-P1).

- VN priechodky 23kV – 4 ks (2u, 2v, 2w, 2n), (CEDASPE 4 x 24-2000/P4 (36-200/P3), 4 x 30F/1000, 4 x 30F/2000, 4 x 30F/3150).

- VN priechodky tercial 6,3kV – 2 ks (CEDASPE 10F/1000).

- Buchholzové relé nádoby transformátora BF..... (EMB - podľa návrhu konštruktéra  signalizácia, vypínanie).

- Prietokové relé pre prepínač odbočiek. (MR RS2001).

- Veko prepínača odbočiek MR (Typ: VIII 200Y 76 10193WR v.č. 146842, 1998).

- Kapilárny teplomer (COMPACT MT-ST160SK).

- Odporový teplomer Pt100.

- Tesnenie pod vekom nádoby.

- Kabeláž na veku transformátora a pre vymenené komponenty príslušenstva.

- Výrobná dokumentácia vymenených dielov.

E/ náklady: (odhad)

G/ ZÁVER – DOPORUČENIA:

Doporučujeme schváliť pre umožnenie realizácie horeuvedenej plánovanej prevádzkovej yýmeny VVN transformátora v TR Rajec.

Odporúčané ustanovenia pre vykonanie OVS:

Obhliadka pre uchádzačov v prípade vyžiadania:

## Miesto a termín poskytnutia služieb.

  - Transformátor VVN/VN v majetku SSD a.s. Žilina

  - Obhliadka VVN transformátora pred predložením ponuky: Pre záujemcov o účasť v súťaži bude objednávateľom určený jeden termín na vykonanie obhliadky s otvorením transformátora.

Miesto obhliadky: Transformovňa 400/220/110kV Sučany, pracovisko RV Sučany, Ulica  priemyselná 1217/3, 038 52 Sučany.

  - Predpokladané požadované obdobie dodania opraveeného transformátora: max 9/2026

## Kontaktná osoba pre vysvetľovanie technických a súťažných podmienok

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina,

## Pre veci legislatívne:

Michal Škulec, Ing.

tel.: 041/519 3335, mob.: +421 907 878584, e-mail: michal.skulec@ssd.sk

## Pre veci technické:

Peter Mičuda, Ing.

tel.: 041/519 3334, mob.: +421 907 822049, e-mail: peter.micuda@ssd.sk

Erik Černota, Ing.

041/519 9698, mob.: +421 917 838434, e-mail: erik.cernota@ssd.sk

- Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania bez variantného riešenia.

## Výsledok obstarávania:

- Podpísanie ZoD na celý rozsah predmetu obstarávania.

## Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk:

  - Najnižšia cenová ponuka bez DPH v € 	60%

  - Referencia o vykonaných opravách ..................................................................................... 20%

  - Záručné lehoty ..................................................................................................................... 20%

Cenová ponuka bude obsahovať cenu za prepravu, opravu a zhodnotenie transformátora.

Komisia zostaví poradie úspešnosti uchádzačov s ponukami podľa výšky celkovej ceny.

## Podmienky účasti:

  - Doklad o oprávnení na výkon opráv VTZ podľa Zákona 124/2006 Z.z, §15, ods.1 vydaného podľa ods. 3 a 4,

  - Technickej spôsobilosti uchádzača bude preukázaná:

    - Zoznam zamestnancov s uvedeným číslom oprávnenia na výkon odbornej spôsobilosti zamestnancov §22, 23 a 24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

  - Predložiť osvedčenie  o akreditovanej  skúšobni  o spôsobilosti  na  skúšobnú  činnosť  podľa EN 60076-1 v ktorej   sa   uvádzajú   podmienky,   rozsah   a spôsob   vykonania   kusových a typových skúšok.

  - Čestné  prehlásenie, že  uchádzač,  alebo  záujemca  má  k dispozícií  prostriedky,  strojné a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy.

  - Predložiť zoznam  referencií  v  rozsahu  -  minimálny  počet  5  referencií  v  celkovej  hodnote min. 300 000,- EUR. Rozsah referencií musí byť na zákazky rovnakého charakteru ako je predmet elektronickej  súťaže  realizovaných  od  r.  2015  ÷  2025  na  území  EÚ.  Reeferencie  musia obsahovať popis zákazky, termín realizácie, objem zákazky, objednávateľa a kontaktnú osobu u objednávateľa vrátane telefónneho kontaktu na overenie referencií.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nebrať do úvahy tie referencie, u ktorých na základe poskytnutých informácií dôjde k záveru, že sa nejeddnalo o plnenie zmluvy rovnakého a predmetu obstarávania ako v tejto súťaži.

  - Uchádzač predloží certifikát systému  mannažerstva kvality  podľa  ISO 9001:2000 alebo ekvivalent.

  - Uchádzač predloží certifikát systém enviromentálného  manažérstva podľa ISO 14001:2000 alebo ekvivalent.

  - Uchádzač predloží certifikát systém manažerstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:2000, alebo ekvivalent.

## Technické a zmluvné podmienky opravy:

  - Obstarávateľ si vyhradzuje právo zúčastniť sa demontáže častí transformátora pre potrebu spresnenia resp. rozšírenia rozsahu poškodenia transformátora a právo zúčastniť sa kusových skúšok po oprave podľa vlastného výberu.

  - Obstarávateľ  požaduje  ako  súúčasť  ponuky  doložiť rozpočet  po  položkách  a vyhradzuje  si právo  rozhodnúť  o zrušení  opravy  transformátora  z dôvodu  neefektívnosti  vynaložených financií,  ak  pri  demontáži častí  transformátora  bola  identifikovaná  skrytá  porucha,  ktorá značne ovplyvní cenu opravy.

  - Materiál a demontované a poškodené súčasti transformátora, ktoré je možné zhodnotiť odpredajom do zberných surovín musí byť zdokladovaný a môže byť odpredaný až po obhliadke, zdokumentovaní a schválení pracovníkmi objednávateľa resp. poisťovne. Rovnako musia byť zdokladované náklady na likvidáciu odpadov a nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri oprave transformátora.

  - Záruka na menené resp. opravované časti alebo celky min 2r.

  - Prehlásenie  dodávateľa  o miešateľnosti  transformátorového  oleja  použitého  na  doplnenie ku skúškam s transformátorovými olejmi použitými ako náplň v opravovanom transformátore podložené dokladom z nezávislej akreditovanej skúšobne o jeho plnej miešateľnosti.

  - Doklad o tom, že použitý transformátorový olej obsahuje DBDS (korozívnu síru) - analýza o overení ukazovateľov korozívnej síry.

  - Dodávateľ zabezpečí dodanie výkonového transformátora na miesto zadefinované  obstarávateľom v objednávke (priamo na elektrickú stanicu obstarávateľa resp. sklad Sučany).  Obstarávateľ  požaduje  použiť na  prepravu  transformátora  „shock  recording“  - výstup bude odovzdaný po preprave v mieste inštalácie transformátora – vykládky.

H/ PRÍLOHY:

- Použité podklady

Správa z prehliadky aktívnej časti VVN transformátora RV Sučany z 15.4.2025 doplnenej o odhad ceny za opravu transformátora.

- Fotodokumentácia

  - Príloha č.1 - Štítok VVN transformátora a prepínača odbočiek MR.

  - Príloha č.2 - Rozsah poškodenia VVN priechodky (príčina havárie VVN transformátora)

  - Príloha č.3 - Fotodokumentácia vyhotovená zamestnancami SSD po havárií VVN TR do v TR110/22kV Žiar nad Hronom.

  - Príloha č.4 - Fotodokumentácia vyhotovená zamestnancami SSD pri obhliadke a otvorení VVN transformátora v RV Sučany.

# Príloha č. 1: Štítok VVN transformátora a prepínača odbočiek MR.

# Príloha č. 2: Rozsah poškodenia VVN priechodky (príčina havárie VVN transformátora)

Poškodený vodič pre pripojenie VVN priechodky a svorník 1U

Príloha č. 3: Fotodokumentácia vyhotovená zamestnancami SSD po havárií VVN TR do v TR110/22kV Žiar nad Hronom.

Príloha č. 4: Fotodokumentácia vyhotovená zamestnancami SSD pri obhliadke a otvorení VVN transformátora v RV Sučany.

Korozívnou sírou začernené pevné kontakty výkonového prepínača.

Stav jadra transformátora – strana VVN.

Stav jadra transformátora – strana VN.

Poškodený svorník priechodky VVN.

Stav kapilárneho teplomeru s kontakty na ovládanie chladenia, výstrahu a vypínanie transf.

Pretlakový ventil nádoby transformátra.

Príklad poškodenia pospojovania na veku a nádobe transformátora.