## Hárok1
SSD a.s. - Podklady pre súťaž_Odstránenie nedostatkov po revízii elektrických zariadení v okresoch BB, LM, MT, ZA, LC | [5 empty] | CENA
Okres Banská Bystrica
Adresa revízie | ELI/BLK | počet rev. | číslo revízie | nedostatky | Závažnosť
Revízia BB - SÚ ul. Partizánska cesta 96 | ELI | 1 | 1-11-25 | Chýba označenie vodiča | 2
Revízia ZV - ul. Unionka - budova SÚ | ELI | 1 | 6-11-25 | doplniť cupalové podložky | 2
|  |  |  | Označiť všetky zásuvky a vypínače | 2
|  |  |  | Aktualizovať projektovú dokumentáciu | 2
|  |  |  | Rozvádzače HR, R1,R2,Rg a zásuvkové skrine nemajú výrobné štítky | 3
Revízia KA - ul .m.r. Štefánika - radové garáže | ELI | 1 | 8-11-25 | V rozvádzači sa nachádza presmostená ochrana samošinným odpojením FA4 | 1
|  |  |  | Nefunkčné krytie rozvádzača , rozvádzač je odkrytovaný a nezodpovedá IP20 | 1
|  |  |  | Nefu kčný hlavný vypínač, rozvádzač nie je možné bezpečne odpojiť, | 1
|  |  |  | Prívodné vodiče do rozvádzača sú vedené cez ostré hrany bez dod. ochrany | 2
|  |  |  | Svorkovnica prívodného kábla je poškodená - odporúčam vymeniť | 2
|  |  |  | V rozvádzači sa nachádza voľne visiace odizolované vodiče . Odstrániť | 2
|  |  |  | Nebola predložená projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia. | 3
|  |  |  | Jednotlivé prvky v rozvádzači ako aj k nim prislúchajúce obvody nie sú označné | 3
Revízia VVN ZV - ul. Unionka - budova VVN | ELI | 1 | 9-11-25 | Nejasná identifikácia príslušných obvodov . Odporúčam aktualizovať. | 3
Revízia VVN ZV - ul. Unionka - garáže, sklady rebríkov, prívod NN a k posuv bráne | ELI | 1 | 10-11-25 | Označiť obvody - nie je možné identifikovať niektoré obvody podľa PD. | 3
Revízia BB ul.Zvolenská cesta 9 - prívod k závore | ELI | 1 | 11-11-25 | Napájací kábel nie je označený , nie je možné identifikovať k príslušnému obv. | 2
Revízia SÚ Krupina Byt | ELI | 1 | 272/2024 | Rozvádzač RB nemá výrobný štítok | 3
Revízia SÚ Krupina AB budova | ELI | 1 | 270/2024 | Rozvádzače nemajú výrobný štítok | 3
|  |  |  | Cena okres Banská Bystrica |  | 0
Okres Liptovský Mikuláš | [5 empty] | CENA
Adresa revízie | ELI/BLK | počet rev. | číslo revízie | nedostatky | Závažnosť
Revízie LM - garáže - 2586 | ELI | 1 | 1152-09-2025 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | V rozvádzači chýba krytie vodivých častí - IP 20 | 1
|  |  |  | Rozv. - označenie prvkov v rozv . Nekorešponduje | 2
|  |  |  | Zásuvkový obvod nie je istený z istiaceho prvku ale z pred-prívodu - okamžite odstrániť | 1
Revízie LM - garáže nákl. Aút 2478 | ELI | 1 | 1153-09-2025 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | V rozvádzači chýba krytie vodivých častí - IP 20 | 1
|  |  |  | Rozv. - označenie prvkov v rozv . Nekorešponduje | 2
Revízie LM - Budova služieb + strešné vpuste | ELI | 1 | 1150-09-2025 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | V rozvádzači chýba krytie vodivých častí - IP 20 | 1
|  |  |  | Prepojovacie svorky uvoľnené - voľne uložené - chýba krytie | 1
|  |  |  | Vymeniť poistkové spody bez terčíkov | 1
|  |  |  | Rozv RH Napojenie prepäťovej ochrany pri ohreve - nezodpovedá norme STN EN 33 2000-5-534 | 1
|  |  |  | Odpojené vodiče zdemontovať tak aby nemohlo dojsť k úrazu elektrickým prúdom | 1
|  |  |  | Elektrické zásuvky 400V do 32A su istené 50A istiacimi prvkami - vymeniť F8-F12 pole č.3 rozv. RH | 1
|  |  |  | Rozv. ROV- jednopólová schéma nekorešponduje so skutokovým stavom | 2
|  |  |  | Rozv. ROV - označenie prvkov v rozv . Nekorešponduje | 2
|  |  |  | Rozv. ROV Napojenie prepäťovej ochrany pri ohreve - nezodpovedá norme STN EN 33 2000-5-534 | 1
|  |  |  | Plastový rozvádzač na 2NP nemá výrobný štítok . Vyhlásenie o zhode | 2
|  |  |  | Na svorkách hlavného vypínača sú rôzne prierezy vodičov. | 1
Revízie LM - kotolňa | ELI | 1 | 1151-10-2025 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | V rozvádzači chýba krytie vodivých častí - IP 20 | 1
|  |  |  | Odpojené vodiče zdemontovať tak aby nemohlo dojsť k úrazu elektrickým prúdom | 1
|  |  |  | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | Rozv. - označenie prvkov v rozv . Nekorešponduje | 2
Revízia DK - Bysterecká 2182 - AB | ELI | 1 | 1154-10-2025 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne | 2
|  |  |  | Rozv. - označenie prvkov v rozv . Nekorešponduje | 2
Revízie SÚ Námestovo | ELI |  | 0054-02-2026 | Elektrická inštalácia nie je označená referenčne
V rozvádzačoch chýba krytie IP20 pre vodivé časti
Označenie prvkov v rozvádzači
Poškodené zámky v rozvádzačoch
|  |  |  | Cena okres Liptovský Mikuláš |  | 0
Okres Martin | [5 empty] | CENA
Adresa revízie | ELI/BLK | počet rev. | číslo revízie | nedostatky | Závažnosť
Revízia - AB Martin | ELI | 1 | 1591-12-2025-ELI | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopólovej schémy | 2
|  |  |  | Na rozvádzačoch doplniť krytie | 1
|  |  |  | Na rozvádzačoch doplniť výrobné štítky | 2
|  |  |  | Niektoré vývody v skrate | 1
Revízia - AB Martin garáže |  |  | 1592-12-2025 -ELI | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 1
Prievidza sklad transformátorov | ELI | 1 | 1595-12-2025-ELI-PD | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Zásuvka 400/32A je napájaná vodičom AYKY-J 4x40 a istená vističom IT16A/ čo je v rozpore z STN | 1
|  |  |  | Vedenie mostového žeriavu CYKy-J4x6 je ističom 50A/ - vymeniť istič | 1
Prievidza sklad Dielňa a garáže nákladných automobilov | ELI | 1 | 1598-12-2025-ELI-PD | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
Prievidza sklad OKU- a vedľa skladu transformátororov ( HARD ) | ELI | 1 | 1596-12-2025-ELI-PD | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Zásuvka 400/32A je napájaná vodičom AYKY-J 4x4 a istená vističom IT16A/ čo je v rozpore z STN. | 1
Prievidza sklad elektromerov , audodielov +CO zakotolňou | ELI | 1 | 1599-12-202-ELI | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
Prievidza garáže osobných automobilov | ELI | 1 | 1597-12-2025-ELI PD | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
Revízia Sučany veža | ELI | 1 | 1593-12-2025-ELI - Sučany | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia Eli . | 2
|  |  |  | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Cena okres Martin |  | 0
Okres Žilina | [5 empty] | CENA
Adresa revízie | ELI/BLK | počet rev. | číslo revízie | nedostatky | Závažnosť
Revízia Horevážna , ZA garáže | BLK | 9 | 1608-12-2025BLK | Zemný odpor pri zvode č.6 nevyhovuje | 1
Revízia Predmestská ZA -SS | ELI | 1 | 1606-12-2025-ELI | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia Eli . | 2
|  |  |  | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov | 2
Revízia Predmestská ZA -SÚ | ELI | 1 | 1605-12-2025-ELI | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
Revízia Predmestská ZA -SÚ- garáže | ELI | 1 | 1607-12-2025 ELI | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia Eli . | 2
|  |  |  | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov | 2
|  |  |  | Chýbajú výrobné štítky od rozvádzačov a jednopol schémy. | 2
Revízia Predmestská ZA -SÚ- sklady | ELI | 1 | 101/11/2025 | V rozvádzačoch chýbajú schémy zapojenia - jednopol schemy | 2
|  |  |  | Označiť istiace prvky podľa PD | 2
|  |  |  | Kryt rozvádzača sa nedá pevne uchytiť | 1
|  |  |  | Na zbernici N je napojený hnedý vodič | 1
|  |  |  | Nebola predložená projektová dokumentácia skut.vyhotovenia | 2
|  |  |  | Nebol predložený protokol o určení vonkajších vplyvov | 2
Revízia Čadca - garáže | ELI | 1 | 102/11/2025 | V rozvádzačoch chýbajú schémy zapojenia - jednopol schemy | 2
|  |  |  | Chýba výrobný štítok rozvádzača | 2
|  |  |  | Nebola predložená projektová dokumentácia skut.vyhotovenia | 2
|  |  |  | Hlavný prúdový chránič nevybavil - vymeniť | 1
Revízie - ul. Hviezdoslavova - sklad odpojovačov a káblov | ELI | 1 | 1604-12-2025ELI | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia Eli . | 2
|  |  |  | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Nový rozvádzač RH - nemá výrobní štítok, jednopol schéma | 2
|  |  |  | K novej inštaláii a k novým rozvádzačom nebola predložená projektová dokumentácia | 2
Revízie - ul. Hviezdoslavova - sklad odpojovačov a káblov | BLK | 1 | 1603-12-2025-BLK | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia | 2
|  |  |  | Nebola predložená analýza rizika | 2
Revízie-ul. Hviezdoslavova - AB - a sklad | BLK | 1 | 1602-12-2025 BLK | Nebol predložený projekt skutočného vyhotovenia | 2
Revízie Pri Rajčianke - AB, SMČ pri Rajčianke | ELI | 1 | 1601-12-2025-ELI | Inštalácia nie je popísana referenčne podľa PD. | 2
|  |  |  | Chýba popis vodičov podľa jednopolovej schémy , | 2
|  |  |  | Rozvádzač v šatni - chýba dokumentácia | 2
Revízie pri Rajčianke - SMČ Kovodielňa | ELI | 1 | 103/11/2025 | Odporúčame opravu v rozcádzačoch - prehriate istiace prvky opálené svorky aj vodiče na ističoch | 1
|  |  |  | Cena okres Žilina |  | 0
Okres Lučenec | [5 empty] | CENA
Adresa revízie | ELI/BLK | počet rev. | číslo revízie | nedostatky | Závažnosť
Revízia - AB Lučenec | ELI | 1 | 1-11/2025 | Zásvuky, vypínače a jednotlivú inšt. označte. | 2
Revízia - SÚ Poltár - garáže , sklad, dielne | ELI | 1 | 4-11/2025 | Zásvuky, vypínače a jednotlivú inšt. označte. | 2
Revízia - Šibeničný vrch - budova opravovne | ELI | 1 | 6-11/2025 | Predložená dokumentácia nezodpovedá skutočnému stavu - rozpor s §13 ods. 2, zákona č. 124/06. Odporúčam aktualizovať dokumentáciu, zakresliť skutočný stav elektrickej inštalácie, STN 33 2000-5-51 čl. 514.5, STN 33 2000-1 čl.132.13 | 2
|  |  |  | Do všetkých rozvádzačov doplňte aktuálne jednopólové schémy zapojenia, STN EN 61439-3 a STN 33 3210 čl. 1.2. | 2
|  |  |  | Neonačené káble, káblové štítky nečitateľné, pričom sú jedným zo základných prvkov orientovania sa v rozvádzači. Rozpor s STN 33 2000-5-51, čl. 514.2 – „Vedenie sa musí označiť tak, aby ho bolo možné identifikovať na účely kontroly, skúšania, opravy alebo zmeny inštalácie.“ | 2
|  |  |  | Chýba značenie elektrického zariadenia, (označenie rozvádzačov, prístrojov, svorkovníc...) Ochranné a istiace prístroje musia byť usporiadané a označené tak, aby sa chránené obvody dali ľahko rozpoznať. STN 33 2000-5-51, čl. 514.1 | 2
|  |  |  | Označovanie prístrojov, vnútri rozvádzača sa musí dať vykonať identifikácia individuálnych obvodov a ich ochranných prístrojov. Označenie značky musí byť čitateľné, trvalé a primerané pre dané fyzické prostredie. Akékoľvek označenie musí vyhovovať IEC 81346-1 a IEC 81346-2 a musí byť identické s označením uvedeným v schémach zapojenia, ktoré musia byť v súlade s IEC 61082-1. STN EN 61439-1 | 2
|  |  |  | Odizolované konce kábov rozpor s zákon 126/2006 Zz. §13 ods2, STN 33 2000-4-41príloha A1. | 1
|  |  |  | Skorodované spojovacie skrutky na PEN lište, dôsledkom toho je zvyšujúci sa prechodový odpor. Rozpor s STN 33 2000-1 čl.133.3 | 1
|  |  |  | Cena okres Lučenec |  | 0
|  |  |  | CENA CELKOVO |  | 0