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1. POUŽITIE:
Prúdové svorky pre NN izolované vzdušné vedenia s izolovaným nosným nulovým vodičom (Pre Typ kábla STN 34 7614/A2 - 6E).
Prúdové svorky pre NN izolované samonosné vzdušné vedenia s (Pre Typ kábla STN 34 7614/A2 – 4F).

2. PREDPISY A NORMY:
· STN EN 50483-4: 2009 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 4: Svorky
· EN 50 483-1: 2009 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 1: Všeobecne
· STN 34 7614/A2: 2002 - Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím 0,6/1,2kV typ 6E+4F.
· STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12
03/2018 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
· STN EN ISO 9001: 2016 + O1/2018 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky


3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY
Tabuľka č.1: Požadované prierezy svoriek pre spojenie hlavného izolovaného a vedľajšieho odizolovaného vodiča:

	Prierez hlavného vodiča (mm²)
	Prierez vedľajšieho vodiča (mm²)
	Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na
pokrytie požadovaného rozsahu)
uvedie dodávateľ

	16 - 95
	1.5 - 10
	

	16 - 95
	4 - 35
	

	50 - 150
	6 - 35
	

	50 - 150
	2x 4 - 35
	



Tabuľka č.2: Požadované prierezy svoriek pre spojenie holého(1) a izolovaného vodiča(2):

	Prierez hlavného vodiča 1 (mm²)
	Prierez hlavného vodiča 2
(mm²)
	Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na
pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ

	25 - 95
	50 - 150
	


Tabuľka č.3: Požadované prierezy svoriek pre spojenie dvoch hlavných izolovaných vodičov:

	Prierez hlavného vodiča 1 (mm²)
	Prierez hlavného vodiča 2
(mm²)
	Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na
pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ

	25 - 95
	25 - 95
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Tabuľka č.4: Skratovacia svorka na opätovné použitie:

	Prierez hlavného izolovaného vodiča 1 (mm²)
	Typ svorky + výrobca (prípadne viac typov na pokrytie požadovaného rozsahu)
uvedie dodávateľ

	16 - 150
	



4. TECHNICKÉ PARAMETRE:

	
	TECHNICKÉ PARAMETRE
(dokladovať v ponuke)

	4.1.
	Parametre NN distribučnej siete

	4.1.1.
	menovité napätie siete: 400 / 230 V,

	4.1.2.
	frekvencia: 50 Hz,

	4.1.3.
	rozvod v distribučnej sieti: 4 vodičový (L1, L2, L3, PEN),

	4.1.4.
	druh distribučnej siete: TN-C.

	4.2.
	Podmienky prostredia

	4.2.1.
	druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme)

	4.2.2.
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

	4.3.
	Označenie

	4.3.1.
	Prúdové svorky musia byť označené v zmysle STN EN 50483-1

	4.4.
	Požadované technické parametre prúdových svoriek

	4.4.1.
	jednoduchá montáž bez nutnosti použitia špeciálneho náradia,

	4.4.2.
	primeraná prúdová zaťažiteľnosť ku spájanému vodiču

	4.4.3.
	jednorázové použitie, (mimo skratovacích svoriek)

	4.4.4.
	materiál plastových častí – polymér poveternostne stály a odolný proti UV žiareniu,

	4.4.5.
	materiál kovových častí – ľahká Al zliatina, prípadne nerez,

	4.4.6.
	prevádzka pri teplote: od - 55 oC do + 60 oC,

	4.5.
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

	

4.5.1.
	Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na
používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite.

	
4.5.2.
	Protokoly o prevedených typových skúškach pre svorky podľa STN EN 50 483-4 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce
predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.5.3.
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.6.
	Technická dokumentácia

	4.6.1.
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	4.6.2.
	Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.6.3.
	Zabezpečenie bezplatného periodického preškolenia montážneho personálu min. 1x ročne.

	4.6.4.
	Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je
zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).




Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV
Uchádzač poskytne vzorky na pokrytie celého rozsahu uvedeného v bode 3., Tabuľka č.1, č.2., č.3.a č.4


7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM
Bez príloh
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