|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Prúdové svorky pre NN izolované vzdušné vedenia |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Bc. Miroslav Jarabica Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |
| Schválili: |  |  |  |  |
|  | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2025_01_31_TS_NN_Prudove_svorky_pre_izolovane_vzdusne_vedenia (1.39-03.01.2025) |  |  |  |
| Dátum schválenia: 03.2026 |  |  |  | Číslo: 1.39-04.03.2026 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  | Počet strán: 4 |

# POUŽITIE:

Prúdové svorky pre NN izolované vzdušné vedenia s izolovaným nosným nulovým vodičom (Pre Typ kábla STN 34 7614/A2 - 6E).

Prúdové svorky pre NN izolované samonosné vzdušné vedenia s (Pre Typ kábla STN 34 7614/A2 – 4F).

# PREDPISY A NORMY:

  - STN EN 50483-4: 2009 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 4: Svorky

  - EN 50 483-1: 2009 Skúšobné požiadavky na príslušenstvo nízkonapäťových vzdušných zväzkových káblov. Časť 1: Všeobecne

  - STN 34 7614/A2: 2002 - Káble pre vonkajšie vedenia distribučnej sústavy s menovitým napätím 0,6/1,2kV typ 6E+4F.

  - STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014,+ Zmena *A12

03/2018 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

  - STN EN ISO 9001: 2016 + O1/2018 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky

# ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Tabuľka č.1: Požadované prierezy svoriek pre spojenie hlavného izolovaného a vedľajšieho odizolovaného vodiča:

| Prierez hlavného vodiča (mm²) | Prierez vedľajšieho vodiča (mm²) | Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ |
| --- | --- | --- |
| 16 - 95 | 1.5 - 10 |  |
| 16 - 95 | 4 - 35 |  |
| 50 - 150 | 6 - 35 |  |
| 50 - 150 | 2x 4 - 35 |  |

Tabuľka č.2: Požadované prierezy svoriek pre spojenie holého(1) a izolovaného vodiča(2):

| Prierez hlavného vodiča 1 (mm²) | Prierez hlavného vodiča 2 (mm²) | Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ |
| --- | --- | --- |
| 25 - 95 | 50 - 150 |  |

Tabuľka č.3: Požadované prierezy svoriek pre spojenie dvoch hlavných izolovaných vodičov:

| Prierez hlavného vodiča 1 (mm²) | Prierez hlavného vodiča 2 (mm²) | Typ svorky+výrobca (prípadne viac typov na pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ |
| --- | --- | --- |
| 25 - 95 | 25 - 95 |  |
| 16 - 150 | 16 - 150 |  |

Tabuľka č.4: Skratovacia svorka na opätovné použitie:

| Prierez hlavného izolovaného vodiča 1 (mm²) | Typ svorky + výrobca (prípadne viac typov na pokrytie požadovaného rozsahu) uvedie dodávateľ |
| --- | --- |
| 16 - 150 |  |

# TECHNICKÉ PARAMETRE:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
| 4.1. | Parametre NN distribučnej siete |
| 4.1.1. | menovité napätie siete: 400 / 230 V, |
| 4.1.2. | frekvencia: 50 Hz, |
| 4.1.3. | rozvod v distribučnej sieti: 4 vodičový (L1, L2, L3, PEN), |
| 4.1.4. | druh distribučnej siete: TN-C. |
| 4.2. | Podmienky prostredia |
| 4.2.1. | druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme) |
| 4.2.2. | Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 |
| 4.3. | Označenie |
| 4.3.1. | Prúdové svorky musia byť označené v zmysle STN EN 50483-1 |
| 4.4. | Požadované technické parametre prúdových svoriek |
| 4.4.1. | jednoduchá montáž bez nutnosti použitia špeciálneho náradia, |
| 4.4.2. | primeraná prúdová zaťažiteľnosť ku spájanému vodiču |
| 4.4.3. | jednorázové použitie, (mimo skratovacích svoriek) |
| 4.4.4. | materiál plastových častí – polymér poveternostne stály a odolný proti UV žiareniu, |
| 4.4.5. | materiál kovových častí – ľahká Al zliatina, prípadne nerez, |
| 4.4.6. | prevádzka pri teplote: od - 55 oC do + 60 oC, |
| 4.5. | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
| 4.5.1. | Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite. |
| 4.5.2. | Protokoly o prevedených typových skúškach pre svorky podľa STN EN 50 483-4 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení. |
| 4.5.3. | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
| 4.6. | Technická dokumentácia |
| 4.6.1. | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
| 4.6.2. | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
| 4.6.3. | Zabezpečenie bezplatného periodického preškolenia montážneho personálu min. 1x ročne. |
| 4.6.4. | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV

Uchádzač poskytne vzorky na pokrytie celého rozsahu uvedeného v bode 3., Tabuľka č.1, č.2., č.3.a č.4

# POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK

  - V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

  - Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM

Bez príloh