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	Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.
	Počet strán: 4


Použitie:
Univerzálny páskový systém slúži na upevnenie distribučných prvkov – elektrozvodných skríň, výstražných tabuliek, nosných konzol k podperným bodom a pod..
Predpisy a normy:
· STN EN 10088-1 (42 0927) - Nehrdzavejúce ocele. Časť 1: Zoznam nehrdzavejúcich ocelí,
· STN EN 10088-2 (42 0927) - Nehrdzavejúce ocele. Časť 2 : Technické dodacie podmienky na plechy/ platne a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na všeobecné účely,
· STN 41 7241(41 7241) - Oceľ 17 241 Cr-Ni,
· STN EN 61284 (34 8740) - Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr,
· STN EN ISO 6892-1 (42 0310) - Kovové materiály. Skúšky ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplote okolia, 
· STN EN ISO 94451 (42 0039) - Nehrdzavejúce ocele kontinuálne valcované za studena. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 1: Úzke pásy a pozdĺžne delené pásy,
· STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.  
Rozdelenie prvkov na skupiny 
	Prvok
	Typové označenie (uvedie uchádzač)

	Skupina A: upínacia nerezová páska

Podskupina A1 - šírka (mm) 9,5 ± 5%;   hrúbka (mm):0,4 ± 10%
Podskupina A2 - šírka (mm) 9,5 ± 5%;   hrúbka (mm):0,6 ± 10%
Podskupina A3 - šírka (mm) 12,7 ± 5%; hrúbka (mm):0,75 ± 10%
Podskupina A4 - šírka (mm) 16 ± 5%;    hrúbka (mm):0,75 ± 10%
Podskupina A5 - šírka (mm) 19 ± 5%;    hrúbka (mm):0,75 ± 10%

	

	Skupina B : spony pre upínacie pásky

Podskupina B1 - spona pre pásku podskupiny A1
Podskupina B2 - spona pre pásku podskupiny A2
Podskupina B3 - spona pre pásku podskupiny A3
Podskupina B4 - spona pre pásku podskupiny A4
Podskupina B5 - spona pre pásku podskupiny A5

	

	Skupina C : upínacie náradie

Univerzálne upínacie náradie pre pásky podskupiny A1 až A5 a spony podskupiny B1 až B5
 
	


Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE
(dokladovať v ponuke)

	
	Prevádzkové podmienky, základné parametre

	
	Materiál pásky : nerezová antikorózna oceľ triedy V2A podľa STN EN 10088 číslo ocele 1.4301, STN 41 7241

	
	Materiál spony : nerezová antikorózna oceľ triedy V2A podľa STN EN 10088 číslo ocele 1.4301, STN 41 7241

	
	Minimálne dovolené zaťaženie:

	Podskupina pásky a spony
	A1,B1
	A2,B2
	A3,B3
	A4,B4
	A5,B5

	Minimálne dovolené zaťaženie(kN)
	2,00
	3,50
	5,50
	6,50
	8,40




	
	Hrúbka:

	Podskupina
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5

	Hrúbka (mm)
	0,4±10%
	0,6±10%
	0,75±10%
	0,75±10%
	0,75±10%




	
	Šírka:

	Podskupina
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5

	Šírka (mm)
	9,5±5%
	9,5±5%
	12,7±5%
	16±5%
	19±5%




	
	[bookmark: _GoBack]Obe časti (páska aj spona) musia zabezpečiť vytvorenie dostatočne pevného spoja a musia byť rozmerovo kompatibilné. Upínacie náradie musí umožniť vyvinutie dostatočnej ťahovej sily na zabezpečenie pevného spoja a musí byť kompatibilné s páskou a sponami.

	
	Množstvo pásky v jednom balení: 30m (prípadne podľa dohody s obstarávateľom)

	
	Počet kusov spôn v jednom balení: 100ks (prípadne podľa dohody s obstarávateľom)

	
	Podmienky prostredia 

	
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. – vonkajšie priestory. (miesta priamo vystavené vonkajšej klíme)   

	
	Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1/2/3/4/5/6, AF1/2/3, AG1/2, AH1/2, AK1/2, AL1/2, AN3, AP1, AQ3, AS1/2/3, AT1/2/3, AU1/2/3/4, BA1/4/5, BB2, BC2/3/4, BD1/2/3/4, BE1, CA1/2, CB1/2/4

	
	Označenie

	
	Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi:
· Identifikácia výrobcu,
· Typové označenie.
Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.
Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.

	
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

	
	Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z..

	
	Protokol o skúške ťahom podľa STN EN ISO 6892-1 od akreditovanej európskej skúšobne.

	
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN 9001

	
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené(podľa nariadenia REACH).

	
	Technická dokumentácia

	
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.

	
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
Dodávka, doprava a skladovanie
Oceľové pásky a spony musia byť balené vo vhodnom obale (napr. kartón), ktorý musí zabezpečiť ochranu prvkov pred mechanickým poškodením. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.
Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Požadujeme 1 balenie vzorky upínacej pásky podskupiny A4 a 1 kus vzorky spony B4, 1 kus upínacie náradie (skupina C)  – t.j. 3 kusov vzoriek 
Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.


Prílohy k technickým štandardom
Bez príloh.
Dátum: 10.2025                                                                                                                     Strana č.2/4
image1.png
Stredosiovenska
distibutng




