|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Oceľové pásky a spony |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Kollárik Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2023_11_24_TŠ_Oceľové_pásky_a_spony |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 10.2025 |  |  |  |  | Číslo: 4.03-06.10.2025 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 4 |

# Použitie:

Univerzálny páskový systém slúži na upevnenie distribučných prvkov – elektrozvodných skríň, výstražných tabuliek, nosných konzol k podperným bodom a pod..

# Predpisy a normy:

- STN EN 10088-1 (42 0927) - Nehrdzavejúce ocele. Časť 1: Zoznam nehrdzavejúcich ocelí,

- STN EN 10088-2 (42 0927) - Nehrdzavejúce ocele. Časť 2 : Technické dodacie podmienky na plechy/ platne a pásy z nehrdzavejúcich ocelí na všeobecné účely,

- STN 41 7241(41 7241) - Oceľ 17 241 Cr-Ni,

- STN EN 61284 (34 8740) - Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr,

- STN EN ISO 6892-1 (42 0310) - Kovové materiály. Skúšky ťahom. Časť 1: Skúška ťahom pri teplote okolia,

- STN EN ISO 94451 (42 0039) - Nehrdzavejúce ocele kontinuálne valcované za studena. Tolerancia rozmerov a tvaru. Časť 1: Úzke pásy a pozdĺžne delené pásy,

- STN 33 2000-5-51 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

# Rozdelenie prvkov na skupiny

| Prvok | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- |
| Skupina A: upínacia nerezová páska Podskupina A1 - šírka (mm) 9,5 ± 5%; hrúbka (mm):0,4 ± 10% Podskupina A2 - šírka (mm) 9,5 ± 5%; hrúbka (mm):0,6 ± 10% Podskupina A3 - šírka (mm) 12,7 ± 5%; hrúbka (mm):0,75 ± 10% Podskupina A4 - šírka (mm) 16 ± 5%; hrúbka (mm):0,75 ± 10% Podskupina A5 - šírka (mm) 19 ± 5%; hrúbka (mm):0,75 ± 10% |  |
| Skupina B : spony pre upínacie pásky Podskupina B1 - spona pre pásku podskupiny A1 Podskupina B2 - spona pre pásku podskupiny A2 Podskupina B3 - spona pre pásku podskupiny A3 Podskupina B4 - spona pre pásku podskupiny A4 Podskupina B5 - spona pre pásku podskupiny A5 |  |
| Skupina C : upínacie náradie Univerzálne upínacie náradie pre pásky podskupiny A1 až A5 a spony podskupiny B1 až B5 |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre |
|  | Materiál pásky : nerezová antikorózna oceľ triedy V2A podľa STN EN 10088 číslo ocele 1.4301, STN 41 7241 |
|  | Materiál spony : nerezová antikorózna oceľ triedy V2A podľa STN EN 10088 číslo ocele 1.4301, STN 41 7241 |
|  | Minimálne dovolené zaťaženie: Podskupina pásky a spony; A1,B1; A2,B2; A3,B3; A4,B4; A5,B5. Minimálne dovolené zaťaženie(kN); 2,00; 3,50; 5,50; 6,50; 8,40. |
|  | Hrúbka: Podskupina; A1; A2; A3; A4; A5. Hrúbka (mm); 0,4±10%; 0,6±10%; 0,75±10%; 0,75±10%; 0,75±10%. |
|  | Šírka: Podskupina; A1; A2; A3; A4; A5. Šírka (mm); 9,5±5%; 9,5±5%; 12,7±5%; 16±5%; 19±5%. |
|  | Obe časti (páska aj spona) musia zabezpečiť vytvorenie dostatočne pevného spoja a musia byť rozmerovo kompatibilné. Upínacie náradie musí umožniť vyvinutie dostatočnej ťahovej sily na zabezpečenie pevného spoja a musí byť kompatibilné s páskou a sponami. |
|  | Množstvo pásky v jednom balení: 30m (prípadne podľa dohody s obstarávateľom) |
|  | Počet kusov spôn v jednom balení: 100ks (prípadne podľa dohody s obstarávateľom) |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 : Druh prostredia: VI. – vonkajšie priestory. (miesta priamo vystavené vonkajšej klíme) |
|  | Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AE1/2/3/4/5/6, AF1/2/3, AG1/2, AH1/2, AK1/2, AL1/2, AN3, AP1, AQ3, AS1/2/3, AT1/2/3, AU1/2/3/4, BA1/4/5, BB2, BC2/3/4, BD1/2/3/4, BE1, CA1/2, CB1/2/4 |
|  | Označenie |
|  | Výrobky musia byť označené nasledovnými údajmi: - Identifikácia výrobcu, - Typové označenie. Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z.. |
|  | Protokol o skúške ťahom podľa STN EN ISO 6892-1 od akreditovanej európskej skúšobne. |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN 9001 |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené(podľa nariadenia REACH). |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu. |
|  | Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Oceľové pásky a spony musia byť balené vo vhodnom obale (napr. kartón), ktorý musí zabezpečiť ochranu prvkov pred mechanickým poškodením. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme 1 balenie vzorky upínacej pásky podskupiny A4 a 1 kus vzorky spony B4, 1 kus upínacie náradie (skupina C)  – t.j. 3 kusov vzoriek

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Bez príloh.