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1. POUŽITIE:
Slúži ako doplnkové príslušenstvo ku kotevným, nosným svorkám a pre uchytenie VN samonosného kábla AXCES 3x70/25 a AXCES3x95/25 k podpernému bodu. 

2. PREDPISY A NORMY:
· STN EN 10025-1 Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí Časť1: Všeobecné technické dodacie podmienky.
· STN EN ISO 1461 Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy.
· STN EN 61 284/O1 Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr.
· STN EN ISO 9001/O1 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
· STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
· STN 34 7405 Káble s vytláčanou izoláciou pre distribučnú sústavu s menovitým napätím od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36 (42) kV
· STN EN 61284 Vonkajšie vedenia. Požiadavky a skúšky armatúr
· STN EN ISO 9001/O1 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
· STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.
· STN EN IEC 61914 (37 0200) Káblové príchytky na elektrické inštalácie.
· STN 33 2000-5-51 (33 2000) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. ROZDELENIE PRVKOV NA SKUPINY

Tabuľa č 1 Požadované prevedenie spojovacej sady pre kotevnú svorku:
	P.č. 
	Názov materiálu
	Príloha
	Ponúkaný typ + výrobca*

	1.
	Spojovacia sada pre kotevnú svorku
	1
	

	2.
	Rohový strmeň
	2
	

	3.
	Stĺpová príchytka (vertikálna)
	3
	

	4.
	Stĺpová príchytka (horizontálna)
	4
	



* - doplní dodávateľ
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4. TECHNICKÉ PARAMETRE:

	
	TECHNICKÉ PARAMETRE
(dokladovať v ponuke)

	4.1.
	Parametre VN distribučné siete

	4.1.1.
	Menovité napätie siete: 22 kV.

	4.1.2.
	Maximálne napätie siete: 24 kV.

	4.1.3.
	Frekvencia: 50 Hz.

	4.1.4.
	Počet fáz: 3 (L1, L2, L3).

	4.1.5.
	Druh distribučnej siete: IT.

	4.2.
	Požadované technické parametre kovových častí

	4.2.1
	Upevnenie svoriek na hák alebo oko priemeru 20 mm,

	4.2.2.
	Materiál kovových častí – galvanizovaná oceľ, nekorodujúca zliatina Al.

	4.2.3.
	Minimálna mechanická pevnosť 28kN.

	4.2.4.
	Prevádzka pri teplote od -50°C do +60°C.

	4.3
	Požadované technické parametre plastových častí

	4.3.1
	Polyamid, vystužený skleneným vláknom, odolný voči UV žiareniu, mrazu, ozónu, oleju, agresívnym chemikáliám.

	4.3.2.
	Minimálna mechanická pevnosť: 15000N až do 40000N – v závislosti od prevedenia.

	4.3.3.
	Stálosť mech. vlastností v rozmedzí teplôt: od -40ºC do +120ºC, krátkodobo 220ºC.

	4.3.4.
	Tepelná rozťažnosť: 0,01% na 10ºC nárastu teploty.

	4.3.5.
	Pevnosť v ťahu: min. 120N/mm2.

	4.3.6.
	Pevnosť v ohybe: min. 200N/mm2.

	4.3.7.
	Odolnosť proti ohňu: Samozhášavé UL94 V-0.

	4.3.8.
	Upevnenie pomocou pások a spôn Bandimex alebo pomocou nerezových pások so skrutkovým zámkom

	4.3.9.
	Príchytka musí obsahovať gumovú vložku, ktorá kopíruje tvar kábla.

	4.4.
	Podmienky prostredia

	4.4.1.
	Vonkajšie prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :
Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme).

	4.4.2.
	Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AS2, AT3, AU3, BA4, BB2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.

	4.5.
	Označenie

	4.5.1.
	Výrobky (ktorých rozmery to umožňujú) musia byť označené v zmysle normy STN EN 61 284.

	4.6.
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty

	4.6.1.
	Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z.z.

	4.6.2.
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.6.3.
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN EN 61284 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany popisujúce predmet skúšky a strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského, príp. českého
jazyka, ostatné strany môžu byť v pôvodnom znení.

	4.7.
	Technická dokumentácia

	4.7.1.
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu, hmotnosti a mechanických parametrov.

	4.7.2.
	Vyplnený bod 3 Technického štandardu.

	4.7.3.
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.7.4.
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).



Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.


5. DODÁVKA, DOPRAVA A SKLADOVANIE
Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

6. POŽIADAVKA NA DODANIE VZORIEK Z POŽADOVANÉHO ROZSAHU PRVKOV
Požadujeme predložiť položky 1 až 4 z tabuľky požadovaných prvkov, t.j. 4 ks prvkov.

7. POŽIADAVKY NA LEGISLATÍVNU ČASŤ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. PRÍLOHY K TECHNICKÝM ŠTANDARDOM
Príloha č.1- Spojovacia sada pre kotevnú svorku

[image: ]
Spojovacia sada na spojenie dvoch kotevných špirál je vhodná na realizáciu káblovej spojky v rozpätí aj na podpernom bode. Spojovacia sada sa skladá z dvoch automatických kotevných spojok a lana FeZn s dĺžkou 3 m.


Príloha č. 2- Rohový strmeň
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Rohový strmeň pre upevnenie dvoch nosných svoriek, na rohových podperných bodoch. Uhol lomu vedenia je maximálne do 75°.


Príloha č. 3- Stĺpová príchytka (vertikálna)
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Príchytka na upevnenie vertikálnych káblových zvodov alebo káblových súborov na betónových a drevených podperných bodoch. Upevnenie pomocou pások a spôn „Bandimex“ alebo pomocou nerezových pások so skrutkovým zámkom. Príchytka musí obsahovať gumovú vložku, ktorá kopíruje tvar kábla AXCES 3x70/25 24 kV a AXCES 3x95/25 24 kV.


Príloha č. 4- Stĺpová príchytka (horizontálna)
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Príchytka na horizontálne upevnenie káblových spojok na betónových a drevených podperných bodoch. Upevnenie pomocou pások a spôn Bandimex alebo pomocou nerezových pások so skrutkovým zámkom. Príchytka musí obsahovať gumovú vložku, ktorá kopíruje tvar kábla AXCES 3x70/25 24 kV a AXCES 3x95/25 24 kV.
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