|  |  | Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.ssd.sk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technický štandard: Jednostĺpová a dvojstĺpová transformačná stanica - konzola |  |  |  |  |  |
| Vypracovali: | Ing. Peter Ondrejka Ing. Peter Michalovič Štandardizácia |  |  |  |  |
| Schválili: | Ing. Mikuláš Koščo Stratégia distribučnej sústavy |  |  | Ing. Milan Miškár Energetické aktíva |  |
| Nahrádza: | 2025_06_27_TŠ_Jedno_a_dvojstĺpové_transformačné_stanice_konzoly_(2.4-04.06.2025) |  |  |  |  |
| Dátum schválenia: 02.2026 |  |  |  |  | Číslo: 1.54-07.02.2026 |
| Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSD je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa. |  |  |  |  | Počet strán: 13 |

# Použitie:

Jednostĺpová transformačná stanica koncová určená pre vzdušné vedenia do 35 kV, pre osadenie výkonového distribučného transformátora do výkonu 400 kVA na stĺp z prepätého betónu. Jej nosná oceľová konštrukcia musí umožniť inštaláciu výzbroje trafostanice a teda vytvoriť úložný a obslužný priestor pre transformátor VN/NN, skriňu SVS pre rozvádzač NN, pre zavesenie poistkového spodku, k uloženiu vývodových a zvodových káblov a ochranných pozinkovaných rúr, k uchyteniu vzdušných a káblových rozvodov a uchyteniu prepojení medzi jednotlivými časťami a prípojmi.

Dvojstĺpová  transformačná stanica koncová určená pre vzdušné vedenia do 35 kV, pre osadenie výkonového distribučného transformátora do výkonu 630 kVA na dvojicu stĺpov z prepätého betónu. Jej nosná  oceľová konštrukcia musí umožniť inštaláciu výzbroje trafostanice a teda vytvoriť úložný a obslužný priestor pre transformátor VN/NN, skriňu SVS pre rozvádzač NN, pre zavesenie poistkového spodku, k uloženiu vývodových a zvodových káblov a ochranných pozinkovaných rúr, k uchyteniu vzdušných a káblových rozvodov a uchyteniu prepojení medzi jednotlivými časťami a prípojmi.

# Predpisy a normy:

- STN EN 1090-1+A1 (73 2601) -  Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov

- STN EN 1090-2 (73 2601) - Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

- STN EN 10027-1 (42 0012) - Systém označovania ocelí. Časť 1: Značky ocelí

- STN EN 10027-2 (42 0012) -  Systémy označovania ocelí. Časť 2: Číselný systém

- STN EN 10025-1 (42 0904) - Výrobky valcované za tepla z konštrukčných ocelí. Časť 1: Všeobecné technické dodacie podmienky

- STN 33 2000-4-41 (33 2000) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-5-51 (33 2000) - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-54 (33 2000) - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

- STN EN 50341-1 (33 3300) - Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky. Spoločné špecifikácie

- STN EN 61140 (33 2010) - Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

- STN 33 3210 (33 3210) -  Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia

- STN 33 3220 (33 3220) - Elektrotechnické predpisy. Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice

- STN 33 3240 (33 3240) - Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov

- STN EN ISO 1461 (03 8558) - Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461: 2009)

Súvisiace technické štandardy (www.ssd.sk / Katalóg prvkov a funkčných celkov):

- Rúra pozinkovaná k trafostaniciam

- NN rozvádzače – RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV

- Predpäté betónové stožiare

# Rozdelenie prvkov na skupiny

|  | Názov materiálu | Typové označenie (uvedie uchádzač) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skupina A: Jednostĺpová trafostanica pre transformátor do výkonu 400 kVA (vrátane) |  |
| 2 | Skupina B: Dvojstĺpová trafostanica pre transformátor do výkonu 630 kVA (vrátane) |  |
| 3 | Skupina C: strmeň M12 119x157 k trafostanici (náhradný diel) |  |

# Technické parametre:

|  | TECHNICKÉ PARAMETRE (dokladovať v ponuke) |
| --- | --- |
|  | Prevádzkové podmienky, základné parametre |
|  | Menovité napätie VN: 22 kV |
|  | Najvyššie napätie VN: 24 kV |
|  | Menovité napätie NN: 400/230 V |
|  | Napäťová sústava NN : TN-C |
|  | Frekvencia: 50 Hz |
|  | Spôsob prevádzky sietí: a) s neutrálnym bodom uzemneným cez tlmivku b) s neutrálnym bodom uzemneným cez odporník |
|  | Všetky konštrukčné časti musia byť vhodné na použitie do vonkajšieho prostredia. |
|  | Povrchová úprava žiarovaným zinkovaní v zmysle STN EN ISO 1461. |
|  | Skupina A: Jednostĺpová trafostanica pre transformátor do výkonu 400 kVA (vrátane) Nosné oceľové konštrukčné časti pre jednostĺpovú transformačnú stanicu VN/NN pre transformátor do 400 kVA vrátane (minimálna nosnosť 3000 kg). Konštrukčné časti musia umožniť: - ukotvenie vedení VN prívodu a prípadne vedení NN vývodov - uchytenie zvodových a vývodových rúr - osadenie transformátora s výkonom do 400 kVA vrátane - uchytenie poistkového spodku VN s poistkami so zvodičmi prepätia - uchytenie skrine SVS |
|  | Skupina B: Dvojstĺpová trafostanica pre transformátor do výkonu 630 kVA (vrátane) Nosné oceľové konštrukčné časti pre dvojstĺpovú transformačnú stanicu VN/NN pre transformátor do 630 kVA vrátane (minimálna nosnosť 3500 kg). Konštrukčné časti musia umožniť: - ukotvenie vedení VN prívodu a prípadne vedení NN vývodov - uchytenie zvodových a vývodových rúr - osadenie transformátora s výkonom do 630 kVA vrátane - uchytenie poistkových spodkov VN so zvodičmi prepätia - uchytenie skrine SVS |
|  | Skupina C: strmeň M12 119x157 k trafostanici (náhradný diel) - ide o náhradný diel, ktorý bude objednávaný samostatne - závit M12/60 - vyrobený z kruhovej tyče Ø 12 mm, hrúbka 12 mm, rozvinutá dĺžka 369 mm - rozmerový výkres v prílohe č. 7 |
|  | Súčasťou dodávky je: konzola VN, konzola NN, konzola poistiek VN, konzola pod transformátor, konzola pod skriňu SVS, zvodové/vývodové rúry (2 zvodové 4m D102, 3 vývodové 6m D76), držiaky zvodových/vývodových rúr, ochranné čiapky na vývodové/zvodové rúry, upevňovací (strmene) a spojovací materiál (trieda 8.8). |
|  | Súčasťou dodavky nie je: železobetónový stožiar, betónový základ, izolátory, prepojovacie vodiče, uzemnenie, zvodové a vývodové káble, poistkové spodky VN, skriňa SVS, rozvádzač NN, stúpačky (rebrík), príslušenstvo pre uzemnenie a pospájanie, transformátor. |
|  | Základné konštrukčné časti |
|  | Konzola rovinná VN - vyrobená z oceľových profilov, vrátane upevňovacích prvkov, umožňujúca okrem horizontálneho kotvenia VN vodičov pomocou závesných VN izolátorov, aj uchytenie VN podperných izolátorov na hornej časti konzoly. |
|  | Konzola NN – vyrobená z oceľových profilov, vrátane upevňovacích prvkov, musí umožniť ukotvenie vodičov NN vývodov. |
|  | Konzoly pre poistkové spodky VN - vrátane upevňovacích prvkov, musí umožniť osadenie 3 ks poistkových spodkov (poistka a zvodič prepätia) na spoločnej nosnej konštrukcii. |
|  | Konzola pod transformátor - vrátane základného rámu, upevňovacích prvkov a úložných nosníkov, musí umožniť osadenie 1 ks distribučného transformátora výkonu podľa jednotlivých skupín (body 3., 4.1.7., 4.1.8.). Konštrukcia konzoly musí zabezpečiť stabilitu transformátora i proti nežiaducemu posunu vo všetkých smeroch aj pri pôsobení vonkajších vplyvov. |
|  | Konzola pod skriňu SVS - vyrobená z oceľových profilov, vrátane upevňovacích prvkov. Konzola po skriňu SVS musí umožniť uchytenie požadovanej skrine, rozmery SVS skríň sú uvedené v tabuľke a výkresy SVS skríň sú uvedené v prílohe 3 a prílohe 4. (detailný popis je uvedený v technickom štandarde „NN rozvádzače – RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV“). SVS skriňa; Rozmery SVS skrine (mm); Rozmery panelu RST (mm). SVS-B; 1010 x 760 x 1300; 970 x 970. SVS-V; 1280 x 800 x 1660; 1200 x 1200. |
|  | Vývodové/zvodové rúry – oceľové pozinkované rúry pre trafostanice (detailný popis je uvedený v technickom štandarde „Rúra pozinkovaná k trafostaniciam“). Dodávané rúry musia spĺňať požiadavky technického štandardu: „Rúra pozinkovaná k trafostaniciam“ |
|  | Čiapky pre vývodové/zvodové rúry vrátane upevňovacích prvkov Materiál: oceľový plech hrúbky 1,5 mm podľa STN 42 5301 z ocele 11 373.0 alebo podľa STN 41 5217 z ocele 15 217 Povrchová úprava: žiarovo pozinkované v zmysle STN EN ISO 1461. Vyhotovenie: hrany zostrihnuté, odihlené Výkres a informatívne rozmery sú uvedené v prílohe 5. |
|  | Držiaky vývodových / zvodových rúr – vrátané upevňovacích prvkov, počet a rozmiestnenie držiakov musí zabezpečiť stabilné a pevné uchytenie vývodových/zvodových rúr, tak aby nedochádzalo k ich deformácii ani k deformácii SVS skrine. Trafostanica musí obsahovať minimálne 2 držiaky vývodových/zvodových rúr. |
|  | Požiadavky na konštrukčné časti: - všetky konštrukčné časti musia byť vyrobené napr. z nelegovanej konštrukčnej ocele pevnostnej triedy S235 / S275 podľa STN EN 10027-1, - všetky konštrukčné časti musia byť žiarovo pozinkované podľa STN EN ISO 1461 - všetky konštrukčné časti musia umožniť pripojenie na spoločné uzemnenie, - spoločné uzemnenie - pásovina FeZn 30x4 mm, - všetky vodivé neživé časti trafostanice musia byť vodivo spojené (pomocou svoriek SR02) s uzemňovacím vodičom, ktorý sa svorkou pripojí na hlavné uzemnenie - všetky vodivé neživé časti trafostanice musia mať vytvorené miesto (navarený kúsok pásoviny) pre pospojovanie v jednej línií označené trvácnym značením - transformátor a skriňa SVS s rozvádzačom NN budú uzemnené samostatným vodičom na uzemňovací vodič, - uzemňovací zvod musí byť vo výške 1 800 mm nad betónovým základom spojený k uzemneniu dvoma pozinkovanými skrutkami alebo špeciálnou uzemňovacou svorkou, - jednotlivé konštrukcie trafostanice budú dodávané v logických celkoch vrátane spojovacieho materiálu - všetky konštrukčné časti musia mať dostatočnú nosnosť aj pri pôsobení vonkajších vplyvov prostredia |
|  | Podmienky prostredia |
|  | Vonkajšie prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 Druh prostredia: VI – vonkajšie priestory. Vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD4, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU3, BA1/BA4/BA5, BB2, BD2, BE1, CA1, CB1 |
|  | Označenie |
|  | Všetky konštrukčné časti stĺpovej trafostanice musia byť označené nasledovnými údajmi: - výrobca, - typové označenie Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné. Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu. |
|  | Požadované skúšky, protokoly a certifikáty |
|  | Vyhlásenia o zhode v zmysle Zákona č. 56/2018 Z. z.. |
|  | Vyhlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |
|  | Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001. |
|  | Overenie nosnosti trafostanice autorizovanou osobou. |
|  | Technická dokumentácia |
|  | Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia, rozmerového nákresu a záberovej plochy osadenia trafostanice. |
|  | Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. |
|  | Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH). |

Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

# Dodávka, doprava a skladovanie

Jednotlivé konštrukčné časti sa prepravu a sú dodávané na paletách a zviazané páskou do jedného celku. Spojovací materiál bude dodávaný spoločne s konštrukčnými časťami v škatuli alebo v inom vhodnom obale odolného voči poveternostným vplyvom. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami.

# Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

- 1ks z jednostĺpovej transformačnej stanice - všetky konštrukčné časti zložené do celkov v zmysle bodov 4.2.1 až 4.2.8. vrátane spojovacieho a upevňovacieho materiálu.

- 1ks z dvojstĺpovej transformačnej stanice - všetky konštrukčné časti zložené do celkov v zmysle bodov 4.2.1 až 4.2.8. vrátane spojovacieho a upevňovacieho materiálu

# Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

- V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

- Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc, ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

# Prílohy k technickým štandardom

Príloha 1 – Jednostĺpová transformačná stanica

Príloha 2 – Dvojstĺpová transformačná stanica

Príloha 3 – skriňa SVS – B

Príloha 4 – skriňa SVS – V

Príloha 5 – Ochranné čiapky na vývodové zvodové rúry

Príloha 6 – Orientačné rozmery a hmotnosti distribučných transformátorov

Príloha 7 – Strmeň M12 119x157 k trafostanici (náhradný diel)

Príloha 8 -  Predpäté betónové stožiare

Príloha 1 – Jednostĺpová transformačná stanica

Výkresová príloha má len informatívny charakter. Uchádzač ponúkne na posúdenie svoje konštrukčné riešenie transformačnej stanice.

Príloha 2 – Dvojstĺpová transformačná stanica

Výkresová príloha má len informatívny charakter. Uchádzač ponúkne na posúdenie svoje konštrukčné riešenie transformačnej stanice.

Príloha 3 – skriňa SVS - B

Príloha 4 – skriňa SVS - V

Príloha 5 – Ochranné čiapky na vývodové / zvodové rúry

| Typ | R | B | L | V | A | Hmotnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 48 | 110 | 310 | 250 | 100 | 2,05 kg |
| 76 | 40 | 85 | 310 | 250 | 100 | 2,00 kg |

Poznámka: rozmery a hmotnosť majú len informatívny charakter. Uchádzač ponúkne na posúdenie svoje vlastné riešenie ochranných čiapok na vývodové / zvodové rúry.

Príloha 6 – Orientačné rozmery a hmotnosti distribučných transformátorov

| Menovitý výkon: | kVA | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška: | mm | 1 900 | 1 900 |
| Šírka: | mm | 1 000 | 1 100 |
| Dĺžka: | mm | 1 500 | 1 700 |
| Celková hmotnosť: | kg | 3 000 | 3 500 |

Príloha 7  – Strmeň M12 119x157 k trafostanici (náhradný diel)

Príloha 8 – predpäté betónové stožiare

| Typ | Lc (m) | E (m) | T (kN) | D (mm) | D1 (mm) | Far. značenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9m/6kN | 9,0 – 9,1 | 1,6 | 6,0 | 220 | 330-350 | zelená |
| 9m/10kN | 9,0 – 9,1 | 1,8 | 10,0 | 220 | 330-350 | červená |
| 9m/15kN | 9,0 – 9,1 | 2,0 | 15,0 | 220 | 330-350 | modrá |
| 9m/20kN | 9,0 – 9,1 | 2,0 | 20,0 | 220 | 330-350 | fialová |
| 9m/25kN* | 9,0 – 9,1 | 2,0 | 25,0 | 220 | 340-370 | ½ žltej a ½ červenej |
| 9m/25kN* | 9,0 – 9,1 | 2,0 | 25,0 | 250 | 340-370 | ½ žltej a ½ červenej |
| 10,5m/6kN | 10,5 – 10,6 | 1,8-2,0 | 6,0 | 220 | 340-370 | zelená |
| 10,5m/10kN | 10,5 – 10,6 | 2,0 | 10,0 | 220 | 340-370 | červená |
| 10,5m/15kN | 10,5 – 10,6 | 2,0 | 15,0 | 220 | 340-370 | modrá |
| 10,5m/20kN | 10,5 – 10,6 | 2,0 | 20,0 | 220 | 340-370 | fialová |
| 10,5m/25kN* | 10,5 – 10,6 | 2,0 | 25,0 | 220 | 370-410 | ½ žltej a ½ červenej |
| 10,5m/25kN* | 10,5 – 10,6 | 2,0 | 25,0 | 250 | 370-410 | ½ žltej a ½ červenej |
| 12m/6kN | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 6,0 | 220 | 360-400 | zelená |
| 12m/10kN | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 10,0 | 220 | 360-400 | červená |
| 12m/15kN | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 15,0 | 220 | 360-400 | modrá |
| 12m/20kN | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 20,0 | 220 | 360-400 | fialová |
| 12m/25kN* | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 25,0 | 220 | 410-450 | ½ žltej a ½ červenej |
| 12m/25kN* | 12,0 – 12,1 | 2,0 | 25,0 | 250 | 410-450 | ½ žltej a ½ červenej |
| 13,5m/6kN | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 6,0 | 220 | 370-420 | zelená |
| 13,5m/10kN | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 10,0 | 220 | 370-420 | červená |
| 13,5m/15kN | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 15,0 | 220 | 370-420 | modrá |
| 13,5m/20kN | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 20,0 | 220 | 370-420 | fialová |
| 13,5m/25kN* | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 25,0 | 220 | 430-480 | ½ žltej a ½ červenej |
| 13,5m/25kN* | 13,5 – 13,6 | 2,0 | 25,0 | 250 | 430-480 | ½ žltej a ½ červenej |
| 15m/6kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 6,0 | 220 | 430-480 | zelená |
| 15m/6kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 6,0 | 250 | 430-480 | zelená |
| 15m/10kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 10,0 | 220 | 430-480 | červená |
| 15m/10kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 10,0 | 250 | 430-480 | červená |
| 15m/15kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 15,0 | 220 | 430-480 | modrá |
| 15m/15kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 15,0 | 250 | 430-480 | modrá |
| 15m/20kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 20,0 | 220 | 450-500 | fialová |
| 15m/20kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 20,0 | 250 | 450-500 | fialová |
| 15m/25kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 25,0 | 220 | 450-500 | ½ žltej a ½ červenej |
| 15m/25kN* | 15,0 – 15,1 | 2,0 | 25,0 | 250 | 450-500 | ½ žltej a ½ červenej |

Poznámka 1 - hĺbka založenia (votknutia) E sa uvažuje 1/6 dĺžky stĺpa.

Poznámka 2 – pri stĺpoch označených hviezdičkou – možnosť dvoch priemerov vrchola stĺpa.

Poznámka 3 – žltou farbou sú zvýraznené predpäté betónové stožiare najčastejšie používané na jedno a dvojstĺpové transformačné stanice. Použitie iného stĺpa je možné.

Výrobné tolerancie stĺpa

| Požadovaný parameter | Hodnota |
| --- | --- |
| v dĺžke: | 100 mm |
| vo vonkajšom priemere prierezu: | 5 mm |
| v staticky účinnej hrúbke steny: | +15 mm, - 5 mm |
| v tvarovej priamosti: | 3 mm /1 m |
| v hmotnosti stĺpa: | +10 %, - 5 % |