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1. Použitie:
Používajú sa pre rozvod priamo v zemi, v káblových chráničkách, v rúrach, vo vnútornom a vonkajšom prostredí. Prevedenie 3G v zmysle STN 347659/A3.
2. Predpisy a normy:
· STN 34 7411 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.
· STN 34 7010-82 – Elektrické káble. Doplňujúce skúšobné metódy.
· STN EN 60 228 – Jadrá káblov.
· STN 34 7659/A3 – Káble pre distribučnú sústavu s menovitým napätím 0,6/1 kV.
· STN EN 60332-1-1/2/A1/A11/A12– Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa.
· STN EN 60 811 - Súbor noriem – Izolačné a plášťové materiály elektrických a optických káblov
·  STN 33 2000-5-51+A11/A12/O1/O2 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických   zariadení. Spoločné pravidlá.
· STN EN ISO 9001/O1/A1 – Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č.1: Silnoprúdové káble s PVC izoláciou do 1 kV:
	P.č.:
	Názov materiálu:


	Výrobca*:
	M.j.:

	1.
	NYY-J 4x16 RE
	
	m

	2.
	(N)YY-J 4x25 RM
	
	m

	3.
	NYY-O 1x35 RM
	
	m

	4.
	(N)YY-J 4x35 SM
	
	m

	5.
	(N)YY-J 5x35 SM
	
	m

	6.
	(N)YY-J 4x50 SM
	
	m

	7.
	(N)YY-J 4x70 SM
	
	m

	8.
	NYY-O 1x95 RM
	
	m

	9.
	NYY-J 1x95 RM
	
	m

	10.
	NYY-J 1x120 RM
	
	m

	11.
	NYY-O 1x120 RM
	
	m

	12.
	(N)YY-J 4x120 SM
	
	m

	13.
	NYY-O 1x185 RM
	
	m

	14.
	NYY-J 1x185 RM
	
	m

	15.
	(N)YY-J 4x185 SM
	
	m

	16.
	NYY-O 1x240 RM
	
	m

	17.
	(N)YY-J 4x240 SM
	
	m


* Poznámka – Doplní dodávateľ
4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie : U0 /U  0,6kV / 1kV

	4.1.2. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.2. 
	Konštrukcia

	4.2.1. 
	Káblové jadro v zmysle STN EN 60228

	4.2.2. 
	PVC izolácia.

	4.2.3. 
	PVC plášť čiernej farby

	4.2.4. 
	Výplňová vrstva

	4.3. 
	Podmienky prostredia

	4.3.1. 
	Vonkajšie a vnútorné prostredie v zmysle normy STN 33 2000-5-51 :

Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory a IV. – vnútorné prostredie bez regulácie teploty.  

	4.3.2. 
	Vonkajšie vplyvy: Vonkajšie prostredie (AA8, AB8, AC1, AD7, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AN3, AP1, AQ2, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1.) Vnútorné prostredie (AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.)

	4.4. 
	Označovanie

	4.4.1. 
	Farebné značenie žíl podľa STN 34 7411.

Označenie kábla (marking) v zmysle STN 34 7659/A3

	4.5. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.5.1. 
	Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite.

	4.5.2. 
	Vyhlásenie o parametroch (Declaration of perfomance) pre elektrické káble v zmysle nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

	4.5.3. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu  STN EN ISO 9001. 

	4.5.4. 
	Protokoly o prevedených typových skúškach podľa STN 34 7659/A3 + STN EN 60332-1-2 z akreditovanej európskej  skúšobne – požadujú sa kompletné, strany s výsledkom preložené v slovenskom alebo českom jazyku.

	4.6. 
	Technická dokumentácia

	4.6.1. 
	Vyplnený bod 3. Technického štandardu

	4.6.2. 
	Katalógy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a technických parametrov káblov.

	4.6.3. 
	Návod na montáž a v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.6.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
· Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. Káble musia byť dodávané na bubnoch. Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 oC do + 55 oC. 
· Konce káblov musia byť ošetrené proti vnikaniu vlhkosti. 
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Uchádzač poskytne 3 ks vzoriek s výrobným označením min. dĺžky 20 cm a to položky č.1,3,15, Tabuľky č.1. v bode 3.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné vedenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.

8. Prílohy k technickým štandardom
Príloha č.1 Vysvetlenie značenia
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Príloha č.2 ilustračné prevedenie kábla NYY
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Koniec príloh.
Dátum: 21.05.下午二

Strana:1/4

