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1. Použitie:
Používajú sa na prenos elektrickej energie s menovitým striedavým napätím Uo/U do 450/750V vrátane, používané v silnoprúdových inštaláciach a so spotrebičmi a zariadeniami pre domácnosti a priemysel, prevedenie typu CYKY v zmysle STN 34 7413, resp. H07VV v zmysle STN 34 7409.
2. Predpisy a normy:
· STN EN 50 525-1/A1 Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750V (Uo/U) vrátane. Časť 1: Všeobecné požiadavky

· STN 347413 - Elektrické káble na menovité napätie 450/750V s termoplastickou izoláciou a plášťom z PVC na pevné uloženie.

· STN EN 13501-6+A1: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb
· STN EN IEC 60228 -Jadrá káblov

· STN 34 7411- Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

· STN EN 50 363-4-1 Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 4-1:Plášťové zmesi z PVC.

· STN EN 50 363-3/A1 Izolačné, plášťové a obalové materiály pre nízkonapäťové káble. Časť 3: Izolačné  zmesi z PVC.
· STN EN 60 332-1-2-/A1/A11/A12 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1kW zmiešaný plameň.
· STN EN 50 399+A1/O1/O2- Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.
· STN EN 50395+A1 Elektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov

· STN EN 50396+A1 Neelektrické skúšobné metódy nízkonapäťových káblov
· STN 34 7409 - Systém označovania káblov a vodičov

· STN EN ISO 9001/O1 - Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
· STN 33 2000-5-51/A11/A12/O1/O2- Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

3. Rozdelenie prvkov na skupiny 
Tabuľka č.1. Požadované prevedenia:
	P.č.:
	Názov materiálu:


	Výrobca*:
	Dodávateľ*:
	M.j.:

	1.
	CYKY-O 2x1,5 RE /H07VV U 2X1,5
	
	
	m

	2.
	CYKY-O 3x1,5 RE /H07VV U 3X1,5
	
	
	m

	3.
	CYKY-J 3x1,5 RE/ H07VV U 3G1,5
	
	
	m

	4.
	CYKY-O 4x1,5 RE/H07VV U 4X1,5
	
	
	m

	5.
	CYKY-J 4x1,5 RE /H07VV U 4G1,5
	
	
	m

	6.
	CYKY-O 5x1,5 RE /H07VV U 5X1,5
	
	
	m

	7.
	CYKY-J 5x1,5 RE /H07VV U 5G1,5
	
	
	m

	8.
	CYKY-O 7x1,5 RE/H07VV U 7X1,5
	
	
	m

	9.
	CYKY-O 12x1,5 RE/H07VV U 12X1,5
	
	
	m

	10.
	CYKY-O 19x1,5 RE/H07VV U 19X1,5
	
	
	m

	11.
	CYKY-O 2x2,5 RE/H07VV U 2X2,5
	
	
	m

	12.
	CYKY-O 3x2,5 RE/H07VV U 3X2,5
	
	
	m

	13.
	CYKY-J 3x2,5 RE/H07VV U 3G2,5
	
	
	m

	14.
	CYKY-O 4x2,5 RE/H07VV U 4X2,5
	
	
	m

	15.
	CYKY-J 5x2,5 RE/H07VV U 5G2,5
	
	
	m

	16.
	CYKY-O 12x2,5 RE/H07VV U 12X2,5
	
	
	m

	17.
	CYKY-O 2x4 RE/H07VV U 2X4
	
	
	m

	18.
	CYKY-J 3x4 RE/H07VV U 3G4
	
	
	m

	19.
	CYKY-J 4x4 RE/H07VV U 4G4
	
	
	m

	20.
	CYKY-O 4x4 RE/H07VV U 4X4
	
	
	m

	21.
	CYKY-J 5x4 RE/H07VV U 5G4
	
	
	m

	22.
	CYKY-J 12x4 RE/H07VV U 12G4
	
	
	m

	23.
	CYKY-O 2x6 RE/H07VV U 2X6
	
	
	m

	24.
	CYKY-J 3x6 RE/H07VV U 3G6
	
	
	m

	25.
	CYKY-J 4x6 RE/H07VV U 4G6
	
	
	m

	26.
	CYKY-O 4x6 RE/H07VV U 4X6
	
	
	m

	27.
	CYKY-J 5x6 RE/H07VV U 5G6
	
	
	m

	28.
	CYKY-O 2x10 RE/H07VV U 2X10
	
	
	m

	29.
	CYKY-J 4x10 RE/H07VV U 4G10
	
	
	m

	30.
	CYKY-O 4x10 RE/H07VV U 4X10
	
	
	m

	31.
	CYKY-J 5x10 RE/H07VV U 5G10
	
	
	m

	32.
	CYKY-J 3x16 RE/H07VV U 3G16
	
	
	m

	33.
	CYKY-O 4x16 RE/H07VV U 4X16
	
	
	m

	34.
	CYKY-J 5x16 RE/H07VV U 5G16
	
	
	m


* Poznámka – Doplní dodávateľ
4. Technické parametre:
	
	TECHNICKÉ PARAMETRE

(dokladovať v ponuke)

	4.1. 
	Prevádzkové podmienky

	4.1.1. 
	Menovité napätie siete: 230 V / 400 V

	4.1.2. 
	Frekvencia: 50 Hz

	4.2. 
	Konštrukcia:

	4.2.1. 
	Elektrovodné plné jadro medené, Trieda 1, podľa STN EN 60 228,

	4.2.2. 
	Izolácia jadra: PVC typu TI 1 podľa STN EN 50363-3 aplikovaná okolo jadra,

	4.2.3. 
	Odolnosť proti šíreniu plameňa podľa STN EN 60 332-1-2,

	4.2.4. 
	Izolácia plášťa : PVC, typu TM 1 podľa STN EN 50363-4-1

	4.2.5. 
	Farba plášťa - čierna

	4.2.6. 
	Farebné značenie žíl podľa STN 34 7411

	4.3. 
	Podmienky prostredia 

	4.3.1. 
	druh prostredia v zmysle STN 33 2000-5-51, : IV. – vnútorné prostredie bez regulácie teploty.

	4.3.2. 
	Vnútorné prostredie: AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN2, AP1, AR1, BA1, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. 

	4.4. 
	Označenie

	4.4.1. 
	Označenie v zmysle STN EN 50 525-1, resp STN 347413 na plášti

	4.5. 
	Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 

	4.5.1. 
	Vyplnený bod 3. Technického štandardu

	4.5.2. 
	Protokol z prevedených typových skúšok podľa STN EN 50395 + STN EN 50396 + STN EN 60 332-1-2 od akreditovanej európskej skúšobne – požadujú sa kompletné, strany s výsledkom skúšky požadujeme preložené do slovenského príp. českého jazyka, ostatné strany môžu byť neoverené kópie v pôvodnom znení,

	4.5.3. 
	Vyhlásenie o zhode podľa § 23. Zákona č. 56/2018 Z.z., o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Nariadenia vlády č.148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu a Nariadenia vlády 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite.

	4.5.4. 
	Vyhlásenie o parametroch (Declaration of perfomance) pre elektrické káble v zmysle nariadenia EU č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

	4.5.5. 
	Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.

	4.6. 
	Technická dokumentácia

	4.6.1. 
	Vyplnený bod 3.Technického štandardu

	4.6.2. 
	Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a technických parametrov káblov.

	4.6.3. 
	Návod na montáž a nastavenie v slovenskom, prípadne v českom jazyku.

	4.6.4. 
	Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).


Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.
5. Dodávka, doprava a skladovanie
Balenie – kruhy, káblové bubny. Balenie musí byť opatrené štítkom s označením mena výrobcu, alebo obchodnej značky výrobcu, typového označenia výrobcu, dátumu výroby a poznámok ku skladovaniu. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku. Počas dopravy musia predmetné balenia zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Výrobca zabezpečí dopravu bežnými dopravnými prostriedkami. (Počas prepravy a skladovania platí rozsah teplôt od - 25 oC do + 55 oC). 
6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov
Uchádzač poskytne 5 ks vzoriek s výrobným označením min. dĺžky 20 cm a to položky č. 2,13,15,20,26, Tabuľky č.1. v bode 3.
7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok
· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre distribučné zariadenia SSD, sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.
8. Prílohy k technickým štandardom
Príloha č.1 – ilustračný obrázok inštalačného kábla
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Koniec príloh.
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